서울특별시 종로구 대학로 101		TEL.(02)2072-2755 FAX.(02)762-7963

기술용역 소액수의 견적서 제출안내 공고

1. 견적서 제출에 부치는 사항

가. 용 역 명 : 의생명연구원 제3별관 및 특생동 영장류센터 T.A.B용역

나. 용역목적 : 당해 과업은 의생명 제3별관 및 특수생명자원동 영장류센터의 동물실험공간에  공급하는 공기계통설비의 시험, 조정, 평가를 시행하여 설비의 성능 및 품질확보와 KGLP, AAALAC, 우수동물실험시설의 인증관리 위한 적정환경을 유지하기 위함임.

다. 설계위치 : 서울대학교병원 의생명연구원

라. 용역기간 : 착수일로부터 2개월 이내(예정)

마. 배정예산 : 27,200,000원

바. 추정가격 : 24,727,272원(부가가치세 : 2,472,728원)

사. 기초금액 : 26,666,666원

2. 견적서 제출 및 계약방식

가. 나라장터를 통하여 총액으로 견적서를 제출하여야 합니다.

나. 지역제한(서울특별시) 대상 용역입니다.

다. 소액수의견적제출 대상 용역으로서 적격심사는 하지 않습니다.

라. 청렴계약제가 적용되는 용역입니다.

마. 손해배상책임보험(공제) 가입 대상용역입니다.

(1) 계약상대자는 계약 체결시 병원에 본 용역 수행에 대한 손해배상책임보

험(공제)가입 증서를 제출하여야 합니다.

(2) 보험(공제)가입금액 : 순계약금액(=총계약금액-보험(공제)료-부가가치세)

(3) 보험(공제)가입기간 : 용역 착수일부터 완료일 후 1년이 되는 날까지

※ 본 용역의 배정예산에는 손해배상책임(공제) 비용이 계상되어 있습니다.

바. 본 용역은 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령」제2의3        제4호 및 중소기업자 우선조달제도 업무처리기준 제5조에 의거 중소기업자와        의 우선조달계약 외의 방법으로 계약을 체결합니다.

3. 견적서 제출 참가자격

가. 엔지니어링산업 진흥법령에 의한 엔지니어링사업자로서 엔지니어링업(설비부문-설비)를 신고한 자 또는 기술사법령에 의한 설비부분(설비)에 기술사사무소를 등록한 자이어야 합니다.

나. 견적서 제출안내 공고일 전일부터 계약체결일까지 주된 영업소의 소재지를 계

속 서울특별시에 둔 자이어야 하며, 그러하지 않을 경우 계약상대자 결정을

취소합니다.

다. 조달청에 입찰참가자격등록을 한 자이어야 합니다. 입찰참가자격을 등록하지

않은 자는 국가종합전자조달시스템입찰참가자격등록규정에 따라 개찰일 전일        까지 조달청 조달등록팀 또는 지방조달청에 입찰참가자격등록을 하여야 합니다.

라. 국가를당사자로하는계약에관한법률시행규칙 제15조제4항의 규정에 따라 조달        청 이외의 관서에 입찰참가자격등록을 한 경우에는 개찰일 전일까지 국가종합        전자조달시스템(, 이하 “나라장터 시스템” 이라         합니다)에 등록사항이 게재된 경우에만 조달청에 입찰참가자격등록을 한 것         으로 봅니다.

http://www.g2b.go.kr

마. 나라장터 시스템 전자입찰 이용자 등록을 한 자이어야 합니다. 전자입찰 이용        자등록을 하지 않은 자는 지정 공인인증기관의 인증서를 교부 받은 후 조달업        체 이용약관에 동의한 다음 나라장터 시스템에 이용자등록을 하여야 합니다.

바. 본 입찰은「지문인식 신원확인 입찰」이 적용되므로 개인인증서를 보유한 대        표자 또는 입찰대리인은 국가종합전자조달시스템전자입찰특별유의서에 따라         미리 지문정보를 등록하여야 전자입찰서 제출이 가능합니다.

사. 한 업체의 소속 대표자 중 1인이 다른 업체의 대표자를 겸임할 경우 해당 업        체들이 하나의 입찰에 동시 참여하면 동일인이 2통의 입찰서를 제출한 것으로        간주되어 모두 무효 입찰로 처리됩니다. 이에 따라 대표자가 여럿인 업체의         경우 입찰참가자격등록시 대표자 전원을 등록하여야 하며 현재 1인만 등록된        경우 변경등록을 하여야 합니다. 그렇지 않을 경우에는 국가를 당사자로 하는        계약에 관한 법률 시행규칙 제44조에 의하여 입찰무효 사유에 해당합니다.

아. 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제27조의5 및 동법 시행령 제12조         제3항에 따라 ‘조세포탈 등을 한 자’로서 유죄판결이 확정된 날부터 2년이        지나지 아니한 자는 입찰에 참여할 수 없습니다. 입찰자는 국가를 당사자로         하는 계약에 관한 법률 시행령 제12조 제3항 각호에 해당하지 아니한다는 서        약서를 입찰시 제출해야 하며 만일 서약내용이 허위로 판명될 경우 계약을 해       제·해지할 수 있고 부정당업자 제재처분을 받을 수 있습니다.

4. 공동계약

공동도급이행방식을 불허합니다.

5. 현장설명

가. 현장설명은 실시하지 않으며, 도면 및 시방서 열람으로 갈음합니다.

나. 관련 문의 : 서울대학교병원 설비과 정재욱(☎ 02-2072-2218)

6. 입찰보증금

입찰보증금 납부대상이 아닙니다.

7. 견적서 제출

가. 본 공고 건은 전자입찰방식으로만 집행합니다.

(1) 본 공고 건은 지문인식 신원확인 입찰이 적용됩니다. 다만, 지문인식 신원확인 입찰이 곤란한 자는 국가종합전자조달시스템전자입찰특별유의서 제7조 제1항 제6호 및 제7호의 절차에 따라 예외적으로 개인인증서에 의한 전자입찰서 제출이 가능합니다.

(2) 전자입찰은 반드시 나라장터 안전 입찰서비스를 이용하여 입찰서를 제출하여야 합니다.(자세한 사항은 안전 입찰서비스 유의사항 안내를 참고)

※ 본 공고 건은 국가종합전자조달시스템 전자입찰특별유의서 제7조 제1항 제1-1호에 따라 안전 입찰서비스를 이용하여 입찰서를 제출하여야 합니다. 다만, 안전 입찰서비스의 설치 및 작동 오류 등으로 안전 입찰서비스 사용이 곤란한 자는 국가종합전자조달시스템 전자입찰특별유의서 제7조 제1항 제8호의 절차에 따라 예외적으로 기존 웹방식(안전 입찰서비스를 이용하지 않고 기존 웹브라우저 이용)에 의한 전자입찰서 제출이 가능합니다.

나. 견적서 제출

(1) 견적서 제출기간 : 2018. 12. 28.(금) 10:00 ∼ 2018. 12. 31.(월) 10:00

※ 제출기간 중에는 24시간 견적서의 제출이 가능합니다.

(2) 견적서는 반드시 나라장터 시스템의 “입찰정보”를 이용하여 제출하여야 합니다.

(3) 견적서 제출 여부는 나라장터 시스템의 “전자문서함” - “보낸 문서함”에서 확인하여야 합니다.

8. 개찰 및 계약상대자 결정

가. 개찰일시 : 2018. 12. 31.(월) 11:00

나. 개찰장소 : 국가종합전자조달시스템(나라장터)

다. 입찰(견적서 제출)무효는 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제39조 제4항 및 동법시행규칙 제44조, 기획재정부 계약예규 용역입찰유의서 제12조에 의합니다.

라. 예정가격 결정 : 기초금액의 ±2% 범위 내에서 복수예비가격 15개를 작성하여 그 중 가장 많이 추첨된 4개 번호에 해당하는 예비가격의 산술평균가를 예정가격으로 결정합니다.

마. 계약상대자 결정 : 예정가격이하로써 예정가격의 88%이상으로 견적서를 제출한 자 중 최저가격으로 견적서를 제출한 자를 계약상대자로 결정합니다. 계약상대자로 선정된 자가 계약예규 「정부 입찰․계약 집행기준」제10조의2 제2항 각 호에 해당되는 경우에는 동 조항에 의거 차순위자를 계약상대자로 결정합니다.

바. 소액수의견적제출 대상 용역으로서 적격심사는 하지 않습니다.

사. 자격미달 업체는 개찰 1순위 업체일 경우라도 낙찰을 배제하고 다음 순위의 적격업체를 낙찰자(계약상대자)로 결정합니다.

아. 계약상대자가 될 수 있는 동일가격으로 견적서를 제출한 자가 2인 이상인 때에는 추첨에 의하여 계약상대자를 결정하며, 추첨시 국가종합전자조달시스템의 동가입찰 낙찰자 자동추첨프로그램을 이용하여 계약상대자를 결정합니다.

9. 청렴계약서 제출

입찰에 참여한 자는 모두 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제5조의2에

따라 “청렴계약서(서약서)”를 제출한 것으로 간주합니다.

10. 보충정보 제공처

가. 문의내용 및 전화번호

(1) 용역에 관한 사항 : 서울대학교병원 설비과 정재욱(☎ 02-2072-2218)

(2) 계약에 관한 사항 : 서울대학교병원 재무회계과 이진아(☎ 02-2072-2755)

나. 예비가격기초금액과 개찰결과에 대한 정보는 나라장터 시스템의 “입찰정보-용역-기초금액”과 “개찰결과”에 게재됩니다.

다. 관련 계약예규 및 조달청 집행기준은 나라장터 시스템의 “e고객센터-법령정보” 또는 조달청 홈페이지의 “정보제공-법령정보”에서 열람하실 수 있습니다.

11. 기타 주의사항

가. 경쟁입찰참가자격등록증 확인

(1) 입찰(견적서 제출)에 참여하는 자는 『조달청 경쟁입찰참가자격등록증』의 정보와 법인등기부등본상의 정보가 정확히 일치하는지 여부를 반드시 확인하신 후 입찰(견적서 제출)에 참여하시기 바랍니다.(대표자, 상호)

(2) 위 등록사항에 변경이 있을 경우에는 반드시 『경쟁입찰참가자격등록증』의 정보를 변경하여야 하며, 변경등록을 하지 않고 입찰(견적서 제출)에 참여한 경우에는 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙 제44조에 의거 “입찰무효”사유에 해당됩니다.

나. 견적서 제출에 참가하고자 하는 자는 반드시 시방서, 현장확인, 본 공고 조건,        기타공공기관 계약사무 운영규정, 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법령,         입찰유의사항, 용역계약일반조건 및 특수조건, 국가종합전자조달시스템전자입        찰특별유의서 및 국가종합전자조달시스템조달업체이용약관 등 기타 견적서 제        출에 필요한 모든 사항을 견적서 제출 전에 숙지하고 견적서 제출에 참가 하        여야 하며, 이를 숙지하지 못하여 발생하는 책임은 견적서 제출자에게 있습니다.

※ 본 용역 소액수의 견적서 제출안내 공고 시 첨부한 용역계약일반조건 및 특수조건 등의 내용은 우리병원 사정에 맞게 변경되었으므로 준공대가의 지급 조항 등 해당 내용을 입찰(견적서 제출) 참가 전 반드시 숙지하시어 입찰(견적서 제출) 참가여부를 판단하시기 바랍니다.

위와 같이 공고합니다.

• 서울대학교병원은 최고의 청렴도를 지향합니다.

• 입찰 및 계약 관련자가 금품·향응을 요구하거나 부당한 요구를 하는 경우 아래의 연락처로 신고하여 주시기 바랍니다.

- 서울대병원 클린신고센터 ☎ 02) 2072-2148

- 병원 홈페이지(www.snuh.org) > 고객참여마당 > 행동강령 위반신고

2018. 12. 24.

서 울 대 학 교 병 원 장

시 방 서

의생명연구원 제3별관

및 특생동 영장류센터 T.A.B용역

2018년 11월

서울대학교병원

1. 용역의 규모 및 개요

당해 과업은 의생명연구원 제3별관 및 특수생명자원동 영장류센터에 공급하는 공기계통 설비의 종합시험 및 조정 ․ 평가를 시행 설비의 성능 및 품질확보와 해당 실험실의 적정한 환경 제공을 목적으로 하며 용역범위 및 개요는 다음과 같다.

1.1 용역 규모

1.1.1 특수생명자원동 지하1층 영장류센터, 의생명연구원 제3별관 2층 영장류센터

1.1.2 실 구분(특생동) : 동물사육실, 수술실, 회복실, 세척실 등

1.1.3 실 구분(제3별관) : 부검실, 실험실, 세척실 등

1.2 용역개요

의생명 제3별관 영장류센터 및 특생동 영장류센터 공기계통설비 T.A.B 시행

1.3 용역기간

착수일로부터 2개월

2. 일 반 사 항

2.1 적용 범위

당해 용역은 해당 실험실 건물의 공기조화 설비에 대하여 시험.조정.평가(Testing, Adjusting and Balancing)를 통해 설계 목적에 부합되도록 관련 계통을 시험, 조정 및 평가하는 것으로 다음 사항들이 포함된다.

(1) 계통 검토

(2) 공기분배계통의 성능 측정 및 조정

(3) 자동제어계통의 작동 성능 확인

(4) 소음 측정

(5) 최종점검 및 조정

(6) 종합보고서 작성

2.2 적용 규격

대한설비공학회의“공기조화 설비의 시험.조정.평가(T.A.B.) 기술 기준”에 의한다.

2.3 시험, 조정 및 평가(T.A.B.) 수행자의 자격

당해 시험, 조정, 평가를 수행하고자 하는 자는 다음 사항을 만족시켜야 한다.

2.3.1 「엔지니어링산업진흥법」제21조에 따라 설비부문 설비분야로 신고한 엔지니어링 활동주체(구 엔지니어링기술진흥법에 따른 건축기계설비 또는 공조냉동기계분야)이거나, 「기술사법」제6조에 따른 건축기계설비 또는 공조냉동기계분야로 기술사사무소를 개소, 등록한 업체

2.4 수행장비

시험, 조정 및 평가 수행에 사용되는 장비는 다음과 같으며, 적절한 허용오차 범위내에 작동되어야 하고 공인 교정기관 또는 대한설비공학회에서 인정하는 기관에 의하여 주기적으로 교정되어야 한다.

2.4.1 공통장비

공기 및 물계통에 공통으로 사용되는 대표적인 장비들에 관한 측정범위, 허용오차 및 교정주기는 아래표에 따른다.

장 비	측 정 범 위	허 용 오 차	교 정 주 기
회전수측정장비	0 ~ 5,000RPM	지시값의 ±2%	12개월
온도측정장비(공기)	-40 ~ 120℃	지시값의 ±0.5℃	12개월
온도측정장비(물)	-40 ~ 120℃	지시값의 ±0.5℃	12개월
온도측정장비(표면)	-40 ~ 120℃	지시값의 ±0.5℃	12개월
전기계측장비	0 ~ 600VAC 0 ~ 100A, 0 ~ 10A	지시값의 ±3%	12개월
소음측정계	25 ~130DB	지시값의 ±32db	12개월

2.4.2 공기계통 장비

공기계통 측정에 사용되는 대표적인 장비들에 관한 측정범위, 허용오차 및 교정  주기는 아래표에 따른다.

장 비	측 정 범 위	허 용 오 차	교 정 주 기
공기압력측정장비	0 ~ 50kpa	최대값의 ±2%	12개월
공기압력측정장비	0 ~ 250kpa	최대값의 ±2%	12개월
공기압력측정장비	0 ~ 1,250kpa	최대값의 ±2%	12개월
공기압력측정장비	0 ~ 4,500kpa	최대값의 ±2%	12개월
피토관	450mm, 900mm, 1,200mm, 1,500mm	해당없음	해당없음
피토관(소형)	Φ3.2mm×1,250mm	해당없음	해당없음
풍속측정장비	0.2 ~ 15m/s	지시값의 ±10%	12개월
습도측정장비	10 ~ 90%RH	지시값의 ±2%RH	12개월
후드형풍량계	0 ~ 600ℓ/s	지시값의 ±5%	12개월
후드형풍량계(소형)	0 ~ 80ℓ/s	지시값의 ±5%	12개월

2.5 용역 준비사항

T.A.B.가 신속하고 원만하게 수행되도록 하기 위하여 아래와 같은 사항을 용역 수행자는 수집 및 준비하여야 한다.

2.5.1 자료 수집

(1) 공기분배 계통

1) 팬 성능 곡선과 기술 사양서

2) 팬 모터의 명판사양

3) 모터 기동기의 크기, 위치 및 과부하 방지 범위

4) 벨트 및 구동부 자료

5) 제작사가 제공하는 터미널 관련 자료 (예 : 유효면적)

6) 공기조화기에 관한 제작사의 자료와 시험요령

7) 공기 순환계통의 압력강하 (필터, 코일 등)

8) 자동제어 계통도

9) 기타 관련 장비 및 기기의 자료

2.5.2 준비 사항

(1) 시스템을 조정할 수 있는 권리

(2) 작업 부위에 접근하는데 필요한 일체의 도구 (scaffolding, 사다리 등)

(3) 입주자가 있는 경우에는 마스터 키

(4) 작업 도구 및 계기의 보관을 위한 안전한 장소 (사무실 등)

2.5.3 선행 사항

(1) 모든 장비의 안전하고 정상적인 운전 가능 상태 유지

(2) 자동제어 시스템의 작동 가능 상태 유지

(3) 전기적인 과부하 방지 장치 설치

(4) 공기분배 시스템 관련 사항

1) 필터 청소 및 필요한 따른 필터 추가 설치

2) 덕트 내부 이물질 제거 및 청소

3) 송풍기 회전 방향 확인

4) 방화댐퍼 및 풍량조절 댐퍼의 개폐 상태 확인

5) 천장 점검구 설치

6) 터미널 설치 및 완전한 연결 확인

(5) 기타 사항

T.A.B. 작업 및 시스템 작동 상 필요하다고 T.A.B. 용역 수행자가 요구하는 풀리, 댐퍼, 점검구 등의 교체 및 추가 설치.

2.6	대상 설비

2.6.1 공기분배 계통

공기분배 계통은 공기조화가 필요한 실내에 적절한 질과 량의 공기를 공급하여 실내공기 상태가 설계치에서 요구되는 상태가 되도록 하는 것이다. 공기분배 계통에 관련되는 공기조화용 설비를 열거하면 다음과 같다.

(1) 공기조화기

(2) VAV 유닛

(3) CAV 유닛

(4) 유인 유닛

(5) 가열 및 환기 유닛

(6) 공기조화기 유닛

(7) 팬

(8) 전열교환기

(9) 덕트

(10) 덕트기구

1) 디퓨져

2) 노즐

3) 레지스터

4) 그릴

5) 라이팅 트로퍼 디퓨져 (lighting troffer diffuser)

6) 후드

7) 루버

8) 풍량조절 댐퍼

9) 방화풍량조절 댐퍼

3.  수 행 내 용

3.1 사전준비 점검

시공자가 T.A.B 작업 수행 전에 장비와 계통을 완전히 설치한 후, T.A.B 용역 수행자는 측정 작업을 수행하기 전에 다음 사항을 점검한다.

3.1.1 공기분배계통

(1) 장비검사

1) 팬

아래 사항을 검사 및 확인한다.

① 검사 및 확인

가. 베어링의 윤활유 주입상태

나. 벨트 장력

다. 모터 고정 상태

라. 구동체 고정 및 조정상태

마. 청결상태

바. 팬의 회전방향

사. 방진기구의 설치상태

아. 벨트 보호덮개 적정 부착 여부

자. 모터 풀리와 팬 풀리의 정열상태 (alignment)

② 전원 계통을 확인한다.

③ 팬에 연결된 덕트의 상태를 검사한다.

④ 옥외에 설치된 장비의 수밀상태를 점검한다.

2) 공기조화기

① 검사 및 확인은 팬의 사항에 따른다.

② 외기 및 환기 도입부에서 급기팬 출구까지의 공기흐름 상태를 검사한다.

③ 필터의 청결상태를 점검한다.

④ 코일, 필터 및 댐퍼에서의 공기누설을 검사한다.

⑤ 응축수 제거 장치를 확인한다.

(2) 덕트 계통 검사

덕트 계통 검사에서는 아래의 사항을 검사하고 확인한다. 덕트 누기 시험은  건설교통부 제정 “건축기계설비공사 표준시방서” 제3장 제3절 3.7.3항 “공기조화 및 환기용 덕트의 누기시험”에 의거 덕트 시공업체에서 실시되어야 하므로 T.A.B. 용역 범위에서 제외한다.

1) 모든 외기 댐퍼, 환기댐퍼 및 배기 댐퍼의 작동 상태

2) 풍량조절 댐퍼와 방화댐퍼가 완전 개방위치에 놓여져 있는지 여부

3) 점검구 설치 및 누설상태

4) 터미널의 설치 및 터미널 댐퍼의 완전 개방 여부

5) 피토 튜브의 투입구멍 설치 여부

6) 천정구조물의 견고성 여부

7) 실내 건축구조가 공기흐름을 방해하는지 여부

8) 터닝 베인 및 덕트 연결부의 제작공법 적합 여부

3.2 시험 및 조정절차

시험 및 조정절차는 다음 각 항에서 정한대로 실시하도록 한다.

3.2.1 공기분배계통

(1) 일반사항

1) 사전준비 점검이 완료되었는지 확인한다.

2) 공기순환이 정상적으로 되도록 칸막이, 문, 창문등 건축 구조물이 제대로 설치되어 있는지 확인한다.

3) 급기, 배기 및 환기계통이 설계 사양대로 작동되는지 확인한다.

4) 냉방시를 기준하여 계통조건이 공기흐름의 최대 상태가 유지되었는지 확인한다.

5) 계통에서 자동제어 기기 들이 정상적으로 작동되는지 확인한다.

6) 급기팬, 배기팬 및 환기팬의 연동관계를 재확인한다.

7) 팬 풍량과 설계회전수가 제대로 나오는지 확인한다.

(2) 급기 계통

1) 피토 튜브(pitot tube) 이송법을 이용하여 메인 및 서브메인의 공기분배 상태를 확인한다.

2) 메인 및 서브메인의 풍량조절 댐퍼를 조정하여 개략적인 풍량을 맞춘다.

3) 터미널 기기를 조정하지 않은 상태에서 계통의 각 터미널의 공기 흐름을 측정하여 기록한다.  또한 기본조건을 조사하여 터미널 기기 풍량을 정하며, 분기 밸런싱의 순서를 계획한다.

4) 최대 용량 분기에서 최저 용량 분기까지 측정하여 각 분기를 다음과 같이 조정한다.

① 분기 연결부에서 가장 먼 터미널에서 시작하여 분기 연결지점 쪽으로 진행하여 각 터미널의 풍량을 조정한다.

② 필요시 제작자가 제의한 특별한 측정계기 또는 보정계수(k)를 이용한다.

5) 계통이 밸런싱 될 때까지 조정을 되풀이한다.

6) 팬 풍량과 작동상태를 필요에 따라 재조정한다.

7) 냉각코일이 제습기능을 포함하여 설계되었다면 급기계통의 풍량은 가능한 습코일 조건에서 검사되어야 한다.

8) 급기, 배기 및 환기계통이 밸런싱 된 후 급기팬의 풍량이 100% 외기 조건으로 설계가 고려되었는지 확인한다.

9) 필요한 보고서를 작성하여 제출한다.

(3) 배기 계통

배기계통은 (1)항의 일반사항 및 (2)항의 급기계통에 준하여 시행한다.

(4) 환기계통

환기계통과 이에 관련된 급기계통이 조정되고 난 후 환기덕트의 댐퍼가 닫히고 연동된 배기 덕트 댐퍼가 열려서 환기팬의 정압, 풍량을 다시 측정하여야 할 경우를 제외하고는 (2)항의 급기계통의 절차를 따른다. 필요하다면 계통 정압을 증가시키고 송풍기 풍량을 감소시키기 위하여 배기 댐퍼를 100% 개방상태 이하에서 최대위치로 조정한다.

3.2.2  소음

건물의 구조와 그것이 점유하는 공간에서는 설비가 만족할 정도로 운전되고 있다는 것을 보증하기 위하여 소음측정을 할 필요가 있다.  소음레벨의 측정은 선택된 방 또는 지역에 대하여 운전하지 않을 떄의 계통 전체 소음과 비교하여 운전시 계통의 전체적인 임의 소음도를 설정해야 한다.  암소음 이상으로 증가하는 계통은 A 및 C 스케일에 의하여 (dB)로 기록하며 소음측정은 아래의 절차에 따라 수행한다.

(1) 소음 계측기는 각기 사전에 보정한다.

(2) 측정과 관련 없는 장애요소 또는 외부소음이 기록되지 않도록 시험자를 제외한 모든 사람이 없는 상태로 측정한다.

(3) 시험자는 모든 창문이나 문을 닫은 상태에서 측정한다.

(4) 측정공간 내에는 평상적인 상태를 유지하도록 하고 실내 흡음조건에 영향을 주는 모든 집기류 등 (커튼, 가구, 카페트 등)이 구비되도록 한다.

(5) 시험은 실내에 사람이 없고 외부 소음레벨이 최대가 아닐 때 수행한다.

(6) 소음계는 음원과 마이크로폰(microphone)간의 직선상에 방해물이 없도록 하고 똑바로 서서 측정한다.

(7) 측정시 계기 제조회사의 권장에 따라서 바닥면 1.5미터 위치에서 측정한다.

(디퓨져에서는 45o 각도의 선상 바닥 위 1.5미터 위치에서 측정하며 기계실에서는 기계에서 1미터 떨어진 지상 1.5미터 위치에서 측정한다.)

(8) 소음측정은 장비 운전시와 정지시로 구분하여 수행한다.

3.3 종합보고서 작성

종합보고서의 구성은 대한설비공학회 발행 “공기조화 설비의 시험・조정・평가(T.A.B) 기술 기준”에 명시된 바와 같이 전 항목을 종합 정리하여 제출함으로써 향후 공조설비 운전 관리에 긴요한 자료가 되도록 하여야 하며 아래 사항이 포함되어야 한다.

(1) 머리말, 목차, 약어설명, 참고문헌

(2) 용역 목적

(3) 용역범위 및 내용

(4) 건물 개요 및 기능

(5) 용역기간 및 일정

(6) 용역 수행 조직

(7) 결과 요약 및 분석

(8) 설비 개요

(9) 측정범위, 측정방법 및 측정결과

(10) 문제점 및 특기사항

(11) 측정 기록지

(12) 기타 : 측정 계측기 사진, T.A.B. 작업 관련 사진