서울대학교 동물실험시설

T.A.B. 용역 제안요청서

2023. 11.

<차  례>

1. 사업 개요	1

2. 목적 및 필요성	1

3. T.A.B용역 대상	1

4. 과업의 범위	2

5. 입찰 참가 및 과업 수행 자격 사항	2

6. 과업 내용	3

7. 과업 세부 내역	3

8. 대금 지급 방법	9

9. 감독과 안전	9

10. 기타	9

11. 사업자 선정	9

12. 제안서 작성 및 평가 안내	11

사업 개요

용역사업명 : 서울대학교 동물실험시설 T.A.B. 용역

용역 기간 : 계약일로부터 70일

사업예산 : 금사억팔백육십오만 원정(408,650,000원 - 부가세 포함)

입찰 및 계약 방법: 제한경쟁(총액), 협상에 의한 계약

목적 및 필요성

목적

서울대학교에서 운영하는 동물실험시설 12개소의 공조기 상태를 총괄적으로 점검하여 시설들의 컨디션을 명확히 파악하고, 안정적인 시설 운영 함에 그 목적을 둔다.

필요성

서울대학교에서 운영 중인 동물실험시설의 실별 공기흐름 및 기계 상태를 체크 판단하고 조정하여, 시설적 측면에서 원활한 운전이 불가한 장비 및 공기조화기의 문제점을 파악하여 사용자가 시설관련 사전 숙지 및 이탈 사항에 미리 대처할 수 있도록 한다.

용역 대상

대상

서울대학교 자연과학대학

서울대학교 치의학대학원

서울대학교 유전공학연구소(동관)

서울대학교 유전공학연구소(서관)

서울대학교 시스템면역의학연구소

서울대학교 농업생명과학대학

서울대학교 약학대학

서울대학교 의과대학

서울대학교 의생명동물자원연구센터

서울대학교 치과대학

서울대학교 수의과대학

서울대학교 실험동물자원관리원

위치

서울대학교 자연과학대학(관악 500동)

서울대학교 치의학대학원(관악 86동)

서울대학교 유전공학연구소(관악 105동 동관)

서울대학교 유전공학연구소(관악 105동 서관)

서울대학교 시스템면역의학연구소(홍천군 화촌면 군업리 답연밭길101)

서울대학교 농업생명과학대학(관악 200동)

서울대학교 약학대학(관악 21동)

서울대학교 의과대학(연건)

서울대학교 의생명동물자원연구센터(연건)

서울대학교 치과대학(연건)

서울대학교 수의과대학(81동 6층 SPF동물실)

서울대학교 실험동물자원관리원(관악 69동)

과업의 범위

대상 시설의 T.A.B.

대상 시설의 T.A.B. 보고서 제출

대상 시설의 소견서 제출

입찰 참가 및 과업 수행 자격 사항

국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제12조 및 동법 시행규칙 제14조에 의거 당해 사업 해당자

국가종합전자조달시스템 입찰 참가 자격등록 규정에 따라 반드시 전자입찰서 마감일 전날까지 조달청에 입찰 참가 자격을 등록한 업체

공동수급 불가능

건설산업기본법에 따른 기계가스설비공사업 등록 업체 또는 엔지니어링산업진흥법에 의한 엔지니어링사업(설비) 또는 기술사법에 의한 기술사사무소(설비) 등록 업체

최근 3년 내 대학교 또는 동물실험시설의 T.A.B.가 포함된 유지보수 및 공사 실적을 보유한 업체(실적금액 5천만원 이상)

※ 실적증명서 제출

과업 내용

일반사항

“갑”과 “을”은 본 사업계획을 이행함에 있어 신의와 성실의 원칙에 따라 이를 이행하여야 함.

“을”은 본격적인 과업 수행 전 “갑”의 현장을 면밀히 검토하고, 과업의 내용을 충분히 숙지하여야 하며, 지정 감독관에게 “갑”에서 요청하는 양식의 수행계획서를 제출해야 한다.

모든 과업은 단위 과업 종료 즉시 완료 보고서와 함께 “갑”에서 요청하는 모든 서류를 제출하여야 한다.

과업 수행 내용

T.A.B: 서울대학교 동물실험시설 12개소에 과업 세부 내역과 동일하게 T.A.B를 진행하며 를 검토 후 요약 보고서 제출)

용역수행 전문인력 확보 : “을”은 본 과업을 수행하기 위하여 다음과 같이 전문인력을 확보하여야 하며 재직 증명서를 제출하여야 함.

자격 사항 : 전기분야, 설비 분야, 공조 냉동 분야 등의 시설관리에 필요한 산업기능사.

“을”은 본 과업과 관련하여 취득한 정보나 데이터 등 제반 사항을 계약 종료 후에도 이용하거나 제삼자에게 누설하여서는 안 됨.

과업 세부 내역

T.A.B

개요

사업명: 서울대학교 동물실험시설 T.A.B 용역

현장 위치

서울대학교 자연과학대학(관악 500동)

서울대학교 치의학대학교(관악 86동)

서울대학교 유전공학연구소(관악 105동 동관)

서울대학교 유전공학연구소(관악 105동 서관)

서울대학교 약학대학(관악 21동)

서울대학교 시스템면역의학연구소(홍천군 화촌면 군업리 답연밭길101)

서울대학교 농업생명과학대학(관악 200동)

서울대학교 의과대학(연건)

서울대학교 의생명동물자원연구센터(연건)

서울대학교 치의학대학원(연건)

서울대학교 수의과대학(관악 81동)

서울대학교 실험동물자원관리원 (관악 69동)

T.A.B 수행목적

T.A.B를 수행함으로써 공기조화설비가 최적 상태에서 최고의 효율이 발휘될 수 있도록 장비의 성능을 측정, 조정하여 각종 덕트 계통의 공기량이 설곗값에 근접되도록 유지시켜 추후 발생할지 모르는 장비의 오작동을 방지하여 시스템이 설계 의도대로 운전되도록 하며, 시설의 보완 및 개선 사항을 확인한다.

T.A.B용역 대상 설비

대상 설비는 공기조화 설비에 대한 시험 ․ 조정 ․ 평가를 수행할 대상이 되는 설비를 말하며, 공기 분배 계통으로 구분된다.

공조 장비

공기조화기, 항온항습기 급 ․ 배기 팬, EFU

공기 터미널 및 댐퍼

디퓨져

루버

F.V.D, V.D

급기덕트, 배기덕트

수행범위

용역 대상 설비에 관한 공기조화설비의 T.A.B를 수행할 때 필요한 포괄적인 용역 수행범위(항목)는 아래와 같으며, 작업 진행 순서는 나열된 항목에 의한다. 아래에 열거된 각 항목은 공기 분배 계통, 실내 환경 계통 등으로 나누어 개별 수행이 가능하다.

시스템 검토

부하계산서 및 시스템 구성 검토

열원 장비 검토

공조 장비 검토

공기분배 계통 검토

현장점검

시공 도면과 현장 설치상태 확인

장비 제작 사양 확인

시공시 문제점 발췌 및 부적합 보고서작성

장비 사양

열원 장비 사양 확인

공조 장비 사양 확인

준비작업

계통도 및 흐름도 작성

측정구 선정 및 설치작업

장비 운전 - 공조 장비 계통(공조기, EFU 등)

공기 분배 계통 T.A.B

공조기, 급 ․ 배기 팬, F.C.U 장비 성능시험

공기 터미널 풍량 측정 및 분배(Air Balancing)

차압 측정 및 조정

실별 온, 습도 측정

실별 소음측정

최종보고서 작성

수행 절차 - T.A.B 수행을 위한 예비 점검 및 세부 업무 내용은 아래와 같다.

예비 점검

공기 및 물 분배 계통에 관한 각종 도면과 사양 등 자료를 수집하여 그 내용을 검토하고 적절한 계측기의 선정확보

설비의 운전 가능 여부 점검

공조기 필터 청정상태 점검

덕트 계통 청소상태 점검

팬의 회전 방향 적정 여부 점검 및 확인

방화 및 풍량 조절 댐퍼의 개폐 상태 확인

코일의 청소상태 및 변형 여부 점검

각종 배관의 청소상태, 물채움 및 공기빼기 상태 점검

각종 펌프의 회전 방향 점검 및 확인

스트레이너 상태 점검

냉동기, 공조기, 냉각탑, 보일러, 송풍기, 열교환기 등 주요 설비 가동상태 점검

T.A.B 세부 업무

공기조화기 검사를 위하여 팬검사 항목에 따라 윤활유 상태, 밸브 장력, 회전체와 케이싱의 간격 및 모터 회전 필터 상태, 댐퍼 상태 점검과 공기흐름 상태를 검사한 후 시험조정 및 밸런싱을 한다.

케이싱 누설과 각종 댐퍼 작동상태를 검사하고 덕트 치수의 적정 여부 및 공기흐름의 상태를 점검한다.

실내 공간의 소음 발생 여부를 점검하고 조정한다.

공조기, 팬의 기동정지 장치를 점검하고 T.A.B 시행 시 전기 에너지 이상 유무를 점검하고 확인한다.

공기 계통의 풍량 댐퍼와 방화댐퍼가 완전 개방 위치에 놓여 있는지 확인한다.

모든 공기 터미널이 설치되고 개방 위치에 있는지 점검한다.

피토우관 이송측정 위치를 확인하고 이상 유무를 점검한다.

급기, 배기 및 환기 계통이 설계대로 작동되는지 점검 조정한다.

시스템의 자동제어 기기가 시스템에 적합하게 작동되는지 점검한다.

팬의 흡입, 정압과 토출, 정압과 전류 및 풍량을 측정 기록하고 구동과 부하 여부를 점검한다.

각 실의 공기 순환경로를 검사하고 급기팬, 환기팬, 배기팬 계통의 밸런싱 여부를 점검한다.

급기메인의 써브메인 및 분기메인에서의 공기흐름과 분배상태를 점검한다.

터미널을 조정하지 않은 상태에서 시스템의 각 터미널 공기흐름을 측정한 후, 이를 비교 검토하여 댐퍼를 조정한다.

분기부로부터 가장 먼 터미널에서 시작하여 분기메인쪽으로 진행하면서 풍량을 조절한다.

시스템이 밸런싱때까지 풍향 조절 작업을 되풀이한다.

팬풍량과 작동상태를 점검하고, 조정한다.

팬 회전은 제작자 설정 최대 허용회수를 초과하지 않으며 여하한 운전방식에도 구동 모터에 과부하가 걸리지 않도록 한다.

최대 자동마력시 팬 구동 모터 전류를 측정해야 한다.

시스템 밸런싱 후 팬 회전수, 모터 전압, 전류 및 입, 출구 정압 등을 측정하고 기록한다.

팬 최종회전수는 냉방 시 최소 외기량의 상태에서 요구된 풍량이 나오도록 맞춘다.

터미널 기류분포는 드라프트 현상이 없이 적절한 공기분배가 되도록 터미널을 조정한다.

터미널 밸런싱된 조건하에서 각 필터의 입출구 정압 및 각 코일의 입출구 실내 정압을 측정하고 모든 창과 문이 닫힌 상태에서 건물 정압을 점검한다.

측정항목 – 아래 항목에는 측정 기록지 포함될 사항(test sheet)을 보고서에 기록한다.

공기분배 시스템

현장명 및 측정입자

장비번호 및 설치위치

장비 명판의 기재판 및 설계치

팬정압

팬의 회전수 및 모터 회전수

팬모터의 정압 및 전류

각종 필터, 코일 및 댐퍼 간의 차압

급기메인, 환기 및 외기의 건습도 온도

코일통과 전후의 건습도 온도

급기메인

외기풍량

분기풍량

서비스구역

소음

현장명 및 측정 일자

측정 위치

운전 시의 소음레벨

최종 검사 조정 및 보고서

최종 검사가 끝난 후 밸런싱 밸브와 조절기 및 댐퍼의 조정된 위치를 분명하게 표시하여 영구적으로 참고할 수 있도록 하여야 하며, 최종 조정된 T.A.B 종합 보고서(영구 보존용)를 제출하여야 한다.

T.A.B 보고서 내용에는 시설의 개선 사항 관련 용역 수행업자의 의견이 기입 되어야 한다.

대금 지급 방법

시설관리비용의 청구는 “갑”의 요청하는 모든 서류를 서면으로 제출하여야 하고 제출서류는 수행사업의 내역이 포함되어야 함.

용역수행기업은 청구에 필요한 관련 서류를 갖추어 매월 말일까지 청구하여야 하며 발주처는 청구일로부터 14일 이내에 지급하기로 함.

과업 지시서나 계약내역서 상에 기재하지 않은 범위 사항이라도 발주처가 시설을 원활히 운영하기 위하여 지시하는 사항은 과도하지 않은 범위 내에서 수행기업은 추가적인 비용의 요청 없이 과업을 수행하여야 함.

감독과 안전

“을”은 본 계약의 목적을 성실히 존중ㆍ수행하여야 하고 “갑”은 “을”이 본 사업을 적절하게 이행하는지 여부를 감독하며 “을”은 금전적 손해 또는 특별한 사유가 없는 한 “갑”의 지시에 응하여야 함.

기타

“을”은 “갑”의 시설물 T.A.B, 개선, 정기 점검으로 습득한 제반 사항에 대하여 제삼자에게 누설하거나 이익을 위한 상행위를 하지 못하며 이로 인한 모든 책임은 전적으로 “을”의 책임으로 함.

“을”은 본격적인 용역수행 전 각 시설 담당자에게 해당 용역 수행 일정 및 계획을 보고 하고, “갑”은 보고받은 일정에 최대한 협조 해야 한다.

“을”은 계약 후 10일 이내 “갑”에서 요청하는 계약 및 자격 서류 등 관련 서류를 제출하여야 함.

본 과업 지시서는 계약서와 동일한 효과가 있으며, 사전에 과업 지시서를 면밀히 검토하지 않은 책임은 “을”에 있다.

기타 문의: 실험동물자원관리원 박정재(02-880-5334)

사업자 선정

제안서 평가 일정

입찰서(가격제안서) 투찰 기간: 입찰공고서 참조, 공내역서 양식 작성하여 첨부 (전자투찰)

제안서류 제출 마감: 입찰공고서 참조 (e-발주시스템을 통한 전자제출)

평가 일시: 제안서 제출 업체에 별도 통지(서면심의 예정)

협상대상자 통보: 추후 통보

입찰 참가 자격

국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제12조 및 76조, 동법 시행규칙 제14조에 의한 유자격자로, 「국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정」에 의하여 반드시 조달청 나라장터에 입찰서 마감 전일까지 입찰참가자격등록증을 소지한 업체

※ 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정에 의하여 반드시 나라장터(G2B)에 입찰서 제출마감일 전일까지 기계가스설비공사업(업종코드 6202)으로 입찰 참가 자격을 등록한 자

｢중소기업기본법｣ 제2조에 따른 중소기업자로서 ｢중소기업 범위 및 확인에 관한 규정｣에 따라 발급된 ‘중소기업 확인서’를 소지한 자

공동수급 불가능

낙찰자 결정방법

낙찰자 선정 절차

입찰공고	⇨	제안서 제출	⇨	제안서 평가	⇨	협상적격자 선정 및 통보	⇨	협상 및 계약 체결

제안서 평가 결과(기술평가 80점, 가격평가 20점) 기술 능력 평가 점수가 해당 분야 배점 한도의 85% 이상인 자를 협상적격자로 선정하되 적격자가 없는 경우에는 재공고 입찰을 부칠 수 있음

협상 순서는 협상적격자의 기술평가 점수와 가격평가 점수를 합산하여 고득점자 순으로 결정하되, 합산점수가 동일한 자가 2인 이상일 경우에는 기술평가 점수가 높은 자를 우선 순위자로 하고, 기술평가 점수도 동일한 경우에는 평가항목 중 배점이 가장 높은 항목에서 점수가 높은 자를 우선 순위자로 함

최선 순위자와 협상을 하며, 협상이 성립되지 않으면 동일한 기준과 절차에 따라 순차적으로 차순위 협상적격자와 협상을 시행함

◦ 우선순위 협상대상자와 협상이 성립된 때에는 다른 협상적격자와 협상을 실시하지 않음

◦ 협상대상자가 발주기관의 요구 조건을 충족시키지 못하거나, 고의로 협상을 지연 및 방해하여 협상의 지속적인 진행이 바람직하지 못하다고 판단되는 경우 차순위 협상적격자와 협상 가능

◦ 모든 협상적격자와 협상이 결렬된 경우에는 재공고 입찰에 부칠 수 있음

제안서 평가 결과는 공개하지 않으며, 협상대상자로 선정된 업체에는 협상일시 및 장소를 별도로 전화 통보

제출서류

붙임 서식 일체 및 서식에서 요구하는 각종 증빙서류 각 1부

법인등기부등본(해당시) 및 사업자등록증 각 1부

인감증명서 및 사용인감계(해당시) 각 1부

신용평가등급확인서 1부

산업재해율확인서 1부

그 외 기술 능력 평가항목에 따른 사업수행계획서 6부(자유 양식)

기타 사항

접수된 제안서는 일절 반환하지 않으며, 협상대상자로 선정된 업체에게는 협상일시 및 장소를 별도로 전화 혹은 메일로 통보

제안서 평가 결과는 공개하지 않으며, 제안서 작성에 따른 경비는 제출자 부담함

제안서 작성 및 평가 안내

제안서 작성 방법

제안서는 A4 사이즈로 작성함을 원칙으로 하며, 전문용어 또는 영문약어 등을 사용할 경우, 한글 용어 해설 및 전체 영문을 표시해야 함

사업수행계획서 분량은 특별히 제한하지 않으나, 평가항목 내용이 명확히 드러나도록 간결하게 작성이 필요함

제안서의 내용은 명확한 용어를 사용하여 표현해야 하며, 모호한 표현은 제안평가 시 해석 불가능한 것으로 판단하고, 해석이 애매한 부분은 발주기관 및 평가위원의 해석에 따름

작성 지침에 명시되지 않은 내용을 추가로 제안할 경우 유사 항목에 포함하거나 별도의 항목을 추가하여 작성할 수 있음

제안서는 허위 또는 실현 불가능한 사항을 작성하지 않아야 하며, 모든 기재 사항은 객관적으로 입증할 수 있어야 함. 만약 평가에 관한 사항을 허위로 기재한 것이 발견될 때는 해당항목을 0점으로 처리하며, 계약 후 제안내용을 충족하지 못할 때는 손해배상 책임을 짐

평가 기준 및 방법

배점: 100점 만점을 기준으로 기술능력평가 80점, 입찰가격평가 20점으로 함

평가분야			평가항목	배점
기술 능력 평가	정량	Ⅰ. 경영상태	▪ 신용평가등급 회사채 신용평가등급 기업신용평가등급	10점
		Ⅱ. 수행실적	▪ 최근 3년(2020. 9. ~ 2023. 9.) 대학교 또는 실험동물시설 T.A.B. 실적 건수	20점
		Ⅲ. 안전·보건 관리	▪ 최근 3년(2020. 9. ~ 2023. 9.) 동종업중 평균 대비 산업재해율	10점
	정성	Ⅰ. 기술·지식 능력	▪ 제안 요청에 대한 이해도 및 제안의 충실성 ▪ 수행기관의 업무수행 및 현장대응 능력	10점
		Ⅱ. 사업수행계획	▪ 사업 수행 계획 - 용역 수행 계획의 적정성 ▪ 관리방안의 적절성 - 적절한 수행방법 및 사후 관리 계획	20점
		Ⅲ. 조직·인력구성	▪ 인력구성의 전문성 ▪ 인력투입 계획의 구체성	10점
	소계			80점
입찰가격평가				20점
계				100점

정량평가 : 세부기준에 따라 점수 부여

정성평가 : 심사위원들이 심사 당일 평가

제안서 평가: 공정한 평가를 위하여 제안서 평가위원회를 구성하여 제안내용을 평가하며, 평가위원은 항목 배점 범위 내에서 평가함.

경영상태 평가기준

회사채에 대한 신용평가등급	기업어음에 대한 신용평가등급	기업신용평가등급	등급별 점수
A+이상	A2+이상	회사채에 대한 신용평가등급 A+에 준하는 등급	10점
A0	A20	회사채에 대한 신용평가등급 A0에 준하는 등급
A-	A2-	회사채에 대한 신용평가등급 A-에 준하는 등급
BBB+	A3+	회사채에 대한 신용평가등급 BBB+에 준하는 등급	8점
BBB0	A30	회사채에 대한 신용평가등급 BBB0에 준하는 등급
BBB-	A3-	회사채에 대한 신용평가등급 BBB-에 준하는 등급
BB+, BB0	B+	회사채에 대한 신용평가등급 BB+, BB0에 준하는 등급	6점
BB-	B0	회사채에 대한 신용평가등급 BB-에 준하는 등급
B+, B0, B-	B-	회사채에 대한 신용평가등급 B+, B0, B-에 준하는 등급	4점
CCC+이하	C 이하	회사채에 대한 신용평가등급 CCC+에 준하는 등급 이하	2점

※ ‘신용평가등급 확인서’ 미제출시 최저등급으로 평가

수행실적 평가기준

구분	건수	실적 점수
최근 3년(2020. 9. ~ 2023. 9.) 대학교 또는 실험동물시설 T.A.B. 실적	5건 이상	20점
	3건 이상	10점
	1건 이상	5점

안전·보건 관리

구분	평가 요소	점수
최근 3년(2020. 9. ~ 2023. 9.) 산업재해율	동종업 중 평균 산업재해율보다 낮을 경우	10점
	동종업 중 평균 산업재해율보다 높을 경우	0점

※ 산업재해율 확인방법: 안전보건공단 → 산업재해율확인(조회) → 확인서 발급

입찰가격 평점산식

입찰가격을 추정가격의 100분의 80 이상으로 입찰한 자에 대한 평가

․[eqn: 평점=입찰가격평가`배점한도 TIMES LEFT ( {최저입찰가격} over {해당입찰가격} RIGHT )]

* 최저입찰가격: 유효한 입찰자중 최저 입찰가격으로 하되, 입찰가격이 추정가격의 100분의 60 미만일 경우에는 100분의 60으로 계산

* 해당 입찰가격: 해당 평가대상자의 입찰가격

* 입찰가격은 추정가격에 부가가치세를 포함하여 적용

입찰가격을 추정가격의 100분의 80 미만인 입찰한 자에 대한 평가

․[eqn: 평점=입찰가격평가`배점한도 TIMES LEFT ( {최저입찰가격} over {추정가격의80%상당가격} RIGHT )][eqn: + LEFT [ 2 TIMES LEFT ( {추정가격의80%상당가격-해당입찰가격} over {추정가격의80%상당가격-추정가격의60%상당가격} RIGHT ) RIGHT ]]

* 최저 입찰가격: 유효한 입찰자 중 최저 입찰가격으로 하되, 입찰가격이 추정가격의 100분의 60 미만일 경우에는 100분의 60으로 계산

* 해당 입찰가격: 해당 평가대상자의 입찰가격으로 하되, 입찰가격이 추정가격의 100분의 60 미만일 경우에는 배점 한도의 30%에 해당하는 평점을 부여

입찰가격 평점산식에 의한 계산 결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우에는 소수점 다섯째 자리에서 반올림함

제안 시 준수사항

제안자는 본 사업과 관련하여 취득한 업무 내용에 대하여 제삼자에게 누설하여서는 안 되며, 발주자가 요구하는 보안 사항을 철저히 준수하여야 함

제안자가 제출한 모든 자료 및 문서는 제안자의 권익 보호를 위하여 외부에 공개되지 않음을 원칙으로 함

발주자는 협상 시 추가 제안 및 추가 자료를 요구할 수 있으며 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 가짐

붙임 1. [서식1] 입찰참가 신청서

2. [서식2] 일반 현황

3. [서식3] 사업수행조직 현황

4. [서식4] 전문인력 보유현황

5. [서식5] 용역 이행 실적표

6. [서식6] 용역 이행실적 증명서

7. [서식7] 사용인감계

8. [서식8] 위임장

9. [서식9] 서약서

10. [서식10] 행정처분내용

11. [서식11] 교직원 관련 업체 및 퇴직자 미영입 확인서

12. [서식12] 청렴계약 이행각서

13. [서식13] 안전보건확보 의무 이행서약서

[서식1]

입 찰 참 가 신 청 서
입찰공고번호
공 고 명	서울대학교 동물실험시설 T.A.B. 용역
서울대학교 실험동물시설 T.A.B 용역 수행기관 공모에 대한 입찰에 참가하고자 제안요청서, 입찰공고 사항을 수락하고 붙임서류를 갖추어 입찰참가를 신청합니다. 2023년 월 일 입찰참가신청자 상 호 : 대 표 자 : (인) 주 소 : 서울대학교 실험동물자원관리원장 귀하

[서식2]

일반 현황

1. 기본사항

업 체 명		대표자
주 소		관할세무서
전화번호		팩스번호
사업자번호		업 종
면허/허가/ 등록증보유현황
총 종업원수		매출액 (최근년도)
부채비율(%) (타인자본/자기자본X100)
유동비율(%) (유동자산/유동부채X100)
자 본 금

2. 회사연혁

연월일	내 용	비 고

[서식3]

사업수행조직 현황

□ 참여인력 총괄

제안업체 총 참여인원 (①+②)	① 업무수행을 위한 전담인원	② 보조인원

□ 사업수행조직도

			사업총괄책임자
(정)						(부)

□ 참여인력 요약

부 문	부 서 (직 위)	성 명 (생년월일)	담당업무	전공 및 경력			해당분야 업무경력	비 고
				최종 학위	최종 학교	전공

* 작성기준일자 : 제안일 현재

[서식4]

전문인력 보유현황

구분	성 명	생년월일	근무경력	직 위	최종학력 (전공)	자격증 (종류/취득일)	기술자 등급

주) 1. 연령 및 근무경력은 제안일 현재를 기준으로 월까지 기재한다.

2. 기술자 기재순서는 평가 시 참고할 수 있도록 등급순위별로 기재

3. 상시 근로자 증빙서류 : 4대 보험 가입사실 확인 서류

4. 재직증명서, 자격증 등 기타 경력 증명서류 첨부(사본 제출 시 원본 대조필 확인)

[서식5]

용역 이행 실적표

〔 참여 업체명 :               인) 〕

※ 작성요령

1. 실적증명서를 기준으로 작성하고, 순번에 따라 실적증명서 첨부

2. 하도급인 경우에는 발주처에서 하도급증명(사업내용, 사업금액 등이 명시된 하도급 계약서 포함)이 있어야 인정함

- 민간거래실적은 세금계산서 사본 또는 계약서 사본을 첨부하여야 함

3. 공동도급인 경우에는 납품(도급)액을 해당 지분만 기재

4. 실적 횟수를 파악할 수 있도록 최근 3년 이내의 실적 증명된 모든 실적을 정리하여 최근 실적이 상위에 오도록 기재

5. 확인결과 기재된 내용 중 허위사실이 발견된 경우 0점 처리함

[서식6]

용역 이행실적 증명서

신청인	업체명(상호)					대 표 자
	영업소재지					전화번호
	사업자번호					제 출 처			서울대학교 부속시설 실험동물자원관리원
	증명서용도		서울대학교 동물실험시설 T.A.B. 용역 입찰 실적 증명용
	용역 범위 (금액포함)
사업이행 실적내용	용 역 명					구 분		유지관리 용역
	용역개요	실험동물시설의 T.A.B. 수행 및 보고서 제출
	계약번호	계약일자		계약기간	규 모		이행실적				비 고
							비율			실적(금액)
증 명 서 발급기관	위 사실을 증명함 년 월 일
	기 관 명 : (인) (전화번호 : )
	주 소 :
	발급부서 :					담당자 :

주 1) 유사실적은 본 사업과 관련된 실적만을 의미함

2) 타 기관에서 발행하는 전산용(실적증명원) 서식도 가능하나 위 서식의 내용을 포함해야 함

3) 사본 제출 시 원본 대조필 확인이 있는 경우에만 인정함(없는 경우 불인정)

[서식7]

사 용 인 감 계

원인감

사용인감

위 사용인감은 당 기관이 사용하는 인감으로서 용역수행에 수반되는 서류 일체에 사용하겠으며, 위 인감의 사용으로 인한 법률상의 모든 책임은 당사가 질 것을 확약하고 이에 인감증명서를 첨부하여 제출합니다.

2023년   월   일

기관명 :

대표자 :

서울대학교 실험동물자원관리원장 귀하

[서식8]

위 임 장
대표자	성 명		생년월일
	주 소
	업체명	주	연락처
대리인	성 명		생년월일
	주 소
	E-mail
	업체명		연락처
서울대학교 실험동물자원관리원에서 시행하는 동물실험시설 유지관리용역에 응찰(발표)함에 있어 상기인을 대표자 또는 응찰자의 대리인으로 위임하였음을 증명합니다. 2023년 월 일 대표자 : (인) 대리인 : (인) 서울대학교 실험동물자원관리원장 귀하
1. 첨부서류 : 재직증명서 1부 2. 위임장에 사용하는 도장은 대표자 인장과 같아야 함 3. 대리 접수로 인하여 발생하는 모든 문제는 대표자 및 응찰자 본인이 책임을 짐

[서식9]

서  약  서

❍ 서울대학교 실험동물자원관리원이 발주하는입찰에 참여한 당 업체는 귀교의 공정한 규격심사와 객관적인 내부절차에 의한 입찰 진행상의 제반 결정에 아무런 이의를 제기하지 않겠습니다.

❍ 계약의무 사항이 종료되는 시점까지 입찰유의서에 의한 사항을 철저히 준수 이행할 것이며, 불이행사항이 발생시는 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제27조 및 동법 시행령 제76조에 의거한 부정당업체로서의 해당 제재조치를 행하여도 하등의 이의를 제기치 않겠습니다.

❍ 제출된 모든 서류는 사실과 다름없으며, 귀 대학교의 공모지침과 지시를 성실히 준수하고, 만일 제반규정의 선정방식에 대하여 어떠한 불이익도 감수할 것이며, 귀 대학교의 선정방식대로 따르겠습니다.

❍ 또한 용역 대행사로 최종 선정될 경우 본 제안자의 신의와 명예를 걸고 귀 대학교의 지시·감독에 순응하겠으며, 용역대행사에 부여된 책임과 의무를 성실히 이행할 것을 서약합니다.

2023년   월   일

상        호:

주        소:

대표자  성명:                 (인)

법인등록번호:

서울대학교 실험동물자원관리원장 귀하

[서식10]

행 정 처 분 내 용

구 분		처분 사유 (관련법령)	처분 일시	처분기간	비 고
영업정지 또는 입찰참가 제한	해당없음

1. 공고일 기준 업체가 최근 2년간  관계법령에 의해 입찰참가 제한처분 및 영업정지처분 받은 사실 기재(입찰참가제한 및 영업정지 처분기간을 합산)

2. 해당사항이 없으면 “해당 없음” 표기 및 제출

[서식11]

교직원 관련 업체 및 퇴직자 미영입 확인서

입찰건명 : 서울대학교 동물실험시설 T.A.B. 용역

상기 입찰건과 관련하여 당사는 서울대학교 교직원 및 교직원 친족(친족의 범위는 민법 767조, 777조)이 설립하였거나 취업한 업체가 아니며, 서울대학교 퇴직자(퇴직 후 2년이내)를 영입하지 않았음을 확인하였습니다. 만일 이와 사실이 다를 경우 계약해지 또는 해제 및 부정당업자로 입찰참가자격제한조치 등 불이익 처분을 받더라도 일체의 이의를 제기하지 아니할 것을 확약하고 이에 확인서를 제출합니다.

2023년   월   일

주    소 :

회 사 명 :

대 표 자 :                (인)

[서식12]

청렴계약 이행각서

당사는「부패 없는 투명한 기업경영과 공정한 행정」이 사회발전과 국가 경쟁력에 중요한 관건이 됨을 깊이 인식하며, 국제적으로도 OECD뇌물방지 협약이 발효되었고 부패기업 및 국가에 대한 제재가 강화되는 추세에 맞추어 청렴계약 취지에 적극 호응하여 서울대학교에서 발주하는 모든 공사, 물품, 용역 등의 입찰에 참여함에 있어 당사 임직원과  대리인은

1.   입찰가격의 유지나 특정인의 낙찰을 위한 담합을 하거나 다른 업체와 협정, 결의, 합의하여 입찰의 자유경쟁을 부당하게 저해하는 일체의 불공정한 행위를 않겠습니다.

ㅇ 이를 위반하여 경쟁입찰에 있어서 특정인의 낙찰을 위하여 담합을 주도한 것이 사실로 드러날 경우 서울대학교에서 발주하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받은 날로부터 1년이상 2년이하 동안 참가하지 않겠으며

ㅇ 경쟁입찰에 있어서 입찰자간에 서로 상의하여 미리 입찰가격을 협정하거나 특정인의 낙찰을 위하여 담합을 한 사실이 드러날 경우 서울대학교가 시행하는 입찰에 입찰참가자격 제한 처분을 받은 날로부터 6월이상 1년미만 동안 참여하지 않고

ㅇ 위와 같이 담합등 불공정행위를 한 사실이 드러날 경우 독점규제 및 공정거래에관한법률에 따라 공정거래위원회에 고발하여 과징금 등을 부과토록 하는데 일체의 이의를 제기하지 않겠습니다.

2.   입찰,낙찰,계약체결 및 계약이행 과정에서 관계교직원에게 직․간접적으로 금품․향응 등(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함)의 부당한 이익을 제공하지 않겠으며, 이를 위반하여 입찰, 낙찰, 계약체결 및 계약이행과 관련하여 관계교직원에게 금품, 향응 등을 제공한 사실이 드러날 경우에는 서울대학교 및 관련 건의  수요기관이  시행하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받은 날로부터 1년이상 2년이하의 기간동안 입찰에 참가하지 않겠으며, 또한 입찰참가자격 제한기간 만료 후 2년간은 서울대학교에서 시행하는 입찰에는 국가를당사자로하는계약에관한법률시행령 제37조에 의한 입찰보증금을 납부하겠습니다.

3.   입찰, 낙찰, 계약체결 및 계약이행과 관련하여 관계교직원에게 금품․향응 등(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함)을 제공한 사실이 드러날 경우에는 계약체결 이전의 경우에는 낙찰자 결정 취소, 계약이행 전에는 계약취소, 계약이행 이후에는 당해 계약의 전부 또는 일부계약을 해제 또는 해지하여도 감수하겠으며, 민․형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

4.   회사 임․직원이 관계 교직원에게 금품, 향응 등을 제공하거나 담합등 불공정 행위를 하지 않도록 하는 회사윤리강령과 내부비리 제보자에 대해서도 일체의 불이익처분을 하지 않는 사규를 제정토록 노력하겠습니다.

위 청렴계약 서약은 상호신뢰를 바탕으로 한 약속으로서 반드시 지킬 것이며, 낙찰자로 결정될 시 본 서약내용을 그대로 계약특수조건으로 계약하여 이행하고, 입찰참가자격 제한, 계약해지 등 서울대학교의 조치와 관련하여 당사가 서울대학교를 상대로 손해배상을 청구하거나 당사를 배제하는 입찰에 관하여 민․형사상 어떠한 이의도 제기하지 않을 것을 서약합니다.

2023년   월   일

서 약 자 :

대    표 :             (인)

서울대학교 실험동물자원관리원장 귀하

[서식13]

안전보건확보 의무 이행서약서

(서울대학교 동물실험시설 T.A.B. 용역)을 수행함에 있어 산업재해예방을 위하여 관련 법규에서 정한 필수사항을 철저히 준수할 것을 다음과 같이 서약합니다.

「산업안전보건법」, 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」 등에서 정한 안전·보건 확보를 위한 의무를 반드시 이행하겠습니다.

1. (주식회사       )는 (서울대학교 실험동물자원관리원 동물실험시설 유지관리 용역) 시작 전 위험성 평가와 근로자의 안전보건교육을 직접 실시하며 안전한 작업장을 만들 수 있도록 노력하겠습니다.

2. 공사/용역/위탁을 수행함에 있어 사용되는 위험물질에 관한 안전보건 정보 제공 및 위험장소 예방조치를 소홀함없이 할 것이며, 정당한 사유 없이 공법 변경, 공사기간 단축을 하지 않겠습니다.

3. (주식회사      )는 도급인 사업주의 안전보건협의체 구성·운영 및 작업장 순회점검, 합동 안전·보건 점검 요청 시 충실히 이행하도록 하겠습니다.

(주식회사       )는 본 공사/용역/위탁을 수행함에 있어 위에 언급한 내용대로 계약을 성실히 이행할 것이며, 만일 이를 이행하지 않을 경우 계약해지, 입찰참가자격제한조치 등 불이익 처분을 받더라도 하등의 이의를 제기하지 아니할 것을 확약하고 안전보건확보 의무 이행서약서를 제출합니다.

2023년   월   일

주  소:

업체명:

대표자:         (인)