인천1호선 공기설비 TAB용역

과 업 내 용 서

2020. 5

	[기계환경설비팀]

고객을 가족처럼, 편안하고 안전하게

1. 적용범위

본 과업내용서는 인천 1호선 21역사 해당 공조설비의 시험, 조정 및 평가(Testing, Adjusting and Balancing)를 통하여 역사 및 기계설비 계통을 검토하고 측정, 조정, 평가하도록 하는데 적용합니다.

2. 용역의 개요

가. 대상 : 1호선 21역(박촌~동막) 공기조화기 26대

나. 용역기간 : 착수일로부터 180일 이내

다. 과업내용

1) 공조설비 계통검토(공기조화기 용량 검토 포함)

2) 공기분배계통의 성능 측정 및 조정

3) 자동제어계통의 작동 성능 확인

4) 소음측정

5) 최종점검 및 조정

6) 종합보고서 작성 등

3. T.A.B 적용기준

가. 수행기준은 본 과엽내용서 및 (사)대한설비공학회 발행 “공기조화 설비의 시험, 조정, 평가(T.A.B) 기술기준”에 의하며, 과업내용서에 규정되지 않은 사항은 관계법령 및 규칙, 기준, 규정 등에 따라야 합니다.

나. 시험, 조정 및 평가(T.A.B) 수행은 (사)대한설비공학회의 공기조화 설비의 시험, 조정, 평가 기술기준에 따르며, 따로 명시되지 않았거나 불명확한 부분은 발주처의 해석에 따릅니다.

4.  시험․조정․평가(T·A·B) 수행업체의 자격

기계설비의 시험․조정․평가(T·A·B)를 수행하고자 하는 자는 엔지니어링산업진흥법 제21조에 의한 설비부문(설비) 엔지니어링사업자 신고업체 또는 기술사법 제6조에 의한 기술사사무소(설비) 개설 등록업체로써 (사)대한설비공학회의 “공기조화설비의 시험조정평가(TAB) 기술기준”의 수행자의 자격에 적합한 업체

5. T.A.B 수행자의 의무

가. 계약자는 기간 안에 용역을 완료할 수 있도록 계획을 세우고 이행하여야 합니다.

나. 계약자는 설계내역과 과업내용서, 기타 관계법령 및 기준에 따라 성실하게 과업을 수행하여야 합니다.

다. 과업내용서에 명시되지 않았거나 누락된 사항이라도 용역수행에 필요한 경우에는 감독자에게 보고하고 협의 후 수행하여야 하며, 다른 대안이 있는 경우에는 대안을 제시하여야 합니다.

라. 계약자는 시험.조정.평가에 대한 전반적인 책임이 있으며, 모든 설비 또는 부품은 정상동작 상태에서 파손 또는 변형이 없어야 합니다.

마. 계약자는 “공기조화 설비의 시험조정평가(T.A.B) 기술기준”에 의거 빠짐없이 체크하고 보완하여야 합니다.

바. 부분적 검사에 합격되었다 하더라도 전체적인 종합기능에 최적이지 못하고 문제점 발생하는 경우 감독자에게 보고하고 대안을 제시하여야 합니다.

사. 계약자는 본 과업을 수행하기 위하여 타공, 철거, 코아작업 등을 한 경우 목적이 완료된 후 즉시 원상복구하고 감독자의 확인을 받아야 합니다.

아. 과업 수행 중 발주처의 시설물 등의 파손이나 변형, 손상의 위험이 없도록 사전에 보양 또는 이동 조치 등을 하고 과업을 수행하여야 하며, 우리공사 재산에 손실이 발생한 경우 배상 조치 등을 하여야 합니다.

자. 용역 수행 중 다음과 같은 사유가 발생할 때에는 서로 합의하에 용역을 중지 또는 연기할 수 있습니다.

1) 설계 변경으로 인하여 용역 기간이 연장을 요할 경우

2) 관련 공정의 공사 지연으로 용역 시행이 불가할 경우

3) 기타 불가피한 사유 등에 따라 기간연장이 필요한 경우(감염병 등)

6. 안전관리

가. 계약자는 용역 수행 중 발생하기 쉬운 안전사고에 유의하고, 안전관리의 제반사항을 작업자에게 충분히 교육시키며, 안전보호구 착용하는 등 사고와 재해방지 조치에 철저를 기울여야 하며, 우리공사 안전관리 업무에 적극 협조하여야 합니다.

나. 계약자는 지하철 이용객이나 작업자의 안전사고 방지를 위하여 시공현장 주변에 충분한 안전사고 예방조치를 하여야 합니다.

다. 계약자는 T.A.B 용역 과정에서 발생하는 안전사고 및 시설물 파손 등에 대한 모든 책임을 집니다.

라. 용역수행 중 A형 사다리 사용을 금지하며, 산업안전보건법에서 인정하는 작업발판을 사용하여야 합니다.

7. 보안사항

가. 계약자는 용역 수행 과정에 습득한 문서, 각종 도면 및 자료 등을 발주처의 승인없이 외부로 누출하여서는 안 되면 습득된 자료는 용역이 완료되 시점에 반납 및 안전한 방법으로 폐기하여야 합니다.

나. 계약자는 용역 수행 중 알게된 발주처의 현황이나 실정 등을 외부에 유출하거나 발설해서는 안 되며 피해가 있는 경우 일체의 책임을 집니다.

다. 계약자는 용역 수행 과정에서 기능실 등 실내를 출입할 경우 임의로 출입하여서는 안되며 사전에 감독자와 협의하여 승인을 받아야 합니다.

8. 착수 및 사전 용량검토

가. 계약상대자는 계약 후 7일 이내에 아래 사항을 포함하는 착수계를 제출하여야 합니다.

1) 전담기술요원의 지정신고서

2) 전담기술요원에 대한 조직표

3) 인력투입계획

4) 용역수행 공정표

5) T.A.B 진행절차 및 방법

6) 사용장비 일람표(대상장비의 교정 일자 및 결과 내역 포함)

7) 용역 계약서(사본)

8) 기타 필요사항

나. 사전 성능보고서

계약상대자는 착수 후 공기조화기(냉․난방기 포함) 용량에 대한 검토서 제출하여야 합니다.

9. 측정장비

가. T.A.B 수행에 사용되는 장비는 다음과 같으며, 적절한 허용오차 범위 내에서 작동되어야 하고 공인교정기관 또는 (사)대한설비공학회에서 인정하는 기관에 의하여 주기적으로 교정되어야 합니다.

나. 용역에 사용되는 장비는 교정여부를 확인할 수 있도록 교정결과표가 부착된 장비를 사용하고 감독자의 요구 시 확인을 받아야 합니다.

다. 공통장비

공기 및 물계통의 측정에 공동으로 사용되는 대표적인 장비들에 관한 측정 범위, 허용 오차 및 교정주기는 아래 표에 따릅니다.

장 비	측정범위	허용오차	교정주기
회전수 측정장비	0~5,000rpm	지시값의 ±2%	12개월
온도측정장비(물)	-40~120℃	지시값의 ±0.5℃	12개월
온도측정장비(공기)
온도측정장비(표면)
전기계측 장비	0~600VAC 0~100A 0~10A	최대값의 ±3%	12개월
소음 측정계	25~130dB (옥타브밴드필터포함)	지시값의 ±2dB	12개월

라. 공기계통장비

공기계통 측정에 사용되는 대표적인 장비들에 관한 측정범위, 허용오차 및 교정 주기는 아래 표에 따릅니다.

장 비	측정범위	허용오차	교정주기
공기압력 측정장비	0~125Pa 0~250Pa 0~1250Pa 0~4500Pa	지시값의±2%	12개월
피토관	450mm, 900mm 1200mm, 1500mm	해당없음	해당없음
풍속 측정장비	0.2~15m/s	지시값의±10%	12개월
습도 측정장비	10~90%RH	지시값의 ±2%RH	12개월
후드형 풍량계	0~600ℓ/s	지시값의 ±5%	12개월

마. 물계통장비

물계통 측정에 사용되는 대표적인 장비들에 관한 측정범위, 허용오차 및 교정 주기는 아래 표에 따릅니다.

장 비	측정범위	허용오차	교정주기
압력 측정장비	0~200kPa 0~400kPa -100~1400kPa	최대값의 ±1.5%	12개월
차압측정장비	0～100kPa	최대값의 ±1%	12개월
초음파유량계	0～6m/s	최대값의 ±3%	12개월

10. T.A.B 수행

가. 계통 검토

계약자는 모든 공기조화설비에 관련되는 설계도면, 설계계산서 및 설계에 참고된 자료를 활용하여 시험, 조정 및 평가가 원활히 수행될 수 있도록 공기조화설비의 전체 계통을 숙지하여야 합니다.

1) 시스템검토 보고서 작성

설계도면 및 관련 자료를 토대로 하여 시험, 조정 및 평가 작업이 원활히 수행되도록 공기조화설비를 검토하여 개선사항이 사전에 조치될 수 있도록 시스템 검토보고서를 작성합니다.

2) 현장점검

시험, 조정 및 평가(T.A.B)를 실시하기 이전에 각 계통이 시공도면 및 장비 제작자 규격에 나타난 사항과 일치하는지의 여부를 현장에서 확인하고 점검합니다.

3) 전원 점검

전력이 공급되는 공기조화장비의 모터 등 전기 기기에 공급되는 전원을 측정하여 정격 용량과 측정치를 확인합니다.

나. 예비점검

1) 공기분배 계통에 관한 각종 도면과 사양 등 자료를 수집하여, 그 내용을 검토하고, 적절한 계측기의 선정 확보

2) 설비의 안전하고, 정상적인 운전가능 여부 점검

3) 풍량조절 댐퍼(damper)등 각종 댐퍼의 개폐상태 점검

4) 덕트 계통 청소상태 점검

5) 팬(fan) 및 펌프의 회전방향 적정여부 점검, 확인

6) 공조관련 주요설비의 가동 상태점검

7) 기타 T.A.B 작업 및 시스템 작동상 시행에 앞서 점검해야 할 사항

8) 시공 상태가 도면과 일치하는지의 여부

다. 공기분배계통 성능 측정 및 조정

1) 공기분배계통의 성능측정 및 조정에는 다음 항목들 중 필요사항의 성능측정 및 조정이 포함됩니다.

가) 공기조화기

나) 송풍기

다) 냉난방기

라) 덕트 및 반송 관련기기

2) 자동제어계통, 기타 성능 측정 및 조정

자동제어계통의 관련 기기인 자동댐퍼, 자동제어밸브, 공기조화기 인터록 장치 등에 대하여 동작상태를 점검하고 실내 온․습도 제어 상태, 배관 및 덕트의 압력 제어 상태 등이 적절한지 확인합니다.

라. 소음계통 성능 측정 및 조정

장비 또는 설비에서 발생하는 소음을 측정하는 것으로 장비 가동시와 정지시로 나누어 측정합니다.

마. 조정 및 평가항목

실별온도, 습도 및 소음의 실측값이 설계 값에 벗어나면 수행자는 다음 항목들은 종합적으로 검토하여 전체 계통이 에너지 절약의 측면에서 최적의 상태로 운전될 수 있도록 재조정한 후 최종적인 평가를 행합니다.

1) 공기분배계통

2) 자동제어계통

바. 종합보고서

종합보고서의 구성은 (사)대한설비공학회 발행 ‘공기조화 설비의 시험, 조정, 평가 기술기준’에 명시된 바와 같이 전 항목을 종합정리하여 제출함으로써 향후 공조설비 운전에 유용한 자료가 되도록 하여야 합니다.(제연시스템 측정 결과 포함)

11. T.A.B 일반

가. 공기조화기는 팬(fan) 검사항목에 따라 윤활유 상태, 벨트장력, 회전체와 케이싱의 간격, 진동방지, 모터회전, 필터상태 및 공기흐름을 검사한 후 시험, 조정 합니다.

나. 케이싱 누설과 각종 댐퍼의 작동상태를 검사하고, 덕트 치수의 적정여부, 공기의 흐름상태를 점검, 조정합니다.

다. 실내공간의 소음과 진동 발생여부를 점검하고 기준치를 검토하여 조정합니다.

라. 공기조화기 및 팬의 기동정지 장치를 점검하고 T.A.B 시행을 위한 전기에너지 이상 유무를 점검합니다.

마. 공기계통의 풍량 댐퍼와 방화 댐퍼가 완전 개방위치에 놓여 있는지 확인합니다.

바. 모든 공기 터미널이 설치되고 개방위치에 있는지 점검합니다.

사. 피토튜브의 이송측정 위치를 점검합니다.

아. 실내 또는 구역의 공기순환이 정상적으로 되는지 점검합니다.

자. 급기, 배기 및 환기계통이 설계대로 작동되는지 점검, 조정합니다.

차. 자동제어 기기가 시스템에 적합하게 작동되는지 점검합니다.

카. 팬의 흡입정압, 토출정압, 전류 및 풍량을 측정기록 하고 구동모터 과부하 여부를 점검합니다.

타. 각 실의 공기 순환경로를 검사하고, 급.배기 계통의 밸런싱 여부를 점검합니다.

파. 급기, 환기, 배기 등의 주덕트와 분기덕트에서의 공기흐름과 분배상태를 점검합니다.

하. 터미널을 조정하지 않은 상태에서 시스템내의 각 터미널 공기흐름을 측정하고, 이를 비교, 검토하여 분기 밸런싱 순서를 계획합니다.

거. 분기로부터 가장 먼 터미널에서 시작하여 분기 메인 쪽으로 진행하면서 풍량을 조정합니다.

너. 시스템이 밸런싱 될 때까지 풍량조절 작업을 되풀이합니다.

더. 팬 풍량과 작동상태를 점검하고 조정합니다.

러. 팬 회전수는 제작사 설정 최대허용 회전수를 초과하지 않으며, 어떠한 운전방식에서도 구동모터에 과부하가 걸리지 않도록 풀리(pully)를 조정합니다.

머. 최대 축동력 일 때 팬 구동모터의 전류를 측정합니다.

버. 시스템 밸런싱 후 팬 회전수, 모터전압, 전류 및 입출구 정압 등을 측정하고 기록합니다.

서. 팬 최종 회전수는 냉방시 최소 외기량 상태에서 요구된 풍량이 나오도록 조정합니다.

어. 최종 밸런싱된 조건하에서 각 필터의 입출구 정압 및 각 코일의 입출구 정압을 측정하고 밀폐된 실내공간에서 실내 정압을 측정합니다.

저. 터미널 기류 분포는 드래프트(draft) 현상이 없이 적정한 공기 분배가 되도록 조정합니다.

처. 덕트의 기밀에 대하여 누기시험을 실시하여야 합니다.

12. 종합보고서

가. 보고서 작성

1) 공기분배계통 측정치 자료 작성

① 현장명 및 측정일자

② 장비번호, 용량 및 설치위치

③ 팬정압

④ 팬의 회전수 및 모터의 회전수

⑤ 모터의 전압 및 전류

⑥ 필터, 코일 및 댐퍼간의 차압

⑦ 급기, 환기 및 외기의 건습구 온도

⑧ 코일 통과 전후의 건습구 온도

⑨ 급기풍량

⑩ 외기풍량

⑪ 분기풍량

⑫ 서비스 구역

2) 소음계통 측정치 자료 작성

① 현장명 및 측정일자

② 현장(측정) 위치

③ 운전시 소음 레벨

④ 정지시 소음 레벨(암소음)

⑤ 장비의 베어링 부위에서 진동상태

⑥ 장비 깆초위의 가대에서 진동상태

나. 보고서 내용

① 머리말, 목차, 약어설명, 참고문헌

② 사업목적

③ 사업 범위 및 내용

④ 용역기간 및 일정

⑤ 측정범위, 측정방법 및 측정결과

⑥ 문제점 및 특기사항

⑦ 측정기록지

⑧ 결과요약 및 분석

⑨ 관련사진

13. 준공

가. 용역을 완료하고 필요한 시험 및 현장정리가 완료 되었다고 감독자가 인정하였을 때 과업이 완료된 것으로 봅니다.

나. 계약자는 계약기간 내에 준공서류를 우리공사에 제출하여야 합니다.

1) 준공계

2) 종합보고서(시운전 완료 후 시험․조정․평가(TAB) 종합보고서)- 5부

3) 관련사진철- 5부

4) 기타 감독자가 요구하는 서류 – 5부

5) 1) ~ 4)항의 내용이 포함된 저장매체 - 5set