광주광역시보건환경연구원 공고 제2019-6호

용역 수의견적 제출안내 공고

1. 견적에 부치는 사항

가. 용 역 명 : 보건환경연구원 신청사 건립사업 기계공사 TAB 용역

나. 용역기간 : 착수일로부터 18개월

다. 용역내용 : 시스템 검토,물 분배계통 및 공기 분배계통 측정 및 조정 등

※ 자세한 내용은 첨부한 과업지시서를 반드시 참조하시기 바랍니다.

라. 기초금액 : 17,350,000원(부가가치세 포함)

2. 견적서 제출방법

가. 총액견적, 제한경쟁, 제한최저, 적격심사 비대상

나. 청렴계약제 대상용역(견적서 제출 시 청렴계약이행각서를 제출한 것으로 간주)

3. 견적서 제출자격

가.「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제13조 및 같은 법 시행규칙  제14조의 규정에 의한 요건을 갖춘자.

나. 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격 등록 규정에 국가종합전자조달시스템 나라장터(G2B)에 입찰일까지 법인등기부상 「엔지니어링사업 진흥법」상 엔지니어링사업(설비)(업종코드 3591) 또는 기술사법령에 의하여 설비부문(설비분야)에 기술사사무소(업종코드(7381)를  등록한 업체이어야 합니다.

4. 견적서 제출방법

가. 부가세를 포함한 총액으로 견적서를 제출하여야 하며, 적격심사는 실시하지 않습니다.

※ 비영리법인(부가가치세 면세업체)도 부가가치세를 포함하여 견적서를 제출하고 계약시 부가세를 제외한 금액으로 계약을 체결합니다.

나. 본 견적은「지문인식 신원확인 입찰」이 적용되므로 개인인증서를 보유한 대표자 또는 입찰대리인은 국가종합전자조달시스템전자입찰특별유의서에 따라 미리 지문정보를 등록하고 안전 입찰서비스를 이용하여 입찰서를 제출하여야 합니다.

다만, 지문인식신원확인 입찰이 곤란한 자는 예외적으로 개인인증서에 의한 전자 입찰서 제출이 가능하고, 안전 입찰서비스의 설치 및 작동 오류 등으로 안전 입찰서비스 사용이 곤란한 자는 국가종합전자조달시스템 전자입찰특별유의서 제7조 제1항 제8호의 절차에 따라 예외적으로 기존 웹방식(안전 입찰서비스를 이용하지 않고 기존 웹브라우저 이용)에 의한 전자입찰서 제출이 가능합니다. ※ 조달청 Help Desk (☎1588-0800)

5. 견적서 제출 및 개찰

가. 견적서 제출기간 : 2019. 1. 30.(수) 09:00 ~ 2019. 2. 1.(금) 12:00

나. 계약상대자 결정일시 : 2019. 2. 1.(금) 13:00

다. 견적서 제출확인은 전자입찰시스템『보낸 문서함』에서 하시기 바랍니다.

6. 예정가격 작성 및 결정

가. 복수예비가격은 기초금액의 ±3% 범위내에서 조달청 전자입찰 복수예가산출 프로그램을 활용하여 15개의 복수예비가격을 작성합니다.

나. 예정가격은 견적서를 제출한 각 업체가 추첨(2개씩 선택)한 번호 중 가장 많이 선택된 4개의 예비가격을 산술평균한 금액으로 결정합니다.

7. 계약상대자 결정방법

가. 지방자치단체 수의계약 운영요령(행정안전부 예규)에 의거, 예정가격이하로서 예정가격의 90%이상으로 견적서를 제출한자 중 최저가격으로 제출한 자 순으로 심사하여 결격사유가 없는 자를 계약상대자로 결정합니다.

나. “가”항에 의한 동가 견적서 제출자가 2인 이상일 경우 조달청 자동추첨프로그램을 이용하여 낙찰자를 결정합니다.

다. 유효한 계약상대자가 없을 경우 다시 견적을 받아, 개찰일 당일 2회에 걸쳐 계약상대자를 결정합니다.

라. 당해 계약체결 후 또는 계약 이행 중 계약을 해지·해제한 경우 잔여계약 이행분에 대하여 차순위자가 결격사유가 없고 이행능력이 있으며 계약체결에 동의하는 경우「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제27조의 규정에 따라 최초 계약상대자의 투찰율 등을 고려하여 차순위자와 계약을 체결할 수 있습니다.

8. 견적서 제출무효

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제39조 및 같은 법 시행규칙 제42조, 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준, 국가종합전자조달시스템 전자입찰특별유의서를 준용합니다.

9. 청렴계약이행각서 제출

우리시의 청렴계약제 시행으로 견적서를 제출한 모든 업체는 광주광역시 청렴계약이행각서의 내용을 숙지하고 견적서를 제출하여야 하며, 견적서를 제출한자는 동 각서를 우리시에 제출한 것으로 간주합니다.

※ 관련 서류 및 대금지급현황 등 계약정보는 “http://gyeyak.gwangju.go.kr / 관련정보”에 게재되어 있습니다.

10. 기타사항

가. 견적서를 제출하고자 하는 자는 안내공고, 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준, 용역계약일반조건 및 과업이행요청서, 국가종합전자조달시스템 전자입찰특별유의서, 기타 계약에 필요한 모든 사항(지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법령 및 관계법규․회계예규 등 포함)을 완전히 숙지하고 견적서를 제출하여야 하며 이를 숙지하지 못한 책임은 견적서를 제출한 자에게 있습니다.

나. 공고내용 중 입찰 및 계약에 관하여 명시되지 않은 사항은 관계법령 및 우리시의 해석에 따라야 합니다.

다. 계약상대자는 계약체결 시 인지세법에 따라 인지세를 납부하여야 하며, 계약체결 후 대금청구시 청구금액의 2.5%에 해당되는 광주광역시지역개발채권을 매입하고 매입필증을 제출하여야 합니다.

라. 기초금액을 초과하는 경우 기초금액으로 계약체결 합니다.

마. 계약상대자는 하도급법에 규정된 제한규정을 위반하여 하도급을 허거나 발주기관의 승인없이 하도급을 하는 경우『지방계약법 시행령』제92조의 규정에 따라 부정당 제재 대상입니다.

바. 문의사항

- 과업내용 세부사항 등  :  종합건설관리본부 설비2과 김대중(☎ 613-6761)

- 계약상대자 결정       :  총   무  과              나명수(☎ 613-75812)

- 견적서제출 이용안내   :  조   달  청             Help Desk (☎ 1588-0800)

2019년  1월  28일

광주광역시 보건환경연구원 분임재무관

본 입찰과 관련하여 우리시 공직자의 위법·부당한 행위가 있을시 광주  광역시 홈페이지 공직자부조리신고(Help-Line) 및 전화(062-613-8298)로 신고하여 주시기 바랍니다.

광주광역시 감사위원회

보건환경연구원 신청사 건립 기계공사

(TAB용역 과업지시서)

2018. 12.

종합건설본부

목     차

1.  과업 개요

2.  일반 사항

3.  수행 장비

4.  수행 절차

5.  제출물

6.  측정 장비

7.  TAB 시행

8.  TAB 시행 절차

1. 과업 개요

1.1 과업명 : 보건환경연구원 新 청사 건립공사(기계설비) T․A․B 기술용역

1.2 과업의 목적

본 사업은 보건환경연구원 新 청사 건립공사(기계설비) T․A․B용역으로 전문기술자로 하여 설계 내용 및 장비 사양 등의 사전검토와 더블어 시공과정의 설계충족 관리 및 시공후 시험, 조정, 평가등 일련의 과정을 수행하므로서 에너지 낭비 요소 제거와 품질확보로 건물내 쾌적한 실내 환경 조성을 위한 공기조화냉난방설비의 T․A․B기술용역을 시행 하는데 있다.

1.3 과업의 범위

1) 계통 검토

2) 공기분배 및 물 계통의 성능 측정, 조정

3) 소음 및 측정

4) 최종점검 및 조정

5) 종합보고서 작성

1.4 과업기간 :착수일로부터 18개월

2. 일반사항

2.1 적용범위

가. 계약상대자는 보건환경연구원 新 청사 건립공사 추진 중 및 완료 후 공기 및 물계통 등의 검토, 시험, 조정, 평가(T․A․B)를 실시하고 그 결과에 대하여 보고 하여야 하며 공조설비의 시험, 조정, 평가(T․A․B) 기술기준에 부합되어야 한다.

나. 대상설비의 항목

가) 공기분배계통

1) 가열 및 환기 유닛

3) 송풍기

4) 덕트 및 덕트기구

5) 풍량조절 댐퍼, 방화풍량조절 댐퍼 등

나) 물 계통

1) 흡수식냉온수기

2) 기타

3. 수행 장비

시험, 조정 및 평가 수행에 사용되는 장비는 다음과 같으며, 적절한 허용오차 범위내에서 작동되어야 하고 공인교정기관 또는 대한설비공학회에서 인정하는  기관에 의하여 주기적으로 교정되어야 한다.

3.1 공통장비

공기 및 물계통 측정에 공동으로 사용되는 대표적인 장비들에 관한 측정 범위, 허용오차 및 교정주기는 아래 표에 따른다.

장 비	측정범위	허용오차	교정주기
회전수 측정장비	0~1,750rpm	지시값의 ± 2%	12개월
온도측정장비	0~50℃	지사값의 ± 0.5℃	12개월
	0~80℃	지사값의 ± 0.5℃	12개월
전기계측장비	0~440VAC	최대값의 ± 3%	12개월
	0~100A
소음 측정계	25~130dB (옥타브밴드필터포함)	지시값의 ± 2dB	12개월

3.2 공기 계통장비

장 비	측정범위	허용오차	교정주기
공기압력 측정장비	0~1,250Pa 0~4,500Pa	지시값의 ± 2%	12개월
피토관	450mm, 900mm 1200mm, 1500mm	해당 없음	해당 없음
풍속측정장비	0.5~15m/s	지시값의 ± 10%	12개월
습도측정장비	10~90%RH	지시값의 ± 2%RH	12개월
후드형풍량계	0~600ℓ/s	지시값의 ± 5%	12개월

공기계통 측정에 사용되는 대표적인 장비들에 관한 측정범위, 허용오차 및 교정주기는 아래 표에 따른다.

4. 수행 절차

4.1 계통 검토

수행자는 모든 공기조화설비에 관련되는 설계도면, 설계계산서 및 설계에 참고 된 자료를 활용하여 시험, 조정 및 평가가 원활히 수행될 수 있도록 공기조화설비의 전체계통을 숙지하여야 하며 그 내용에는 아래 사항이 포함된다.

4.1.1 시스템검토 보고서 작성

설계도면 및 관련자료를 토대로 하여 시험, 조정 및 평가 작업이 원할히 수행 되도록 공기조화설비를 검토하여 개선사항이 사전에 조치될 수 있도록 시스템 검토보고서를 작성한다.

4.1.2 현장점검

시험, 조정 및 평가를 실시하기 이전에 각 계통이 시공도면 및 장비 제작자 규격에 나타난 사항과 일치하는지의 여부를 현장에서 확인하고 점검한다.

4.2 계통성능 측정 및 조정

4.2.1 공기분배계통

공기분배계통의 성능측정 및 조정에는 다음 항목들 중 필요사항의 성능측정 및 조정이 포함된다.

1) 송풍기

2) 가열 및 환기 유닛

3) 현열 및 전열교환기

4) 냉난방기

5) 덕트계통 관련기구

4.2.2 물 계통

4.2.3 소음계통

장비 또는 설비에서 발생하는 소음을 측정하는 것으로 장비 가동시와 정지시로 나누어 측정한다.

4.3 평가 및 보고서

4.3.1 조정 및 평가항목

실별 온도, 습도 및 소음의 실측값이 설계 값에 벗어나면 수행자는 다음 항목들을 종합적으로 검토하여 전체 계통이 에너지 절약의 측면에서 최적의 상태로 운전될 수 있도록 재조정한 후 최종적인 평가를 행한다.

1) 공기분배계통

2) 물 계통

3) 소음 계통

4.3.2 종합보고서

종합보고서의 구성은 대한설비공학회 발행‘공기조화 설비의 시험•조정•평가 기술기준’에 명시된 바와 같이 전 항목을 종합정리하여 제출함으로써 향후 공조설비운전 관리에 유용한 자료가 되도록 한다.

5. 제출물

5.1 시험․조정․평가(T․A․B) 용역 착수계

T․A․B 계약상대자는 계약 후 1개월 이내에 아래 사항을 포함하는 시험․조정․평가(T․A․B) 용역 착수계를 공사감독관에게 제출한다.

1) 전담기술요원의 지정신고서

2) 전담기술요원에 대한 조직표 및 인력투입계획 (재직증명 및 주요경력사항 포함)

3) T․A․B수행 공정표

4) T․A․B시행순서 및 방법

5) 사용장비 일람표

6) 각종 보고서 양식 및 제출시기

7) T․A․B 용역계약서 사본

8) 기타 필요사항

5.2 시스템 검토 보고서

T․A․B 계약상대자는 계약 후 2개월 이내에 기계설비 시스템 검토 보고서는 공사감독관에게 제출한다.

1) 공기분배계통

2) 물 계통

3) 소음 계통

4) 기타 필요사항

5.3 시험․조정․평가(T․A․B) 수행 계획서

계약상대자는 시운전 10일 전까지 아래 사항을 포함하는 시험․조정․평가(T․A․B) 수행계획서를 공사감독관에게 제출한다.

1) 시험․조정․평가(T․A․B) 수행업체 인원 및 측정 장비현황

2) 시험․조정․평가(T․A․B) 수행내용 및 일정계획

3) 시험․조정․평가(T․A․B) 수행에 따른 보수 및 지원대책

4) 계통 검토결과 예비보고서

5.4 시험․조정․평가(TAB) 종합보고서

계약상대자는 시운전 완료 후 시험․조정․평가(TAB) 종합보고서 3부를 공사감독관에게 제출한다.

6. 측정 장비

6.1 측정 장비

시험, 조정 및 평가(T․A․B) 수행에 사용되는 장비는 다음과 같으며, 적절한 허용 오차 범위 내에서 작동되어야 하고 공인교정기관 또는 설비공학회에서 인정하는 기관에 의하여 주기적으로 교정되어야 한다.

6.1.1 측정장비 준비

1) T․A․B에 사용할 장비에 대한 목록을 작성한다.

2) T․A․B에 사용되는 장비는 적절한 허용오차 범위 내에서 작동되어야 하며 공인 교정기관에 의하여 주기적으로 교정되어야 한다.

7. T․A․B 시행

7.1 시스템 계통 검토

계약상대자는 모든 공기조화설비에 관련되는 설계도면, 설계계산서 및 설계에 참고된 자료를 활용하여 시험, 조정 및 평가가 원활히 수행될 수 있도록 공기조화 설비의 전체 시스템 계통을 숙지하여야 하며 그 내용에는 아래 사항이 포함된다.

7.1.1 예비보고서 작성

설계도면 및 관련자료를 숙지한 내용을 토대로 하여 시험, 조정 및 평가 보고서 양식에 각 계통별 계통도 및 장비사양 등을 작성한다.

7.1.2 현장점검

시험, 조정 및 평가를 실시하기 이전에 각 계통이 시공도면 및 장비 제작자 사양에 나타난 사항과 일치하는지의 여부를 현장에서 확인하고 점검한다.

7.1.3 전원 점검

전력이 공급되는 장비류의 모터 등 전기 기기에 공급되는 전원을 측정하여 정격 용량과 측정치를 확인한다.

7.2 예비점검

1) 공기 및 물 분배 계통에 관한 각종 도면과 사양등 자료를 수집하여, 그 내용을 검토하고, 적절한 계측기의 선정 확보

2) 설비의 안전하고, 정상적인 운전가능 여부 점검

3) 각종 장비의 필터(filter) 청결상태 점검

4) 덕트 계통 청소상태 점검

5) 팬(fan)의 회전방향 적정여부 점검, 확인

6) 방화 댐퍼(damper) 및 풍량조절 댐퍼(damper)의 개폐상태 점검

7) 코일(coil)의 청소상태 및 변경여부 점검

8) 각종 배관의 청소상태 및 물체움 및 공기빼기 상태 점검

9) 각종 펌프의 회전방향 점검 및 확인

10) 스트레이너(strainer) 상태점검

11) 흡수식냉온수기, 냉각탑, 보일러, 송풍기, 열교환기등 주요설비의 가동 상태점검

12) 주변청소 정리 및 기타 T․A․B 시행에 앞서 점검해야 할 사항

13) 시공 상태가 도면과 일치하는지의 여부

7.3 T․A․B 일반

1) 각 장비 검사를 위하여 팬(fan) 검사항목에 따라 윤활유 상태, 벨트(belt) 장력, 회전체와 케이싱(casing)의 간격, 진동방지, 모터(motor) 회전, 필터(filter) 상태를 검사한 후 시험, 조정 및 밸런싱(balancing) 한다.

2) 케이싱 누설과 각종 댐퍼(damper) 작동상태를 검사하고, 덕트치수의 적정 여부 및 공기흐름의 상태를 점검 조정한다.

3) 물 계통설비 및 배관계통 검사를 위하여 펌프, 흡수식냉온수기, 응축기 등 각종 설비와 냉수, 냉각수, 온수 및 증기배관 계통의 이상 유무를 검사한 후 전체계통을 점검 조정한다.

4) 실내공간의 소음 발생여부를 점검하고 조정한다.

5) 팬의 기동정지 장치를 점검하고, T․A․B 시행을 위한 전기에너지 이상유무 를 점검한다.

6) 공기계통의 풍량 댐퍼와 방화 댐퍼가 완전 개방위치에 놓여 있는지 확인한다.

7) 모든 공기터미널이 설치되고, 개방위치에 있는지 점검한다.

8) 피토튜브, 이송측정 위치를 확인하고, 이상 유무를 확인한다.

9) 칸막이, 문, 창문, 천장등과 같은 건축구조물이 완성된 후 모든 공기순환이 정상적으로 되는지 점검한다.

10) 급기, 배기 및 환기계통이 설계대로 작동되는지 점검하고 조정한다.

11) 시스템의 자동제어기기가 시스템에 적합하게 작동되는지 점검한다.

12) 팬의 흡입정압, 토출정압, 전류 및 풍량을 측정, 기록하고, 구동 모터 과부하 여부를 점검한다.

13) 각 실의 공기 순환경로를 검사하고, 급. 배기 계통의 밸런싱 여부를 점검한다.

14) 급기 메인(main), 서브 메인 및 분기 메인에서의 공기흐름과 분배상태를 점검한다.

15) 터미널을 조정하지 않은 상태에서 시스템내의 각 터미널 공기흐름을 측정하고, 이를 비교, 검토하여 분기 밸런싱 순서를 계획한다.

16) 분기로부터 가장 먼 터미널에서 시작하여 분기 메인 쪽으로 진행하면서 풍량을 조정한다.

17) 시스템이 밸런싱 될 때까지 풍량 조절 작업을 되풀이한다.

18) 팬 풍량과 작동상태를 점검하고 조정한다.

19) 팬 회전수는 제작사 설정 최대허용 회전수를 초과하지 않으며, 어떠한 운전방식에서도 구동모터에 과부하가 걸리지 않도록 풀리(pully)를 조정한다.

20) 최대 축동력 일 때 팬 구동모터의 전류를 측정한다.

21) 시스템 밸런싱 후 팬 회전수, 모터전압, 전류 및 입출구 정압 등을 측정하고 기록한다.

22) 팬 최종 회전수는 냉방시 최소 외기량 상태에서 요구된 풍량이 나오도록 맞춘다.

23) 팬 출구 정압은 실제적으로 팬 하류측으로 부터 적정한 이격거리를 띄워서 측정하거나 덕트내의 장해물 상류측에서 측정한다.

24) 팬 출구나 신축이음, 캔버스를 통하여 정압을 직접적으로 측정해서는 안된다.

25) 취출구의 기류는 드래프트(draft) 현상이 발생하지 않도록 터미널 공기분배를 조정한다.

26) 최종 밸런싱의 입.출구 정압 및 각 코일의 입출구 정압을 측정하고, 모든 창과 문이 닫힌 상태에서 건물정압을 측정한다.

27) 공기조화와 물계통 설비의 배관계통은 상호연관 관계가 있으므로 통합된 개념으로 밸런싱을 해야 한다.

28) 물계통 설비 밸런싱을 위해 시스템 충수, 배관 청소상태, 관내 공기제거, 각종 밸브 개방, 여과기 내부 청소상태, 2방제어 밸브, 관련배관 코일배관 정확성, 드레인팬의 청결과 변형 유무, 압력계, 온도계 등 계측기 위치, 자동제어 시스템의 운전상태 및 기타 필요사항을 점검한다.

29) 유량 밸런싱은 정밀하게 보정된 유량계를 사용하여 최초 밸런싱 후의 최종 계기 지시치를 기록한다.

7.4 계통성능 측정 및 조정

7.4.1 공기분배계통

공기분배계통의 성능측정 및 조정에는 다음 항목들 중 필요사항의 성능측정 및 조정이 포함된다.

1) 송풍기

2) 공기여과기

3) 공기 열교환기

4) 냉난방기

5) 덕트 관련기구

7.4.2 물 계통

7.4.3 소음계통

장비 또는 설비에서 발생하는 소음을 측정하는 것으로 장비 가동시와 정지시로 나누어 측정한다.

7.5 평가 및 보고서

7.5.1 조정 및 평가항목

실별 온도, 습도 및 소음의 실측치가 설계치에 벗어나면 수행자는 다음 항목들은 종합적으로 검토하여 전체 계통이 원활히 운전될 수 있도록 재조정한 후 최종적인 평가를 행한다.

1) 공기분배계통

2) 물 관련계통

3) 소음 관련 계통

7.5.2 종합보고서

종합보고서의 구성은 공기조화 냉동공학회 발행 ‘공기조화 설비의 시험, 조정, 평가 기술기준’에 명시된 바와 같이 전 항목을 종합 정리하여 제출 하므로써 향후 공조설비운전 관리에 긴요한 자료가 되도록 한다.

7.5.3 보고서 포함 내용

보고서에는 해당공사의 공사내용에 따라 아래항목을 측정, 명기하여야 한다. 세부사항은 공사시방서에 따른다.

1) 공기분배시스템

① 현장명 및 측정일자

② 장비번호 및 설치위치

③ 장비명판에 기재된 용량 및 설계치

④ 팬정압

⑤ 팬의 회전수 및 모터의 회전수

⑥ 모터의 전압 및 전류

⑦ 각종필터, 코일 및 댐퍼간의 차압

⑧ 급기, 환기 및 외기의 건습구 온도

⑨ 코일 통과 전후의 건습구 온도

⑩ 급기 메인풍량

⑪ 외기풍량

⑫ 분기풍량

⑬ 서어비스 구역

2) 물관련 계통

3) 소음

① 현장명 및 측정일자

② 현장위치

③ 운전시 소음 레벨

④ 정지시 소음 레벨 (암소음)

4) 종합보고서

① 머리말, 목차, 약어설명, 참고문헌

② 사업목적

③ 사업 범위 및 내용

④ 건물개요 및 기능

⑤ 용역기간 및 일정

⑥ 용역 수행조직

⑦ 결과요약 및 분석

⑧ 설비설계 개요

⑨ 측정범위, 측정방법 및 측정결과

⑩ 문제점 및 특기사항

⑪ 측정기록지

⑫ 기타 : 측정장비 사진, T․A․B 작업관련 사진.

8. T․A․B 시행 절차

8.1. 예비점검

1) 공기 및 물 분배시스템에 대한 각종 도면, 사양 등 자료를 수집하여 내용을 검토하고 적절한 계측기를 선정하여 확보한다.

2) 설비의 안전하고 정상적인 운전이 가능한지의 여부를 점검한다.

3) 덕트시스템의 청소 상태를 점검한다.

4) 송풍기의 구동방향 적정 여부를 점검 및 확인한다.

5) 방화댐퍼 및 풍량조정댐퍼의 개폐상태를 점검한다.

6) 코일의 청소상태 및 변경여부를 점검한다.

7) 각종 배관의 청소상태 및 충수, 공기빼기 상태 등을 점검한다.

8) 각종 펌프류의 회전방향을 점검 및 확인한다.

9) 스트레이나의 상태를 점검한다.

10) 흡수식냉온수기, 냉각탑, 보일러, 송풍기 등 주요 설비의 가동상태를 점검한다.

11) 주변 청소, 정리 및 기타 TAB 시행에 앞서 점검해야 할 사항 등을 확인한다.

8.2. T․A․B 일반

1) 송풍기 검사 LIST에 따라 윤활유상태, 벨트장력, 회전체와 케이싱의 간격, 진동방지조치, 모타회전 등을 검사하고 필터 및 댐퍼 상태점검과 공기흐름상태를 검사하고 시험, 조정 및 밸런싱을 한다.

2) 케이싱 누설과 각종 댐퍼 작동상태를 검사하고 덕트치수의 적정 여부 점검 및 공기 흐름의 상태를 점검 조정한다.

3) 물계통설비 및 배관시스템 검사를 위해 펌프, 흡수식냉온수기 등 각종 설비에 대한 이상 유무를 점검하고 냉수, 냉각수, 온수 및 증기배관 계통의 이상 유무를 검사 및 전체계통을 점검 조정한다.

4) 소음과 진동의 발생 여부를 점검 조정하고 쾌적한 실내환경이 유지되도록 한다.

5) 송풍기의 기동정지장치를 점검하고 T․A․B 시행을 위한 전기에너지 이상 유무를 점검 확인한다.

6) 전체시스템의 풍량댐퍼와 방화댐퍼가 완전 개방위치에 놓여 있는지 확인한다.

7) 모든 공기터미날과 터미날유니트가 설치되고 개방위치에 있는지 점검 확인한다.

8) 피토우관 이송측정 위치를 확인하고 이상 유무를 점검한다.

9) 칸막이, 문, 창문, 천정 등과 같은 건축조를 포함해서 모든 공기순환이 정상적으로 되는지 점검 확인한다.

10) 급기, 배기 및 환기계통이 설계사양 대로 작동되도록 점검 조정한다.

11) 계통내의 자동제어기기가 계통 밸런싱에 잘 어울리게 작동되는지 점검한다.

12) 송풍기의 흡입, 토출 정압과 전류 및 풍량을 측정기록하고 구동모타 과부하를 점검 확인한다.

13) 각실 공기순환 과정을 검사하고, 급기, 환기, 배기팬과 급배기 시스템의 밸런싱 적정 여부를 점검 조정한다.

14) 급기, 메인 덕트의 공기흐름과 분배상태를 점검하고 최저 용량 분기덕트를 검사해서 흐름의 적정여부를 검사한다.

15) 터미날 기기를 조정하지 않은 상태에서 시스템 내 각 터미널의 공기흐름을  측정하고 이를 비교 검토해서 분기 밸런싱의 댐퍼를 조정한다.

16) 분기 연결부로부터 가장 먼 출구에서 시작하여 분기연결 지점쪽으로 진행하면서 풍량을 조정한다.

17) 시스템이 평형될 때까지 분기 밸런싱을 되풀이 한다.

18) 팬풍량과 작동상태를 상세히 조사하여 필요시 팬구동부를 직접 조정한다.

19) 팬속도는 제작자 설정 최대 허용 회전수를 초과하지 말아야 하며, 여하한 운전방식에서도 구동모타에 과부하가 걸리지 않도록 조정한다.

20) 댐퍼는 가변상태로 하고 구동모타 전류치는 전냉방, 난방 그리고 에코노 마이저 모드중에서 최대 제동 마력상태시 측정해야 한다.

21) 계통 밸런싱 후 팬 회전수, 모타 전압 및 전류, 입출구 정압등을 검사하고  기록한다.

22) 팬의 최종조정은 습냉각코일 저항을 기준으로 하며 믹싱 댐퍼 설치시스템내의 팬 최종회전수는 최소 외기량 등의 풍량을 맞춘 상태에서 요구된 풍량이 나오도록 맞춘다.

23) 팬출구 정압은 실제적으로 팬하류측으로 적정 이격거리를 띄워서 재거나 덕트내의 장해물 상류측에서 측정한다.

24) 팬출구나 신축이음 캔버스를 통하여 정압을 직접적으로 측정해서는 안 된다.

25) 풍량은 AABC(Associated Air Balancing Council) 기준에 따라 측정하되 최종 풍량은 소음발생이 적어지도록 한다.

26) 취출구 기류 분포는 드라프트 현상이 없이 적절한 분배가 되도록 조정한다.

27) 최종 밸런싱된 조건하에서 각 필터의 입출구 정압 및  각 코일의 입출구 정압을 점검하고 모든 창과 문이 닫힌 상태에서 건물 정압을 점검한다.

28) 공기조화와 물계통 설비 및 배관시스템은 상호 연관 관계가 있으므로 통합된 개념으로 밸런싱해야 한다.

29) 물 계통설비 밸런싱을 위해 시스템 층수, 파이프청관상태, 관내공기 제거, 각종 밸브개방, 스트레이나 내부청소상태, 2방 제어밸브, 관련배관 코일배관 정확성, 코일팬의 청결과 변형 유무, 압력계, 온도계 등 계측기위치, 자동제어 시스템의 운전상태 및 기타 필요한 사항을 점검한다.

30) 유량 밸런싱은 정밀하게 보정된 유량계를 사용해야 하며  최종 및 밸런싱 전후의 최종 계기 지시치를 검사한다.

8.3. T․A․B 시행 1단계 (공기 계통)

1) 설계치에 대한 팬 시험 및 조정을 한다.

2) 각종 필터 비율에 대한 모터의 암페어 시험 및 기록한다.

3) 피토우(PITOT)관이 주공급 덕트를 관통하도록 하고 풍량측정 준비를 한다.

4) 설계상의 시간당 재순환 공기의 양을 측정하기 위해  시스템 시험을 하고  조정한다.

5) 설계상 시간당의 공기량을 측정하기 위해 시스템을 시험하고 조정한다.

6) 공급공기의 온도를 측정하고 기록한다.

7) 환수공기의 온도를 측정하고 기록한다.

8) 설계상의 시간당 공기량을 측정하기 위하여  모든 주 공급 및 환수 덕트를 조정한다.

9) 밸브를 열어 놓고 재가열 코일의 압력 및 회수공기 온도를 측정하고 기록한다.

10) 시간당 공급 및 환수 공기량을 측정하기 위해 모든 댐퍼를 조정한다.

11) 설계 요구 치에 가깝도록 모든 디퓨저, 그릴 및 통풍장치를 시험, 조정한다. 4개 이상의 출구가 한 공간을 위해 작동할 경우, 설계 요구치 10% 이내로 되도록 시험하여 조정한다.

12) 모든 그릴, 디퓨저 그리고 통풍장치는 위치와 면적을 확인한다.

13) 디퓨저, 그릴 등에 대하여는 설계상의 초당 속도 및 저항속도 시간당 부피 및 시험 저항 부피 등을 점검한다.

14) 자동작동조절기는 제조회사의 기술자와 협조하여 설계상의 규정치대로 작동하도록 조정한다.

15) 최대 압력저항 상태에서 세트, 탭(SET TAP)과 필터 압력계를 시험한다.

8.4. T․A․B 시행 1단계 (물 계통)

1) 계통 작동 중 정상적으로 폐쇄되어야 하는 밸브를 제외하고는 모든 수동 밸브를 완전히 열리도록 한다.

2) 모든 여과기의 청결상태를 확인한다.

3) 시스템의 물의 청정여부를 점검한다.

4) 펌프의 교대 작동 및 상태를 점검한다.

5) 계통내 공기가 차있는지 또는 물이 완전히 차있는지 확인하기 위해  팽창탱크를 점검한다.

6) 물분배계통의 최고점에서 모든 공기의 배출을 점검하고 모든 장비가 설치되어 원활하게 작동되는지 조사한다.

7) 모든 냉각코일의 냉각기능이 발휘되도록 온도조절장치를 고정시킨다. 온수코일과 세트가 충분히 가열을 필요로 할 경우 같은 절차를 취한다.

8) 온도조절장치 제조회사의 기술자와 협조하여  온수 및 냉각수온도를 점검하고 조정한다.

9) 물의 밸런스를 조정하기 위해 공기 측 밸런스를 완전히 조정하여야 한다.

8.5. T․A․B 시행 2단계

1단계 완료후 아래와 같이 2단계를 시작한다.

1) 분당 전달되는 유체량을 정확히 측정한다.

2) 냉각수의 유동량을 조정한다.

3) 열교환기 방출 및 재 가열코일 시스템에서 가열된 물의 유동량을 조정한다.

4) 열교환기의 토출 및 회수되는 물의 온도를 점검한다. 설계치에 온도를 맞추도록 재조정한다.

5) 냉각 및 가열코일의 흡수부분 수온을 검사한다.

6) 모든 냉각수 코일과 가열 수 코일의 균형조정을 시작한다.

7) 3방 밸브가 설치된 지점에서는 통과유량은 코일이나 열교환기를 통과하는 양과 같은 유량이 되도록 조정한다.

8) 코일에 흐르는 유량검토 및 조정을 마치고 나서 조정위치를 표시하고 자료를 기록한다.

8.6. T․A․B 시행 3단계

1단계, 2단계를 끝내고 아래와 같이 3단계로 넘어간다.

1) 코일의 조정이 끝난 후 펌프와 열교환기의 부속품을 재점검하고 필요한 경우 재조정한다.

2) 압력 측정기를 통하여 코일의 냉각 및 가열시 코일의 압력저하를 검토한다.

3) 밸브조정을 위해 냉각수에도 같은 절차를 적용한다.

4) 냉각 및 가열 범위에서 다음 사항을 기록하고 점검한다.

a) 흡입수온

b) 배출수온

c) 각 코일의 압력저하

d) 밸브 통과시 압력저하

e) 펌프의 작동흡입력, 배출압력 그리고 최종 배출압력

f) 펌프모터의 실제 흐르는 암페어

g) 물계량장치 점검

h) 모든 스팀 소비장치가 완전히 열렸을 때의 스팀 조절 밸브를 흐르는 압력저하 점검

i) 온도조절장치 및 습도조정장치의 점검

j) T․A․B 절차중 1단계 공기온도 테스트는 2단계 (3단계)에서 다시 반복하고 기록되어야 한다.

8.7. 최종검사 조정 및 보고서

모든 계통은 최종검사가 끝난후 밸런싱 밸브와 조절기 및 댐퍼의 조정된 위치를 분명하게 표시하여 영구적으로 참고할 수 있도록 하여야 하며, 최종 조정된 T․A․B 종합보고서를 제출하여야 한다.