	한국은행 통합별관 건축공사		314000·M 전문시방서

		314005·M 터보냉동기

		314140·M 시험조정 및 평가

한국은행 통합별관 건축공사

T.A.B용역 과업지시서

2021. 04.

314140·M 시험조정 및 평가(T.A.B)

1. 일반사항

1.1 건물개요

1) 공사명 : 한국은행 통합별관 건축공사

2) 위  치 : 서울특별시 중구 남대문로3가 110 외 4필지

3) 면   적:

가. 건축연면적 : 98,843.69㎡

나. 규모/공종: 지하4층 지상16층 / 증축 및 대수선

1.2 적용범위

1) 본 절의 시방서는 시험, 조정 및 평가로서 공기분배계통, 물분배계통, 자동제어계통, 소음, 진동 및 최종 점검, 조정, 종합보고서 작성 등에 관하여 기술한다.

2) 계통 검토

3) 공기분배계통의 성능 측정 및 조정

4) 물분배계통의 성능 측정 및 조정

5) 자동제어계통의 작동 성능 확인

6) 소음측정

7) 진동측정

8) 최종점검 및 조정

9) 종합보고서 작성

1.3 참조규격

1) 대한설비공학회

대한설비공학회(SAREK) 공기조화 설비의 시험조정평가 기술기준(SAREK-TAB-2011)

2) American Air Balancing Council(AABC)

AABC MIN-1- National Standards for Total System Balance

3) National Environmental Balancing Bureau(NEBB)

NEBB 01 : Procedural Standards for Testing, Adjusting and Balancing of Environmental Systems.

4) Sheet Metal Air Conditioning Contrator's National Association(SMACNA)

SMACNA 07 - HVAC System Testing, Adjusting and Balancing

1.4 제출물

1) 현장보고서 계통 T.A.B 또는 장비의 성능 방해 요소 지적해야 한다.

2) T.A.B 보고서 양식에 맞게 제출하되 결과보고서는 공사감독자에게 직접 제출하여야 한다.

3) 온도감지 위치 표식도, 축소도면에 공기 취출구와 자료가 붙은 장비목록을 포함하고 A4용지 3공 바인더에 페이지 목록과 정면과 측면에 찾음표가 붙은 매뉴얼로 제출해야 한다.

4) 사전 계통 밸런싱 이전에 견본 보고서 양식, 조사항목, 상세한 절차를 포함한다.

5) 시험 보고서 : S.I Metric Unit의 NEBB 양식이나 AABC National Balancing 또는 SAREK 양식에 자료를 작성하여 제출해야 한다.

1.5 품질보증

1) AABC의 National Standard for Measurement and Instrumentation, Total System  Balancing의 업무수행 환경 시스템의 T.A.B의 절차 표준 업무 또는 HVAC 시스템에 따라 전 계통 밸런싱을 이행해야 한다.

2) 현장에서 각 서류의 사본을 한부씩 보관한다.

1.6 사전협의

1) 작업 2주 전에 작업을 위한 회의를 소집한다.

2) T.A.B 회사 및 관련된 장비 설치 관계자 대표를 포함한 전원 참석한다.

3) T.A.B를 요구하는 각 시스템의 원활한 성능 보증을 위해 앞으로 수행될 작업 절차를 확정할 목적으로 협의 조정한다.

1.7 마무리 작업

시스템 완성 후에 마무리 작업을 시작한다. 그리고 공사의 실질적인 완성 이전에 TAB 작업 완료 계획을 세운다.

1.8 작업의 보증

T.A.B 업자는 최종 보고서 제출일로부터 3년까지 T.A.B 업무를 보증해야 한다. 이 기간 동안 잘못된 밸런싱은 추가 비용 없이 T.A.B 업체의 부담으로 처리해야 하며 인수팀 또는 운영팀의 하자처리 요구가 있을 경우 7일 이내에 조치하여야 한다.

1.9 기타사항

T.A.B용역 발주금액은 업무의 특성상 필요하여 직접인건비에 임의조정률이 반영되어 있습니다.

2. 수행장비

2.1 측정 장비

시험, 조정 및 평가(T.A.B) 수행에 사용되는 장비는 다음과 같으며, 적절한 허용 오차범위 내에서 작동되어야 하고 공인 교정기관 또는 (사)대한설비공학회에서 인정하는 기관에 의하여 주기적으로 교정되어야 한다.

2.1.1 측정 장비 준비

1) T.A.B에 사용할 장비에 대한 목록을 작성한다.

2) T.A.B에 사용되는 장비는 적절한 허용오차 범위 내에서 작동되어야 하며 공인 교정기관에 의하여 주기적으로 교정되어야 한다.

2.1.2 공통 장비

1) 공기 및 물계통의 측정에 공동으로 사용되는 장비들에 관한 측정범위, 허용오차 및 교정주기는 아래 표에 따른다.

2) 측정 장비의 보정 및 교정은 신뢰할 수 있는 기관에서 받아야 한다.

3) 보정 받은 측정 장비도 현장에서 용이하게 보정이 가능해야 한다.

표 2.1-2 측정 장비의 사양
장비	측정범위	허용오차	교정주기
회전수측정 장비	0~5,000rpm	지시값의 ±2%	12개월
온도측정 장비(공기)	-40~120℃	지시값의 ±0.5℃	12개월
온도측정 장비(물)	-40~120℃	지시값의 ±0.5℃	12개월
온도측정 장비(표면)	-40~120℃	지시값의 ±0.5℃	12개월
전기계측 장비	0~600VAC 0~100A 0~10A	지시값의 ±3%	12개월
소음 측정계	25~130dB (옥타브밴드필터포함)	지시값의 ±2dB	12개월
진동측정 장비	변위 0.0025~2.5mm 속도 0.013~250mm/s 가속도 0.1~1000m/s2 주파수 1~200Hz	지시값의 ±5%	12개월

2.1.3 공기계통 장비

공기계통 측정에 사용되는 장비들에 관한 측정범위, 허용오차 및 교정 주기는 아래 표에 따른다.

표 2.1-3 공기계통 측정 장비
장비	측정범위	허용오차	교정주기
공기압력 측정장비	0~50Pa	최대값의 ±2%	12개월
공기압력 측정장비	0~250Pa	지시값의 ±2%	12개월
공기압력 측정장비	0~1,250Pa	지시값의 ±2%	12개월
공기압력 측정장비	0~4,500Pa	지시값의 ±2%	12개월
피토관	450mm, 900mm 1,200mm, 1,500mm	해당 없음	해당 없음
피토(관소형)	Φ3.2mm×1,250mm	해당 없음	해당 없음
풍속측정 장비	0.2~15m/s	지시값의 ±10%	12개월
습도측정 장비	10~90%RH	지시값의 ±2%RH	12개월
후드형 풍량계	0~600ℓ/s	지시값의 ±5%	12개월
후드형 풍량(계소형)	0~80ℓ/s	지시값의 ±5%	12개월
직독식풍량측정장비	0 ~ 2300CMH	지시치의 ± 5%	12개월

2.1.4 물계통 장비

물 계통 측정에 사용되는 장비들에 관한 측정범위, 허용오차 및 교정 주기는 아래 표에 따른다.

표 2.1-4 물계통 측정 장비
장비	측정범위	허용오차	교정주기
물압력 측정장비	0～400kPa	최대값의 ±1.5%	12개월
물압력 측정장비	0～1,400kPa	최대값의 ±1.5%	12개월
물압력 측정장비	-100kPa～400kPa	최대값의 ±1.5%	12개월
차압 측정장비	0～100kPa	최대값의 ±1.5%	12개월
초음파 유량계	0～6m/s	최대값의 ±3%	12개월

3. 수행절차

3.1 계통 검토

수행자는 모든 공기조화설비에 관련되는 설계도면, 설계계산서 및 설계에 참고된 자료를 활용하여 시험, 조정 및 평가가 원활히 수행될 수 있도록 공기조화 설비의 전체계통을 숙지하여야 하며 그 내용에는 아래 사항이 포함된다.

3.1.1 시스템검토 및 기술지원

1) 설계도면 및 관련 자료를 토대로 하여 시험, 조정 및 평가 작업의 원할한 수행을 위하여 공기조화설비 개선사항이 사전에 조치될 수 있도록 현장담당자를 포함한 1인이 상주하여 시스템검토 보고서를 작성하여야 한다.

2) 공조덕트 및 바닥공조시스템의 누기시험에 참여하여 보고서를 작성한다.

3.1.2 예비보고서 작성

계통검토 내용을 토대로 TAB 보고서 양식에 각 장비 사양 등을 작성하여 TAB작업이 원활히 진행될 수 있도록 준비한다.

3.1.3 현장점검

시험, 조정 및 평가를 실시하기 이전에 각 계통이 시공도면 및 장비 제작자 규격에 나타난 사항과 일치하는지의 여부를 현장에서 확인하고 점검한다.

3.1.4 전원점검

전력이 공급되는 공기조화장비에 있어서 전원이 적절히 공급되고 있는지를 측정한다.

3.1.5 시운전 관련

기기/계통/계통연동/종합시운전과 관련하여 필요한 사항 또는 공사감독자, 시공 관계사 등의 요청사항에 최대한 협조하여야 한다.

3.2 시험항목

1) 사전작업 이전에 계통이 완전하고 정상이라면 아래의 내용을 확인해야 한다.

① 시스템의 정상상태에서 안전하게 운전되어야 한다.

② 온도조절 계통이 완벽하게 작동 하도록 설치되어야 한다.

③ 적절한 온도 과부하 보호 장치가 전기장비 주위에 설치되어야 한다.

④ 최종 필터들이 깨끗이 설치되어야 한다. 필요하다면, 임시 메디어를 추가로 설치한다.

⑤ 덕트 계통 내 청결 유지

⑥ 팬 정상 회전 여부

⑦ 방화 및 방화 볼륨 댐퍼의 위치 및 개방 상태

⑧ 공기 코일 핀의 청결과 코일 사이 이물질 제거

⑨ 점검구는 닫혀야 하고, 덕트 끝에 캡을 설치

⑩ 공기 취출구의 설치와 연결

⑪ 덕트 계통의 공기 누기 최소화

⑫ 물 계통 청소, 충수, 공기제거

⑬ 벨트의 정상 회전 여부

⑭ 스트레이너의 청소 및 위치 점검

⑮ 밸브의 개방 여부

2) 현장 보고서 제출: 계통 밸런싱을 위해 업무 수행 도중 결점과 보완 내용이 기록 되어야 한다.

3) 작업의 시작은 현재 장비의 조건을 받아들이는 것으로 간주한다.

3.3 준비

1) T.A.B 작업에 필요한 장비를 준비한다.

2) 필요에 따라 밸런싱 기구를 추가로 제공한다.

3.4 설치 허용 공차

1) 공기조화 계통 : 전체적으로는 설계상의 +10%, -5%, 공기 취출구는 설계상의 ± 10% 이내로 조정한다.

2) 물 계통 : 설계상의 ±10% 이내로 조정한다.

3.5 조정

1) 실제 측정자료 및 조정된 조건의 자료 보충

2) 조정이 필요한 밸브, 댐퍼의 영구적인 표식 및 설정, 잠금 기억 장치

3) 조정 후 밸런싱을 측정하는 수치는 혼동이 없어야 하고 있으면 곧 수정

4) 벨트 가드 교체, 점검구 닫음 상태 전기 스위치 박스 닫음 상태 규격치 설정 상태로 온도 조절기를 복원 시키는 등의 적절한 작업순서에 따라 시스템을 조정해야 한다.

5) 최종 점검에서 보고서에 제출된 자료에 따라 간혹 점검하고 공사감독자에 의해 점검 내용과 지점이 증명되어야 한다.

6) 최종 점검 보고서는 다음사항을 포함하여 제출한다.

① T.A.B시 디퓨저 별 번호

② 덕트 및 배관의 조정 위치 (댐퍼, 밸브 위치) 및 측정 위치 표기

③ 조정 전, 후의 수치

3.6 온도조절

1) 적절한 작동 순서, 설치의 완벽성, 근사값에 따라 모든 온도조절 계통을 점검해야 한다. 결함시 관련 설비 업체에 통보한다.

2) 변풍량 디퓨저

① 사각 디퓨저가 수동운전(열림) 상태로 납품된 경우

∙ T.A.B 시에 ‘CAM'을 수동 조정한 뒤에 T.A.B를 진행

∙ T.A.B 완료 후에 ‘CAM'을 조정해 자동상태로 복구디퓨저의 패널은 온도센서 옆에 걸쇠로 걸려있으며 밑으로 잡아당기면 (열림)

② 사각 디퓨저가 자동운전(닫힘) 상태로 납품된 경우

∙ T.A.B 전에 스프링의 한쪽을 빼서 개방한 뒤에 T.A.B를 진행

∙ T.A.B 완료 후에 스프링을 다시 껴놓아 자동상태 복구디퓨저의 패널은 온도센서 옆에 걸쇠로 걸려있으며 밑으로 잡아당기면 (열림)

③ 리니어 디퓨저가 수동운전(열림) 상태로 납품된 경우

∙ T.A.B 완료 후에 ‘밸런싱 스토퍼’를 빼서 자동상태로 복구

∙ 날개의 철판 측과 Inlet측 디퓨저 몸체가 맞닿으면 열려있는 상태임. 날개 내부 보온재가 Inlet 반대쪽 몸체 사이에 스토퍼를 장착하면 됨. 밸런싱 스토커가 아닌 종이 등 다른 장비를 사용해서 개방해도 무방함

3) 수행자는 자동제어계통의 관련 기기인 자동댐퍼, 자동제어밸브, 공기조화기 인터록 장치 등에 대하여 동작상태를 점검하고, 실내 온습도 제어 상태, 배관 및 덕트의 압력 제어 상태 등이 적절한지 확인한다.

4) 밸런싱 보고서를 포함한 시험 성적서 상의 상기 항목의 기능이 적정한지 확인한다.

3.7 공기 계통 절차

1) 설계대로 공기 분배 계통의 급기, 환기, 배기 풍량 등을 조정한다.

2) 덕트의 동일면적 내기에 의한 피토 튜브 이송에 의해 덕트의 풍량을 측정한다.

3) 공기 취출구에서의 공기량을 측정한다.

4) 소음 통풍으로부터 분리된 공간의 온도 유지를 위한 공기배출 계통의 조정

5) 소음이나 불필요한 공기이동을 막기 위한 조정을 확장 하기 위한 풍량 조정을 위해 풍량 조절 장치를 사용

6) 팬 속도에 의한 풍량의 조절, 이 조절을 위해 회전의 변화를 요구, 댐퍼 조절에 의한 분기 풍량을 조절

7) 각 공기 취출구에 실제 및 요구된 공기량에 따른 기본 계통 준비

8) 팬을 통과하는 전 입력, 필터와 코일 압력강하 등을 포함한 급기 장치 등의 정압 측정

9) 외기 자동 댐퍼, 외기, 환기 및 배기 댐퍼의 설계 상태를 조정

10) 외기, 환기, 배기 댐퍼의 누기를 점검하고 통과하는 온도 조건 측정

11) 모듈 댐퍼가 설치된 곳에 극한 조건의 측정과 밸런싱을 한다.

12) 건물 정압 측정 건물입구의 정압을 약 5Pa로 유지하기 위해  급기, 환기, 배기의 공기량을 조정한다.

13) 변풍량 온도조절을 위한 적정 운전을 확인하고 연결을 확인한다.

14) 적정 공기흐름을 위해 공기흐름 스위치를 조정한다.

15) 변풍량(VAV) 시스템의 풍량측정

① 변풍량 공조시스템의 경우 말단 유닛인 VAV 유닛, CAV 유닛, 팬 파워 유닛을 통과하는 초기 풍량을 측정 기록한다.

② Air Terminal을 통과하는 초기풍량을 측정 기록한다.

③ 말단 유닛 및 Air Terminal의 풍량 분포도를 참고하여 분기별 또는 말단 유닛별 풍량 밸런싱 순서를 정한다. 정풍량 공조시스템의 경우에는 분기별 및 Air Terminal별 풍량 밸런싱 순서를 정한다.

16) 풍량 밸런싱

① 풍량 밸런싱의 순서에 따라 분기 덕트의 풍량조절댐퍼를 사용하여 개략적인 풍량을 맞추고, 말단 유닛별 풍량 밸런싱을 실시한다. 계통이 밸런싱이 될 때까지 풍량 조정을 되풀이 한다.

② 상기항의 밸런싱이 완료되면 Air Terminal별 풍량 밸런싱을 실시한다. 계통이 밸런싱이 될 때까지 풍량 조정을 되풀이 한다.

③ 환기 및 배기 계통의 풍량 밸런싱은 급기 계통의 풍량 밸런싱 절차에 따라 실시한다.

17) 공기분배계통의 성능측정 및 조정에는 다음 항목들 중 필요사항의 성능측정 및 조정이 포함된다.

① 공기조화기

② 송풍기

③ 가열 및 환기 유닛

④ 현열 및 전열교환기

⑤ 냉방기 및 항온항습기

⑥ 덕트 계통 관련기구 풍량 조정

⑦ 급기 또는 배기 풍량 측정은 설계 풍량을 기준으로 하며 그 허용 오차는 ±10 % 이내이어야 한다.

⑧ 시운전 조정 결과 자료는 공사감독자에게 제출 하여야 한다.

3.8 물 계통 절차

1) 물 계통의 설계 및 요구된 수량을 조절한다.

2) 계통 밸런싱을 위한 유량의 결정은 교정된 벤튜리 튜브, 오리피스, 다른 부착계기나 압력게이지를 사용한다. 유량 계측기구가 설치되지 않는 곳은 계통의 다양한 열 전달요소의 온도차에 의해 유량 밸런싱을 한다.

3) 열량 측정 이전의 열전달 요소를 통한 압력강하나 유량을 조정한다.

4) 열 전달요소를 최대 개방했을 경우에 자동조절밸브의 계통 밸런싱에 대한 효과를 점검한다.

5) 밸런싱 콕, 밸브, 부속을 사용했을 경우 물 분배 계통의 조정 효과를 점검한다.

6) 펌프의 용량이 각각의 시스템에 또는 전체 유량 요구량 보다 용량이 적은 곳에는 전체 유량 중 다른 부분의 유량을 적절이 조절한다.

7) 물분배계통의 성능측정 및 조정에는 다음 항목들의 성능측정 및 조정이 포함된다.

① 냉동기

② 냉각탑

③ 펌프

④ 열교환기

⑤ 냉각코일 및 가열코일

⑥ 배관 및 반송 관련기기

3.9 소음계통

건물의 구조와 그것이 점유하는 공간에서는 설비가 만족할 정도로 운전되고 있다는 것을 보증하기 위하여 소음측정을 할 필요가 있다. 소음레벨의 측정은 선택된 방 또는 지역에 대하여 운전하지 않을 때의 계통전체 소음과 비교하여 운전 시 계통의 전체적인 임의 소음도를 설정해야 한다. 암소음  이상으로 증가하는 계통은 A 및 C 스케일에 의하여 dB로 기록하며 소음측정은 아래의 절차에 따라 수행한다.

1) 소음 계측기는 각기 사전에 보정한다.

2) 측정과 관련 없는 장애요소 또는 외부소음이 기록되지 않도록 시험자를 제외한 모든 사람이 없는 상태로 측정한다.

3) 시험자는 모든 창문이나 문을 닫은 상태에서 측정한다.

4) 가능하면 측정공간 내에는 평상적인 상태를 유지하도록 하고 실내 흡음조건에 영향을 주는 모든 집기류 등(커튼, 가구, 카페트 등)이 구비되도록 한다.

5) 시험은 실내에 사람이 없고 외부 소음레벨이 최대가 아닐 때 수행한다.

6) 소음계는 음원과 마이크로폰간의 직선상에 방해물이 없도록 하고 똑바로 서서 측정한다.

7) 측정 시 계기 제조회사의 권장에 따라서 바닥면 1.5m 위치에서 측정한다. (디퓨저에서는 45  〫정도 각도의 선상 바닥 위 1.5m 정도에서 측정하며, 기계실에서는 기계에서 1m 떨어진 지상 1.5m 위치에서 측정한다.)

8) 소음측정은 장비 운전 시와 정지 시로 구분하여 수행한다.

3.10 진동계통

1) 진동시험 기간 중에 공사가 진행되지 않도록 한다.

2) 진동시험 기간 중 건설 장비를 정지시킨다.

3) 진동시험 중 다른 환경 시스템의 진동(차량, 엘리베이터 등)을 배제시킨다.

4) 측정될 장비와는 독립적인 위치에 계기를 설치한다.

5) 시험 지역은 진동 추출의 미끄럼 원인이 될 그리이스유 또는 기름을 제거, 깨끗이 한다.

6) 측정 이전에 계기 제조업체의 지시된 순서에 따라 보정을 한다.

7) 진동 측정 기구가 진동체에 방해를 주지 않도록 놓는다.

8) 최대 민감도를 성취키 위한 계기 제조업체의 지시에 따라 측정기를 위치시킨다.

9) 실제적 운전 조건 하에서 운전 장비의 각 부위를 측정한다. 장비를 가동시켜 현저하게 거친 작동을 하는 경우에 시각적 점검한 후 베어링 청진기(Stetho-Scope)로 모든 베어링을 점검한다.

10) 필요한 진동 데이터를 기록하며 측정된 진동데이터(변위량, 주파수 등)와 장비제조업체의 허용치 또는 국가기준(한국공업규격 등)과 비교하고 허용치의 이론측정치에 대한 언급사항을 기재토록 한다.

11) 진동 절연 시스템(Vibration Isolation System) 시험에 의한 측정된 진동데이터(변위량, 주파수 등)와 장비제조회사의 허용치 또는 국가기준(한국공업규격 등)과 비교하고 허용치 이상의 측정치에 대한 언급사항을 기재토록 한다.

3.11 평가 및 보고서

3.11.1 조정 및 평가항목

실별 온도, 습도 및 소음의 실측값이 설계 값에 벗어나면 수행자는 다음 항목들을 종합적으로 검토하여 전체 계통이 에너지 절약의 측면에서 최적의 상태로 운전될 수 있도록 재조정한 후 최종적인 평가를 행한다.

1) 공기분배계통의 시험조정

2) 물분배계통의 시험조정, 온습도 측정, 소음측정

3) 자동제어계통

3.11.2 종합보고서

종합보고서의 구성은 대한설비공학회 발행 ‘공기조화 설비의 시험․조정․평가 기술기준’에 명시된 바와 같이 전 항목을 종합정리하여 제출함으로써 향후 공조설비 운전관리에 유용한 자료가 되도록 한다.

3.12 커미셔닝 관련 사항

별도 발주한 커미셔닝 관련 내용을 숙지하여야 한다. 커미셔닝 관리자가 주관하는 회의에 참석하고 커미셔닝에 필요한 자료를 제공하여야 한다. 커미셔닝 관리자와 협의하여 T.A.B 보고서 검증과 운전관리자 교육을 실시한다.

3.12.1 TAB 보고서 검증

1) 커미셔닝 관리자가 실시하는 최종 T.A.B보고서 현장검증에 필요한 인력 및 계측기를 제공한다.

2) 검증은 무작위 10%를 선정하고, 검증에 필요한 계측기는 당초 T.A.B 수행 시 사용한 계측기를 이용한다.

3) 소음도를 제외한 모든 측정값이 보고서 값의 10% 이내이면 합격으로 하고 소음도는 3dB 이내로 한다.

4) 검증대상 항목 중 불합격율이 10%이상이면 최종 T.A.B보고서는 반려되고 해당 시스템을 재 수행한 후 재검증을 실시한다. 이에 수반되는 비용은 T.A.B 수행자가 부담한다.

3.12.2 운전관리자 교육

운전관리자에 대하여 TAB와 관련한 교육을 실시한다. 교육 강사는 당해 현장의 공조시스템을 충분히 이해하고 설명할 수 있는 강사를 선정하여야 한다. 교육일정은 공사감독자 또는 운전관리자와 협의하고, 교육은 가능한 통상적인 근무 시간에 당해 현장에서 이루어져야 한다. 교육 교재로는 승인된 유지관리지침서 및 준공도면이 이용되어야 하고, 교육 시작 전 피교육자에게 제공되어야 한다.

3.13 작업 내용

3.13.1 T.A.B 작업이 요구되는 필요 장비

공기조화기

송풍기

공기여과기 (가습기 포함)

공기 열교환기

냉방기, 항온항습기 및 PAC

덕트 및 반송관련기구

보일러

냉동기, 냉각탑

펌프

열교환기

냉각코일 및 가열코일

배관 및 반송관련 기기

자동제어 계통

3.13.2 보고서 양식

1) 표지

① T.A.B 회사명

② T.A.B 회사 주소

③ T.A.B 회사 전화번호

④ 프로젝트 명

⑤ 프로젝트 위치

⑥ 프로젝트 건축주

⑦ 프로젝트 시공자

⑧ 프로젝트 고도

⑨ 보고서 날짜

2) 요약 내용

① 설계 대비 최종성능

② 시스템의 중요한 특징

③ 연관 작동되는 시스템의 설명

④ 건물 압력하에 외부 및 배기량의 요약

⑤ 보고서 전체에 걸쳐 학술용어 사용

⑥ 시험조건

⑦ 사업 범위 및 내용

⑧ 건물 개요 및 기능

⑨ 용역기간 및 일정 용역 수행조직)

⑩ 결과 요약 및 분석

⑪ 측정범위, 측정 방법 및 측정 결과

⑫ 문제점 및 특기사항

⑬ 측정 장비 사진, 검교정 현황, TAB 작업사진

3) 기기목록

① 기기

② 제작사

③ 모델번호

④ 일련번호

⑤ 범위

⑥ 교정일자

4) 전기모터

① 제작사

② 모델, 프레임(Frame)

③ 마력, 제동마력

④ 상, 전압, 전류 : 명판, 실재, 무 부하

⑤ 회전수

⑥ 서비스 계수

⑦ 기동기 크기, 등급, 히터

⑧ 풀리 제작사/ 크기 / 축경

5) V벨트

① 등록(증명 )/ 위치

② 요구된 회전수

③ 구동 풀리의 직경 및 회전수

④ 벨트의 크기, 수

⑤ 모터 풀리 직경, 회전수

⑥ 최대, 최소 및 실제의 축간거리

6) 펌프 자료

① 등록(증명) 번호

② 제작사

③ 크기/모델

④ 임펠러

⑤ 용도

⑥ 설계유량, 압력강하, 제동마력

⑦ 실제유량, 압력강하, 제동마력

⑧ 토출압력

⑨ 흡입압력

⑩ 전체 운전 압력

⑪ 차단시 토출 및 흡입압력

⑫ 차단시 전체 헤드압력

7) 냉동기

① 등록(증명) 번호

② 제작사

③ 용량

④ 모델번호

⑤ 일련번호

⑥ 증발기 설계 및 실제 입구수온

⑦ 증발기 설계 및 실제 출구수온

⑧ 증발기 설계 및 실제 압력강하

⑨ 증발기 설계 및 실제 유량

⑩ 응축기 설계 및 실제 입구수온

⑪ 응축기 설계 및 실제 압력강하

⑫ 응축기 설계 및 실제 유량

8) 열 교환기

① 등록(증명) 번호

② 위치

③ 용도

④ 제작사

⑤ 모델번호

⑥ 일련번호

⑦ 설계 및 실제 증기압

⑧ 설계 및 실제 1차측 입구수온

⑨ 설계 및 실제 1차측 출구수온

⑩ 설계 및 실제 1차측 유량

⑪ 설계 및 실제 1차측 물 압력강하

⑫ 설계 및 실제 2차측 입구수온

⑬ 설계 및 실제 2차측 출구수온

⑭ 설계 및 실제 2차측 유량

⑮ 설계 및 실제 2차측 물 압력강하

9) 냉각 코일

① 등록(증명) 번호

② 위치

③ 용도

④ 제작사

⑤ 설계 및 실제 풍량

⑥ 설계 및 실제 입구 건구온도

⑦ 설계 및 실제 입구 습구온도

⑧ 설계 및 실제 출구 건구온도

⑨ 설계 및 실제 출구 습구온도

⑩ 설계 및 실제 유량

⑪ 설계 및 실제 물 압력강하

⑫ 설계 및 실제 입구 물 온도

⑬ 설계 및 실제 출구 물 온도

⑭ 설계 및 실제 흡입 포화온도

⑮ 설계 및 실제 공기 압력강하

10) 가열 코일 자료

① 등록(증명 )/ 번호

② 위치

③ 쓰임

④ 제작사

⑤ 설계 및 실제 냉각장치

⑥ 설계 및 실제 수량

⑦ 설계 및 실제 압력강하

⑧ 설계 및 실제 입구수온

⑨ 설계 및 실제 출구수온

⑩ 설계 및 실제 입구 공기온도

⑪ 설계 및 실제 출구 공기온도

⑫ 설계 및 실제 공기 압력강하

11) 공기이동 장치

① 위치

② 제작사

③ 모델번호

④ 일련번호

⑤ 정렬/등급/토출

⑥ 사양 및 실제 풍량

⑦ 사양 및 실제 환기량

⑧ 사양 및 실제 외기량

⑨ 사양 및 실제 전 정압

⑩ 입구 압력

⑪ 토출 압력

⑫ 풀리제작/크기/축경

⑬ 벨트의 수/ 제작/크기

⑭ 홴 회전수

12) 환기/외기자료

① 등록(증명 )/ 번호

② 설계 풍량

③ 실제 풍량

④ 설계 환기량

⑤ 실제 환기량

⑥ 설계 외기량

⑦ 실제 외기량

⑧ 환기 온도

⑨ 외기온도

⑩ 요구된 혼합 공기온도

⑪ 실제 혼합 공기 온도

⑫ 설계 외기/환기 공기비

⑬ 실제 외기/ 환기 공기비

13) 배기 팬 자료

① 위치

② 제작사

③ 모델번호

④ 일련번호

⑤ 사양 및 실제 풍량

⑥ 사양 및 실제 전 정압

⑦ 입구 압력

⑧ 토출 압력

⑨ 풀리 제작/크기/축경

⑩ 벨트의 수/제작사/크기

⑪ 팬 회전수

14) 덕트 이송

① 계통/분기

② 덕트크기

③ 면적

④ 설계속도

⑤ 설계풍량

⑥ 시험속도

⑦ 시험풍량

⑧ 덕트정압

⑨ 공기온도

⑩ 공기 보정계수

15) 공기 모니터 장치 자료

① 등록(증명 )/ 번호

② 계통

③ 크기

④ 설계 속도

⑤ 설계 풍량

⑥ 시험 속도

⑦ 시험 풍량

16) 유량 측정장치

① 등록(증명 )/ 번호

② 위치

③ 크기

④ 제작사

⑤ 모델번호

⑥ 일련번호

⑦ 실제 풍량률

⑧ 설계 압력강하

⑨ 실제/최종 압력강하

⑩ 실제/최종 유량

⑪ 장치 교정 세팅

17) 소음

① 운전 시 소음레벨

② 정지 시 소음레벨 (암 소음)

18) 터미널 유닛 자료

① 제작사

② 형식, 정, 가변, 단일, 이중 덕트

③ 등록(증명)/번호

④ 위치

⑤ 모델번호

⑥ 크기

⑦ 최소 정압

⑧ 최소 설계 풍량

⑨ 최대 설계 풍량

⑩ 최대 실제 풍량

⑪ 입구 정압

19) 공기분배 시험지

① 공기 터미널 번호

② 실 번호/위치

③ 터미널 형식 및 크기

④ 면적 계수

⑤ 설계 속도

⑥ 설계풍량

⑦ 시험(최종) 속도

⑧ 시험(최종) 풍량

⑨ 설계 풍량 비율

20) 소음 보고서

① 위치

② 옥타브 밴드 - 장비 가동 시

③ 옥타브 밴드 - 장비 가동 시

21) 방진 시험

측정점

① 팬 베어링 구동 끝

② 팬 베어링

③ 모터 베어링 중심(가동시)

④ 모터 베어링 구동 끝

⑤ 모터 베어링

⑥ 케이싱(바닥 혹은 상부)

⑦ 케이싱(측면)

⑧ 토출측 플렉시블 연결 후 덕트

⑨ 흡입측 플렉시블 연결 후 덕트

4. 행정사항

4.1 일반사항

4.1.1 용역 착수

계약상대자는 계약일로부터 7일 이내에 아래 사항을 포함하는 착수계를 제출한다.

1) 책임기술자 지정신고서

2) 책임기술자 등 용역참여자에 대한 조직표 및 인력투입계획
(재직을 증명할 수 있는 객관적 자료 및 경력증명서 포함)

3) T.A.B 수행 공정표

4) T.A.B 시행순서 및 방법

5) 사용장비 일람표 및 사용계측기류 교정성적서

6) 각종 보고서 양식 및 제출시기

7) T.A.B 용역계약서 사본

8) 엔지니어링 사업자 신고필증

9) T.A.B 시행에 따른 보수 및 지원대책

10) 현장관리 방안

11) 공사감독자가 요구하는 사항이나 기타 필요사항 등

4.1.2 용역수행 사무실 운영

1) 계약상대자는 용역 착수후 30일 이내에 용역참여 인원을 위하여 가설사무실을 설치 또는 임대하여야 하고, 아래의 기본시설을 갖추어야 한다.

① 사무실

② T.A.B 수행용 장비 보관용 창고

③ 공사감독자와의 연락수단(전화, FAX, 차량 등)

④ 기타 가설사무실에 필요한 설비 등

2) 가설사무실은 현장여건으로 이주나 철거가 필요할 경우 신속히 대처하여 현장관리에 지장을 주지 않도록 한다.

3) 사무실 운영에 필요한 사무집기, 영상녹화기, 재생기, 전산 및 전송기기 등은 용역수행에 부족함이 없이 구비한다.

4) 비치서류
계약상대자는 다음 문서를 공사감독자가 지정하는 소정의 양식에 따라 기록하여 비치하며 요구 시 제출한다.

① 출근부 및 근무상황부

② 공정검토 등 기술적 검토사항

③ 관계자 회의록

④ 각종 보고서

⑤ 과업 사진첩 및 기타 필요한 문서

5) 용역 관련문서의 기록관리

① 용역계약서, 각종 지시문서, 통보사항 및 회의자료 등은 용역참여직원이 숙지할 수 있도록 교육 또는 공람시킨다.

② 현지조사 보고사항은 그 내용을 구체적으로 작성하여 현장을 답사하지 않고도 현황을 파악할 수 있을 정도로 명확히 기록한다.

③ 용역수행과정 및 중요한 과업과정은 동일한 장소에서 사진 촬영하여 착수 전, 수행 중, 수행 후의 상태를 알 수 있도록 편집, 사진첩을 제작하여 준공 시 정해진 수량을 공사감독자에게 제출한다.

④ 과업 후 확인하기 곤란한 공종에 대해서는 반드시 직접 참관하여 현장의 상세한 현황을 기록하고 사진 촬영 등의 방법으로 그 시공내용을 명확히 입증할 수 있도록 자료를 작성하여 비치하며, 용역완료와 동시에 공사감독자에게 제출한다.

⑤ 본 용역과 관련하여 발주자에게 제출하는 모든 문서는 공사감독자의 검토를 받는다.

4.1.3  계약상대자의 보고사항

1) 계약상대자는 다음의 사태가 발생할 경우 적절한 응급조치를 한 후 상세한 경위 및 의견을 지체 없이 공사감독자에게 보고한다.

가. 천재지변 및 기타의 사고로 예정된 공사일정을 준수할 수 없을 때

나. 과업대상 장비나 자재가 적기에 시공되지 아니하여 용역과업 수행에 차질이 예상될 때

2) 계약상대자는 다음 사항을 포함한 최종보고서를 작성하여 공사감독자에게 제출하여야 하며, 과업수행중 중요한 사항에 대하여는 단계별로 공사감독자에게 보고한 후 다음 단계 과업을 진행한다.

① 개별 작업의 간략한 설명을 포함한 공정현황

② 과업내용의 변경사항

③ 잔여공정의 전망 및 용역추진계획(필요시)

④ 공사감독자 지시의 이행사항

⑤ 공사감독자가 특별히 지시하는 사항

⑥ 용역과 관련된 각종 검토서, 보고서 등

⑦ 기타 중요하다고 인정되는 사항

3) 최종보고서는 용역 완료 전에 제출하여 승인을 받아야 하며, 보고서 내용은 상기 “2”항 내용과 용역업무 수행과정에서 기술자문, 검토사항, 기술검토 진행사항 등을 포함한 종합보고서 형태로 작성한다.

4.1.4  보안대책

1) 계약상대자는 본 용역을 위하여 수집된 모든 기록 및 자료와 도면을 철저히 보관하여야 하며 관리 책임자를 지정한다.

2) 보안상 중요하다고 생각되는 모든 기록과 자료는 시건장치가 되어 있는 함에 보관하고 열쇠는 보관 책임자를 지정한다.

3) 계약상대자는 본 용역과 관련된 모든 기록, 자재 및 자료를 타 용도로 사용할 수 없으며, 공사감독자의 사전승인 없이는 타인에게 제공, 대여할 수 없다.

4) 본 용역 과업수행과 관련된 안전 및 보안대책에 책임을 진다.

5) 계약상대자는 과업수행 중 타 행정기관 또는 타 업체로부터 협조요청을 받았을 때는 사전에 공사감독자에게 보고하여 승인을 득하여야 한다.

6) 본 용역과업의 보고서 및 도면의 인쇄, 기타 자료의 관리는 국가 보안규정에 따라야 한다.

7) 본 용역과업과 관련된 원고 및 자료 등은 최종보고서를 제출한 후 공사감독자의 입회하에 폐기한다.

8) 공사감독자는 수시로 용역수행자의 보안관리 상태를 점검할 수 있으며, 필요한 경우 시정을 지시할 수 있다.

9) 편집된 모든 도서 및 기타 자료는 발주자의 승인 없이 다른 목적에 이용할 수 없으며, 계약상대자는 기록한 문서 및 내용의 누설 또는 과업의 불이행으로 발생한 모든 문제에 대해  책임을 진다.

10) 책임기술자 및 용역참여자는 자필로 보안각서를 제출하여야 하며 신원조사시 이상이 없어야 한다.

11) 책임기술자 및 용역참여자가 교체될 때에는 발주자의 사전승인을 득하여야 한다.

12) 책임기술자 및 용역참여자가 교체될 때에는 인수 인계서를 작성하여 공사감독자의 확인을 받아야 한다.

4.1.5 보고

1) 일일 보고
현장상주시 일일 추진업무를 일지로 보고하여야 하며, 기타 공사감독자가 필요하다고 인정하는 서류도 지체 없이 제출하여야 한다.

2) 세부 과업추진 계획보고
계약상대자는 과업 수행 중 사전에 1개월 과업 내용을 알 수 있도록 방향설정과 사례조사 분석, 상세 추진계획 등이 포함된 보고서를 제출하여야 한다.

3) 시공사항 보고
과업대상 공정의 시공사항에 대한 평가결과 설계치에 부합되지 않는 사항 발생 시 이를 즉시 보고하여야 하며, 기술적인 사항이 포함된 대안을 제출하여야 한다.

4) 수시 과업진도 보고
주요공정 완료 또는 공사감독자의 지시가 있을때에는 지체 없이 보고한다.

5) 출장 보고
매 출장시 공정현황, 공정사진, 주요 검토사항 및 협의내용 등이 포함된 보고서를 공사감독자에게 제출한다.

4.1.6 현장관리(안전 관리 및 재해 방지 포함)

1) 계약상대자는 과업수행계획서에 현장관리계획서를 포함하여 제출한다.

① 안전관리책임자 선임

② 안전수칙 등 안전관리 및 재해방지 등 사항이 포함된 계획서

2) 현장 관리는 관련 법규에 따르며, 특히 다음 사항을 준수하여야 한다.

① 용역참여자, 기타 출입인의 감독 및 근무태도 단속

② 화재, 도난 및 기타 사고 방지에 대한 단속

③ 위험물을 포함한 재료의 정리 보관

④ 현장 내의 청소를 포함하여 신속한 정리정돈 및 주변정비

3) 현장의 안전 및 방화 관리를 위하여 관련 수칙을 준수하여야 한다.

4) 본 용역 수행 시 인접한 제 공작물에 피해를 주지 않도록 필요한 제반 조치를 하여야 하며, 기존 공작물 또는 사유 재산에 손해를 가하였을 시는 계약상대자 부담으로 원상복구 및 사후 처리를 하여야 한다.

5) 현장관리 부주의로 인하여 발생하는 모든 인적, 물적 사고의 책임은 계약상대자에게 있다.

4.1.7 계약상대자의 복무

1) 계약상대자는 최신의 기술지식을 사용하여 일반적으로 통용되는 전문적 기준에 따라 계약의무를 완수해야 하며, 의무수행에 있어서 모든 합당한 기술과 주의 및 근면한 태도로 발주자의 최대 이익을 도모하여야 한다.

2) 계약상대자는 용역 참여자가 그 임무를 수행함에 있어 품행이 나쁘거나 태만하여 공사감독자가 그의 배제를 요구할 때에는 당해 참여자의 배제나 교체 조치를 취하되 이로 인하여 계약의무수행이 지연되도록 해서는 안된다.

3) 계약상대자는 공사감독자가 수시로 요청하는 용역에 관련된 자료를 지체 없이 제출하여야 한다.

4) 책임기술자는 주요 과업수행 기간 중 또는 공사감독자가 요구할 경우 현장에 반드시 상주하여야 한다. 다만 부득이한 사유로 상주가 불가피할 경우는 공사감독자의 승인을 득한 후 대체투입 할 수 있다.

5) 계약상대자는 기술용역 입찰 유의서, 기술용역 계약 일반조건 및 특수조건, 과업지시서, 적격심사기준, 설계도서, 기타 필요한 모든 사항에 관하여 완전히 숙지하고 용역을 수행하여야 한다.

6) 용역수행에 필요한 출장비, 현장사무소 운영 등 필요한 모든 경비는 계약상대자 부담으로 한다.

7) 책임기술자는 당 현장에 설치될 제반 장비의 공장검수시 공사감독자의 요구가 있을 경우 입회하여야 한다.

8) 책임기술자는 당 현장에 관련한 공사감독자의 기술검토 요청건에 대해 신속히 검토한 후 보고하여야 한다.

9) 책임기술자와 용역참역자는 다음과 같이 비상주 또는 상주하여 용역을 수행하여야 한다. 비상주 용역수행시 현장근무시간은 1회당 8시간 이상이어야 한다. 아래의 항목은 최소조건이다.

① 시스템 검토 : 6개월 이상 상주(고급기술자, 1명)

② 전원투입 이후 : 4인 이상 상주 근무

③ 준공 이후 : 6개월 상주(고급기술자, 1명)

4.1.8 용역 참여자의 교체

공사감독자는 책임기술자나 용역참여자가 다음과 같은 이유 또는 기타의 사유 등으로

교체가 필요하다고 판단될 때 교체를 요구할 수 있으며 계약상대자는 이에 응하여야

한다.

1) 업무에 대한 자격요건이 미달되거나 업무수행능력이 없다고 인정되는 자

2) 과업수행과 관련하여 이권개입 등의 행위 또는 중대한 과실을 범한 자

3) 직무에 태만하거나 공사감독자의 정당한 지시에 불응하는 자

4) 직무범위를 초과하여 물의를 일으키는 자

5) 기타 과업의 계약내용에서 규정한 금지 행위를 행한 자

6) 신원조사시 이상 발견자

7) 이상의 사유로 공사감독자가 교체를 요구한 경우 계약상대자는 7일 이내에 적절한 조치를 취하되 이로 인해 과업의 지장을 초래하지 않도록 한다.

4.1.9 공사감독자의 역할

1) 용역수행자 지휘 감독 및 품질감사 수행

① 공사감독자는 용역계약에 규정한 바에 따라 용역수행자를 지휘 감독 및 품질감사를 할 수 있다.

② 공사감독자는 용역업무를 지도․점검하고 용역업무 수행에 부적절하다고 판단될 때 계약상대자 또는 책임기술자에게 통보할 수 있으며, 계약상대자는 이를 시정하여야 한다.

③ 공사감독자는 다음과 같은 사항을 지도․점검할 수 있다.

2) 복무자세

3) 용역수행자 자격 및 상주이행 상태

4) 공사감독자의 지시이행 상태

5) 근무자세와 품위와 관련된 사항

6) 현장관리 항목

7) 기타 지시사항 및 연구과제 이행 사항

2) 공사감독자의 권리

① 공사감독자는 본 계약과 관련한 모든 사항에 대하여 계약상대자에게 자문을 구할 수 있으며, 이때 계약상대자는 최신의 전문지식을 응용하여 공사감독자의 요구에 응하여야 한다.

② 공사감독자는 본 용역과 관련되어 용역과업 수행이 계약에 위반된다고 인정될 경우 책임기술자에게 그 위반여부를 조사하고 필요한 시정조치를 할 수 있도록 지시할 수 있다.

4.1.10 과업보완에 대한 의무 이행

1) 과업수행 중 필요분야에 대하여 건설기술관련기관(연구)의 공인된 기술협력 또는 지원을 받을 수 있고 비용은 별도 계상하지 않으며, 계약금액에 포함된 것으로 한다.

2) 본 과업 완료 후라도 본 용역에 관련된 사항에 대하여 재검토 또는 보완이 필요할 때에는 별도의 용역비 청구 없이 이를 이행하여야 한다.

3) 공사감독자와의 협의 및 승인을 거친 사항이라도 추후 과업 수행과정에서 계약상대자의 잘못이 발견될 시는 용역비의 청구 없이 계약상대자의 책임하에 수정·보완하여야 하며, 용역수행 결과의 잘못으로 인하여 재난이 발생 하였을 때에는 계약상대자는 이에 상응한 책임을 져야 한다.

4.1.11 성과품의 인쇄 및 납품

1) 성과품의 인쇄는 본 과업지시서에 규정된 수량을 인쇄하여 납품하여야 한다.

2) 성과품의 편집, 인쇄방법, 인쇄물의 지질 및 색도 사용 등에 대해서도 사전 협의하여야 한다.

3) 계약상대자는 최종보고서 초안을 과업완료일 30일전에 공사감독자에 제출하여 사전 검토를 받아야 한다.

4.1.12 권리귀속

1) 계약상대자가 본 용역과 관련하여 제출한 모든 산출물은 발주자의 소유이며, 발주자의 동의없이 그 성과를 대외에 발표 또는 배포할 수 없다.

2) 저작권 문제와 관련하여 분쟁이 발생할 때에는 저작권법에 의하여 계약상대자가 전적으로 해결하여야 한다.

3) 계약상대자는 본 용역과 관련하여 저작권, 사용권, 소유권, 특허권 등 제반권리에 대하여 과업수행중이거나 완료 후에 분쟁이 발생되면 민․형사상 일체의 책임을 진다.

4.1.13 기타사항

1) 본 과업수행기간 중 용역업무와 관련하여 발생되는 제반 사고 및 다른 기관과의 협조상 소요되는 경비는 계약상대자가 부담한다.

2) 부득이한 사유로 공사가 중지되었을 경우 발주자는 용역 업무를 일시 중지를 요구 할 수 있으며 계약상대자는 이에 따라야 한다.

3) 본 용역을 수행함에 있어 계약상대자의 기성금 신청에 대한 대가지급은 공정진척에 따라 지급한다.

4) 설계 규모 내에서 시공시 각종 장비의 사양변경, 밸브, 댐퍼 추가 등 변경사항에 대한 증가부분에 대해서는 경미한 변경사항으로 계약금액 조정 없이 용역을 수행하도록 한다.

4.2 사용 언어 및 단위

4.2.1 사용언어

본 과업을 수행함에 있어 기준언어는 대한민국 표준어이며, 보고서 작성은 국문과 영

문 혼용으로 작성하여야 하며, 용어의 해석상 견해차가 있는 경우 대한민국 표준어가

우선한다.

4.2.2 사용 단위

본 과업수행상 사용되는 단어는 M.K.S 또는 C.G.S 단위를 원칙으로 한다.

4.3 용역의 완료

용역 성과품 중 최종보고서가 납품, 승인되었을 때 완료라 칭할 수 있다.

4.4 경미한 사항

과업수행에는 필요하나 본 과업내용서에 누락된 경미한 사항은 계약상대자의 부담으로 시행하여야 한다.

4.5 위반행위 조치

다음과 같은 행위가 발생하였을 때는 특별한 사유가 없는 한 계약 위반행위로 간주하여 관계 규정에 의거 조치할 수 있다.

1) 제반 지시사항을 기한 내 이행치 않을 때

2) 계약기간 내 완료할 능력이 없다고 인정되거나 현저하게 공정이 미달될 때

3) 과업수행 중 성실하지 못하거나 부주의로 인해 건축공사의 준공이 연기되는 등의 중대한 과실이 인정될 때

4.6 하자에 대한 책임

1) 계약상대자는 용역시행중 또는 완료 후 용역결과에 대한 하자 발생시 공사감독자 또는 발주자의 요청에 의하여 용역을 재실시 하여야 하며 이에 소요되는 비용은 계약상대자 부담으로 한다.

2) 계약상대자는 고의 또는 중대한 과실로 용역을 부실하게 하거나 안전에 관한 법령의 규정을 위반하여 발주자 또는 일반에게 손해를 입게 한 경우 관계 법령에 의거하여 책임을 진다.

3) 공사감독자는 계약상대자가 과업수행 중 잘못으로 문제가 발생하였을 때에는 계약상대자에게 그에 대한 응분의 조치 및 배상을 요구할 수 있다.

4) 계약상대자는 계약기간 종료 후 해당 과업대상이 계절상의 이유로 T.A.B 작업을 수행하지 못하였을 경우 발주자의 요청에 따라 차후에 수행하여야 한다.

5) 계약상대자는 수행한 용역에 대하여 감사기관의 수감의무를 지며, 이에 대한 책임을 진다.

6) 계약상대자는 수행용역에 대한 하자보수보증서를 제출하여야 한다.

5. 납품도서

5.1 출장 보고서 및 수시 보고서 제출

계약상대자는 과업 대상 건축물의 설계사항 및 설비시공 현장을 조사하고 기계설비 설치와 관련하여 보완 및 수정할 사항 및 공사감독자가 지시하는 사항 등을 보고하여야 한다. 보고서는 매 출장시, 사안 발생시 마다 상세히 작성하여 공사감독자에게 제출한다.

5.2  최종보고서 제출

5.2.1 보고서 내용

1) 설비 개요의 기술

2) 설계치와 측정치와의 비교검토

3) 설계, 시공상태의 문제점 표출 및 대안제시

4) 운전 작동 기준 설정

5) T.A.B 작업의 순서, 진행 및 결과를 기술

5.2.2 보고서 작성 시 유의사항

보고서에는 조정이 완료된 공기조화설비 계통을 포함한 모든 현장설비(위생, 소방 등)에 대해 실제적이고 세밀한 설명이 포함되어야 한다. 그리고 보고서내의 설명에는 다음과 같이 설계평가, 문제점 제시 그리고 자료의 기록이 포함되어야 한다.

1) 최종보고서는 향후 설비개선에 필요한 사항을 명시하여야 한다.

2) 시공 시 생략되었거나 미비점에 대한 사항이 있을 경우 이에 관한 개선안을 제시하여야 한다.

5.2.3 보고서 세부사항

보고서 작성은 머리말, 목차, 약어설명, 참고문헌에 이어 다음과 같은 순서로 작성 되어야 한다.

1) 용역목적
T.A.B 용역의 목적은 건물에서의 공기조화 설비가 설계의도대로 시공되었는지 확인하기 위하여 장비의 성능을 측정한 후 설계의도에 부합되게 조정하는데 있다. 또한 관련 장비의 상호 불균형으로 인하여 발생되는 문제점을 파악하여 개선하고 에너지 낭비요인을 사전에 제거하여 효율성을 제고하고 쾌적한 환경 및 효율적인 유지관리가 되도록 하는 등 향후 운전 및 보수의 지침이 될 수 있는 자료를 제시하는데 목적이 있어야 한다.

2) 용역범위 및 내용
공기조화 설비에 관한 설계 검토와 설비점검 후 측정하고 최종 조정하는 범위 및 내용에는 아래 사항이 포함되고 있음을 약술한다.

① 공기 및 물분배의 밸런싱

② 설계치를 공급할 수 있는 전체 계통의 조정

③ 전기관련사항(공조설비 시운전 및 기동전 점검해야 할 사항)

④ 기계 관련 장비와 자동제어 장치의 성능에 대한 확인

⑤ 소음측정

⑥ 보고서 작성

3) 건물개요 및 기능

① 건물개요

다음 사항을 기록한다.

건물명

소재지

대지면적

건물 연면적

구조 및 형태

건물 단면 및 기준층 평면도, 단면도

② 건물기능

건물에 관한 기능 사항을 기록한다.

용도별 기능

각실 배치도

4) 용역기간 및 일정

용역수행을 위한 전체 일정은 표를 이용하여 제시하고 구체적인 용역 일정을 1차, 2차, 및 3차로 구분하여 기록한다.

① 1차 시험

기간

시험내용 : 용역 수행을 위한 준비작업

② 2차 시험

기간

시험내용 : 장비의 초기 상태 측정 작업

③ 3차 시험

기간

시험내용 : 장비의 최종 조정 작업

5) 용역 수행 조직

T.A.B 용역 수행에 참여한 인원구성에 관한 조직표를 작성한다.

6) 결과의 요약 및 분석

① T.A.B 결과 요약

대상 계통의 전반적 문제점 요인 및 개선방안에 대해 기록하고 정량적인 개선효과에 대하여 요약 기록한다.

② 에너지 분석

공기조화설비의 냉‧난방 설비에 관한 에너지 사용 실태를 T.A.B 작업을 통하여 정밀하게 측정해서 에너지의 흐름을 효과적으로 유도·조정하고 에너지 절감을 위하여 열원계통, 냉‧난방 열량, 팬 동력에너지 및 펌프 동력에너지 상태에 대해 조정 전후를 비교 분석한다.

7) 설비설계 개요

공기조화설비의 공기분배 계통과 물 분배계통 등 제반설비에 관하여 기술한다.

8) 측정범위, 측정방법 및 측정결과
상기 ‘2항’의 용역범위에 속하는 각각의 장비를 명시하고 규정된 측정방법에 의하여 장비의 속성을 측정한 후 설계자료 및 조정자료 등을 장비유형별로 구분 집계하여 아래와 같이 결과를 기술한다.

① 공기 분배계통

공기조화기

급, 환기 및 배기팬

터미널

기타 장비

② 물 분배계통

펌프

냉동기 및 냉온수기

냉각탑

열교환기

지열시스템

기타장비

③ 실내 온‧습도 측정

④ 소음 측정(진동측정 포함)
주파수별 소음 및 암소음 측정

9) 문제점 및 특기사항
설비설계 및 시공에 대한 관련기술 및 장비의 문제점을 파악 계통별로 구분하여 원인과 조치결과를 기록한다.

10) 측정 기록지
대상 계통에 대한 T.A.B 작업을 수행한 결과는 측정 기록지 양식의 측정사항에 따라 각종 장비 및 해당 위치에서의 측정 자료를 기록하여야 한다. 측정 기록지 항목은 아래와 같으며 양식은 공사감독자의 승인을 득한 후 사용한다.

① T.A.B 측정기록

② 계측기 교정기록

③ 계통도

④ 공기 분배계통

공기조화기 등 측정기록

전열교환기 측정기록

송풍기 측정기록

모터류 측정기록

각형 덕트 풍량 측정기록

원형 덕트 풍량 측정기록

각종 취출구 측정기록 등

⑤ 물 분배계통

보일러 측정기록

냉동기 측정기록

냉각탑 측정기록

펌프 측정기록

열교환기 측정기록

가열/냉각코일 측정기록

팬 코일 유닛 측정기록

냉동기 측정기록

지열시스템 측정기록 등

⑥ 실내 온습도 측정기록

⑦ 소음측정

소음측정기록(Ⅰ)

소음측정기록(Ⅱ)

옥타브밴드차트

⑧ 주요 장비 및 장소에 대한 진동 측정 기록

⑨ 온도기류분포 측정기록

11) 기타
T.A.B 작업에 사용된 주요장비의 사진과 문제점 및 특기사항에 관련된 사진을 나열 설명한다.

5.3 특기사항

1) 현장에서 실시되는 모든 T.A.B 결과는 공사감독자의 검사와 확인을 받아야 한다.

2) 공사감독자의 사전 검사와 확인이 없는 T.A.B 결과는 인정하지 않으며, 공사감독자의 재시험 지시에 따라야 한다.

3) 과업수행 중 문제점 발견 시 반드시 원인분석, 대책 그리고 책임소재를 공사감독자에게 보고하여야 한다.

5.4 제출도서 목록

아래의 도서는 최소기준이며 기타 요구도서는 공사감독자의 지시에 따른다.

5.4.1 용역기간 중 제출서류

번호	항 목	제 출 시 기	부수	규격	비 고
1	착수계	계약 후 7일 이내	2	A4
2	과업수행 계획서	착수계 제출시	5	A4	경력 증명이 포함된 참여자 이력서 등
3	기초검토보고서	계약 후 60일 이내	5	A4
4	일일업무보고	매 일	1	A4	현장상주기간
5	T.A.B. 절차서	작업 전	5	A4	T.A.B.측정기록지 포함

5.4.2 성과품 제출도서

번호	항 목	제 출 시 기	부수	규격	비 고
1	수시보고서	사안발생시 협의	5	A4	고급 제본
2	최종보고서	완료 시	10	A4	용역업무 수행 과정별 사진 포함, 가죽양장(금박, 형압), 내지(로얄아트지), 사진(칼라, 옵셋, 원색) 등 1,000쪽 내외, CD 포함

314140∙M 시험조정 및 평가  끝.

		314140·M 시험조정 및 평가