2호선 공기조화기 교체 T.A.B 기술용역(1차 2공구)

설명서 및 과업지시서

2021. 04

	안전․편리․품격의 선진도시철도 전 기 기 계 설 비 처 Electricity & Machine Equipment Department

목    차

Ⅰ. 용역설명서	----------------------  2page

Ⅱ. 일반사항            ----------------------  3page

Ⅲ. 기술사항            ----------------------  7page

Ⅰ. 용 역 설 명 서

1. 건   명 : 2호선 공기조화기 교체 T.A.B 기술용역(1차 2공구)

2. 목   적 : 부산도시철도 2호선 지하역사의 신설되는 공기조화기에 대한 시험, 조정 및 평가(Testing, Adjusting and Balancing)와 진동진단을 시행하여, 당초 설계목적에 부합하는 제성능을 발휘할 수 있도록 하기 위함.

3. 과업범위 : 구명역 등 3역 공기조화기 21대 및 배기(제연)송풍기 21대

※ 세부내역 [붙임2] 참조

4. 계약방법 : 수의계약(2인이상 견적제출)

5. 자격조건

가. 조달청 입찰참가자격등록 및 나라장터 이용자등록을 필하고, 입찰공고일 전일【신규사업자(법인인 경우 법인등기일, 개인사업자인 경우 사업자등록일 기준으로 한다)인 경우 입찰공고일 이후를 포함한다】부터 입찰일(낙찰자는 계약체결일, 적격심사 대상자는 적격심사서류 제출일)까지 법인등기부상의 본점 소재지(개인사업자인 경우 사업자등록증 또는 관련 법령에 따른 허가·인가·면허·등록·신고 등에 관련된 서류에 기재된 사업장의 소재지)를 부산광역시에 둔 자.

나. 「엔지니어링산업 진흥법」제21조에 의한 엔지니어링사업(설비) 또는 「기술사법」에 의한 기술사사무소(설비)를 등록한 자

다. (사)대한설비공학회에서 인정하는 관련 단체로부터 「공기조화설비의 시험·조정·평가(T.A.B) 수행자격 확인증」을 받은 자

※ T.A.B 수행자격 확인증은 전자입찰서 제출마감일 전일가지 발급된 것으로 유효기간 내에 있어야 합니다.

6. 과업기간 : 착수일로부터 210일간

Ⅱ. 일 반 사 항

1. 적용 범위

가. 본 과업지시서는 부산교통공사에서 발주한 2호선 공기조화기 교체사업에 대한 T.A.B(Testing, Adjusting and Balancing) 기술용역으로 공기조화설비의 전체시스템에 대한 시험, 조정 및 평가에 대하여 적용합니다.

1) 공기조화설비에 관련된 설계도면, 부하계산서 등을 기초로 공기조화설비에 대한 전반적인 검토 및 보완

2) 공기분배계통의 성능측정 및 조정

승강장, 대합실, 역무실 공기조화기 설치 후 공기공급계통에 대한 시험 및 풍량조절, 풍량측정

3) 소음측정

기능실별 장비 운전에 따른 소음 측정

4) 진동진단

승강장, 대합실, 역무실 공기조화기 설치 후 전동기(급기, 배기 및 제연)에 대한 진동진단

5) 최종점검, 조정 및 종합보고서 작성

공기조화기 및 배기(제연)송풍기에 대한 조정, 기록과 T.A.B 최종시험 성적서 작성

나. 참고규격

다음 기준은 이 절에 명시되어 있는 범위 내에서 이 절의 일부를 구성하고 있는 것으로 봅니다.

1) (사)대한설비공학회 「공기조화설비의 시험, 조정, 평가 기술기준」

2) (사)티에이비 커미셔닝협회 「시험, 조정, 평가(TAB) 수행자의 자격에 관한 규정」

다. T.A.B 수행기준

수행기준은 본 과업지시서 및 (사)대한설비공학회 발생 「공기조화설비의 시험, 조정, 평가(T.A.B) 기술기준」에 의합니다.

2. 용어의 정의

가. 발주처

발주처라 함은 해당 용역의 시행주체인 부산교통공사를 말하며, 계약자 및 건설사업관리자에 대한 계약당사자로서 “발주자” 또는 “공사”라고도 합니다.

나. 계약상대자

계약상대자라 함은 발주처로부터 용역을 도급받아 과업을 시행하는 발주처의 계약대상자이며 “계약자” 또는 “수급인” 이라고도 합니다.

다. 감독원

감독원이라 함은 발주처와의 건설사업관리용역계약에 의하여 현장에 상주하면서 계약자들의 시공활동을 관리·감독하는 발주처에서 임명한 “건설사업관리기술인”을 말하며 “공사감독자”라고도 합니다.

라. 공사관리관

공사관리관이라 함은 감독 권한대행 등 건설사업관리를 시행하는 건설공사에 대하여 법에서 정하는 업무를 수행하는 발주처의 소속 직원을 말합니다.

마. 계약문서

계약문서라 함은 계약서, 설계도서, 입찰유의서, 물품구매계약일반조건, 물품구매계약특수조건으로 구성되며 상호보완의 효력을 가집니다.

3. 착  수

가. 계약상대자는 계약체결 후 7일 이내에 아래 내용을 포함한 착수계를 제출하여야 하며, 준공기한 내에 과업을 완료할 수 있도록 만전을 기하여야 합니다.

1) 전담기술요원 지정신고서

2) 전담기술요원에 대한 조직표 및 인력투입계획(재직증명 및 주요경력사항 포함)

3) T.A.B 수행 공정표

4) T.A.B 시행순서 및 방법

5) 사용장비 일람표

6) 각종 보고서 양식 및 제출시기

7) T.A,B 용역계약서 사본

8) 기타 필요사항

나. 기 제출된 “가”항의 내용 중 변경이 필요한 경우에는 사유 및 증빙서류를 제출하여야 합니다.

4. 계약상대자의 의무

가. 계약자는 관계법령, 설계도서 및 과업지지서 의거 성실하게 용역을 수행하여야 합니다.

나. 본 용역수행 중 도면 및 설계서에 명기되지 않은 사항일지라도 용역수행에 필요하다고 인정되는 부분은 감독원과 협의 후 보완하여야 하며, 용역시행에 있어 설계대로 수행하기 곤란할 때에는 대안을 제시하여 감독원과 협의하여 수행하여야 합니다.

다. 과업진행 중 발생되는 민원에 대하여는 계약상대자의 책임 하에 공정계획에 차질이 없도록 조속히 수습, 해결하여야 합니다.

라. 계약자가 불완전한 용역수행을 하거나 임의로 지연 또는 소홀히 한다고 판단될 때에는 용역의 전부 또는 일부를 중단시킬 수 있으며, 또한 용역의 내용 및 방법을 변경할 수 있습니다.

마. 본 용역시행 중 감사 및 심사 등 지적된 사항은 검토 후 실시설계에 반영하여야 합니다.

바. 본 과업을 수행함에 있어 발생하는 관계기관 협의사항, 발주부서의 지시 및 조치사항 등 과업추진에 따른 주요내용을 문서로 작성·비치하여야 하며, 발주부서의 제출요구가 있을 경우에는 이에 따라야 합니다.

5. 현장대리인

가. 계약자는 본 용역에 적합한 기술자격 소지자를 현장대리인으로 선임하여 현장에 상주시켜야 합니다.

나. 현장대리인은 용역수행에 필요한 관계 서류의 작성, 시공, 각종 검사의 입회 및 시운전에 대한 책임을 져야 합니다.

다. 본 용역의 현장대리인을 교체할 경우 교체내용을 서면으로 제출하여야 합니다.

라. 계약자는 현장대리인의 자격이나 숙련도 등에 대하여 부적격자로 판정될 시 발주처의 교체요구에 응하여야 합니다.

6. 안전 관리

가. 계약자는 산업안전보건법에 따라 현장에 안전관리원을 배치하여야 합니다.

나. 계약자는 용역시행에 있어 항상 안전관리에 세심한 주의를 하여야 하고 인적·물적사고 발생 시에는 계약자가 모든 책임을 져야 하며, 발주처에 손해를 입혔을 경우에도 원상복구는 물론이고, 즉시 변상하여야 합니다.

다. 계약자는 용역 중이거나 후에도 용역(검사과정에서 발견되지 못한 하자 등)으로 인하여 발주처의 영업에 지장을 주지 않아야 하며, 만일 용역으로 인한 지장이나 사고를 초래하였을 때에는 원상복구 및 영업손실 등 재산상의 손해뿐만 아니라, 발주처 이미지 실추 등 비재산적 손해에 대해서도 배상을 하여야 합니다.

라. 계약자는 종사원이 행하는 모든 작업이 충분히 숙지한 상태에서 시행되도록 하여야 합니다.

마. 계약자는 사고발생 시 대책 및 관련기관(공사, 병원, 경찰서, 소방서 등)의 연락방법 등을 종사원에 주지시켜야 합니다.

바. 작업이 완료되었을 때에는 작업구간에 대한 청소를 깨끗이 시행하여야 합니다.

7. 보안관리 대책

가. 과업수행 중 발주처 또는 타 기관의 보안에 관련된 자료의 조사 또는 외부 유출에 대해서는 발주처와 사전에 협의 후 조치하여야 합니다.

나. 본 과업과 관련된 사항은 보안통제를 엄격히 하여야 하며, 누설 또는 유출로 인하여 사회적 물의를 야기시켰을 때에는 수급인이 민·형사상의 모든 책임을 져야 합니다.

8. 과업지침

가. 본 용역은 승강장, 대합실, 역무실 공기조화설비(배기 및 제연설비 포함)의 조정, 평가를 시행하기 위한 것으로 본 과업에 포함되지 않은 사항이라도 감독원이 필요하다고 인정하는 사항은 계약자 부담으로 시행하여야 합니다.

나. 본 용역수행에 있어 과업지시서 및 규정대로 시행하기 곤란할 때에는 대안을 제시하여 감독원의 승인을 받아 시행하여야 합니다.

다. 계약자는 착수계 제출 시 당 용역 참여기술자 신원명세, 관련인원 투입계획 및 예정공정표, 용역수행계획서 등을 제출하여 감독원의 승인을 받아야 합니다.

라. 본 용역과 관련하여 각종 법령 및 규정에서 정하는 수속은 계약상대자 책임 하에 수행하여야 하며, 추진된 내용은 감독원에게 즉시 보고하여야 합니다.

마. 본 과업의 수행은 계약기간 내 예정공정표대로 차질없이 수행하여야 하나, 천재지변 및 부득이한 사유가 발생하여 과업완료 예정기일이 지연될 경우에는 감독원의 승인을 얻어 기한을 연기할 수 있습니다.

바. 용역에 필요한 조사 측량은 계약상대자 부담으로 행하여야 하며 그 결과를 감독원에게 보고하여야 합니다.

사. 계약자는 착수부터 과업완료까지 용역에 관련되는 중요사항을 감독원과 협의하여 계약자 책임 하에 빠짐없이 기록하고 사진 촬영하여 감독원에게 제출하여야 합니다.

아. 본 과업(각종 시험)을 수행하기 위한 구멍뚫기 등 각종 시설물에 손상 또는 변형이 생길 경우 반드시 원상복구하여야 하며, 그 방안을 미리 제시하여야 합니다.

9. 설계변경 및 정산

본 용역수행 중 다음과 같은 사항이 발생될 경우에는 설계변경을 할 수 있습니다.

가. 공사의 사정에 의해 설계변경이 불가피한 경우

나. 기타 계약서에 명기된 설계변경 요건인 경우

10. 용역기간의 연기 및 정지

용역수행 중 다음과 같은 사유가 발생할 때에는 용역을 중지 또는 연기할 수 있습니다.

가. 설계변경으로 인하여 용역기간 연장을 요할 경우

나. 관련 공정의 공사 지연으로 용역수행이 불가할 경우

다. 기타 발주처 사정으로 용역수행이 지연될 경우

11. 과업의 완료

가. 시험·조정·평가(T.A.B) 수행계획서

계약자는 시운전 10일 전까지 아래 사항을 포함하는 시험·조정·평가(T.A.B) 수행계획서를 감독원에게 제출하여야 합니다.

1) 시험·조정·평가(T.A.B) 수행인원 및 측정 장비현황

2) 시험·조정·평가(T.A.B) 수행내용 및 일정

3) 시험·조정·평가(T.A.B) 수행에 따른 보수 및 지원대책

4) 계통 검토결과 예비보고서

나. 시험·조정·평가(T.A.B) 종합보고서

계약자는 시운전 완료 후 시험·조정·평가(T.A.B) 종합보고서 5부(휴대용 저장매체 포함)를 감독원에게 제출하여야 합니다.

다. 기타 발주처에서 필요로 하는 서류.

3. 기 술 사 항

1. 재료(측정장비)

가. 측정장비

시험, 조정 및 평가(T.A.B) 수행에 사용되는 장비는 다음과 같으며, 적절한 허용오차 범위 내에서 작동되어야 하고, 공인교정기관 또는 (사)티에이비 커미셔닝협회에서 인정하는 기관에 의하여 주기적으로 교정되어야 합니다.

1) 측정장비 준비

가) T.A.B에 사용할 장비에 대한 목록을 작성하여야 합니다.

나) T.A.B에 사용되는 장비는 적절한 허용오차 범위 내에서 작동되어야 하며, 공인교정기관에 의하여 주기적으로 교정되어야 합니다.

나. 용역수행에 사용되는 대표적인 장비들에 관한 측정범위, 허용오차 및 교정주기는 아래 표를 따릅니다.

장 비	측정범위	허용오차	교정주기
회전수 측정장비	0～5,000 RPM	0±2 %	12개월
온도측정장비 (공기계통)	-40～50 ℃	최소눈금의 1/2 범위	12개월
전기계측장비	0～600 VAC 0～100 A 0～30 VDC	전체눈금의 3 %	6 개월
소음측정계	25～130 dB	±2 dB	12개월
공기압력 측정장비	0～125 Pa	0±2 %	24개월
피토튜브	1,200 mm, 1,500 mm	해당없음	해당없음
풍속 측정장비	0.5 ～15 m/s	±10 %	12개월
습도 측정장비	10 ～ 90 %RH	2 %RH	12개월
직독식 측정장비 (후드형 풍량계)	0～2,300 m3/h	±5 %	12개월
열화상 카메라	열화상 이미지 저장, 분석
레이저 얼라이먼트	벨트 타입, OFFSET(오차범위), ANGLE(편각) 확인
스트로브 스코프	RPM정밀 측정, 운전 중 크랙 혹은 깨짐 여부 확인가능
진동수집기	진동 데이터 저장, 분석
진동분석기	다 채널 주파수 분석, 현장 바란싱 작업 가능, 진동 데이터 저장 분석

2. 시스템 검토 및 예비점검

가. 시스템 계통 검토

계약자는 모든 공기조화설비에 관련되는 설계도면, 설계계산서 및 설계에 참고된 자료를 활용하여 시험, 조정 및 평가가 원활히 수행될 수 있도록 공기조화설비(배기 및 제연설비 포함)의 전체 시스템 계통을 숙지하여야 하며, 그 내용에는 아래 사항이 포함됩니다.

나. 예비보고서 작성

설계도면 및 관련 자료를 숙지한 내용을 토대로 하여 시험, 조정 및 평가 보고서 양식에 각 계통별 계통도 및 장비사양 등을 작성합니다.

다. 현장점검

시험, 조정 및 평가를 실시하기 이전에 각 계통이 시공도면 및 장비 제작자 사양에 나타난 사항과 일치하는지의 여부를 현장에서 확인하고 점검합니다.

라. 전원점검

전력이 공급되는 장비류의 모터 등 전기기기에 공급되는 전원을 측정하여 정격용량과 측정치를 확인합니다.

마. 예비점검

1) 공기분배계통에 관한 각종 도면과 사양 등 자료를 수집하여 그 내용을 검토하고 적절한 계측기의 선정 확보

2) 설비의 안전하고, 정상적인 운전가능 여부 점검

3) 공기조화기의 필터(filter) 청결상태 점검

4) 덕트 계통 청소상태 점검

5) 팬(fan)의 회전방향 적정여부 점검, 확인

6) 방화댐퍼(damper) 및 풍량조절댐퍼(damper)의 개폐상태 점검

7) 코일(coil)의 청소상태 및 변경여부 점검

8) 공기조화기, 송풍기, 열교환기 등 주요설비의 가동상태 점검

9) 주변청소, 정리 및 기타 T.A.B 시행에 앞서 점검해야 할 사항

10) 시공 상태가 도면과 일치하는지의 여부

3. T.A.B 일반

가. 공기조화기 및 배기(제연)송풍기의 검사를 위하여 팬(fan) 검사항목에 따라 윤활유 상태, 벨트(belt) 장력, 회전체와 케이싱(casing)의 간격, 진동방지, 모터(motor) 회전, 필터(filter) 상태를 검사한 후 시험, 조정 및 밸런싱(balancing)을 합니다.

나. 케이싱 누설과 각종 댐퍼(damper) 작동상태를 검사하고, 덕트 치수의 적정여부 및 공기흐름의 상태를 점검·조정합니다.

다. 공기조화기(배기,제연송풍기 포함) 및 팬의 기동정지 장치를 점검하고, T.A.B 시행을 위한 전기에너지 이상 유무를 점검합니다.

라. 공기계통의 풍량댐퍼와 방화댐퍼가 완전 개방위치에 놓여 있는지 확인합니다.

마. 피토튜브, 이송측정 위치를 확인하고, 이상 유무를 확인합니다.

바. 팬의 흡입정압, 토출정압, 전류 및 풍량을 측정, 기록하고, 구동모터 과부하 여부를 점검합니다.

사. 팬 풍량과 작동상태를 점검하고 조정합니다.

아. 팬 회전수는 제작사 설정 최대허용 회전수를 초과하지 않으며, 어떠한 운전방식에서도 구동모터에 과부하가 걸리지 않도록 풀리(pully)를 조정합니다.

자. 최대 축동력일 때 팬 구동모터의 전류를 측정합니다.

차. 팬 회전수, 모터전압, 전류 및 입·출구 정압 등을 측정하고 기록합니다.

카. 팬 최종 회전수는 냉방 시 최소 외기량 상태에서 요구된 풍량이 나오도록 조정합니다.

타. 팬 출구 정압은 실제적으로 팬 하류측으로부터 적정한 이격거리를 띄워서 측정하거나 덕트 내의 장애물 상류측에서 측정하여야 합니다.

파. 팬 출구나 신축이음, 캔버스를 통하여 정압을 직접적으로 측정해서는 안됩니다.

하. 필터 전·후의 차압에 대한 측정을 합니다.

거. 실내공간의 소음 발생여부를 점검하고 조정합니다.

4. 진동진단

가. 계약자는 설치가 완료된 장비 전량에 대하여 현장 진동진단을 실시하고, 그 결과 KS B 6311의 진동 허용값 ‘우수(2.5mm/s rms 이내)’를 만족하는 데이터를 준공 시 제출하여야 합니다.

나. 진동진단의 계획을 수립하여 감독원에게 제출합니다.

다. 진단업체는 아래 과정을 진단하여 결과보고서를 감독원에게 제출합니다.

1) 바란싱(balancing) - impeller, pully, motor rotor

2) 축 정렬 - 모터측 풀리와 팬측 풀리 직진도

3) 마멸 - shaft, motor cover, bearing, housing

4) 구조공진 - 설비의 구조적인 문제로 인한 공진

5) 위험속도 - Invert로 인해 변속 과정에서 발생될 수 있는 위험속도

6) 기초불량 - 방진스프링 파손 및 탄성저하로 인한 진동발생 및 원인

7) 윤활불량 등 전반적인 사항

라. 진동진단 결과를 감독원에게 제출하여야 합니다.

마. 각 장비별 진동진단 시행 장면을 디지털 사진으로 찍어 보고서에 첨부하여야 합니다.

나. 소음측정

계약자는 장비에서 발생하는 소음을 장비 작동시와 정지시로 나누어 측정하고 이를 평가하여야 합니다.

5. 계통성능 측정 및 조정

가. 공기분배계통

공기분배계통의 성능측정 및 조정에는 다음 항목들 중 필요사항의 성능측정 및 조정이 포함되어야 합니다.

1) 공기조화기

2) 송풍기

3) 공기여과기

4) 공기 열교환기

5) 덕트 및 반송 관련기구

6. 평가 및 보고서

가. 조정 및 평가항목

실별 온도, 습도 및 소음의 실측치가 설계치에 벗어나면 계약상대자는 공기분배계통을 종합적으로 검토하여 전체 계통이 원활히 운전될 수 있도록 재조정한 후 최종적인 평가를 행하여야 합니다.

나. 종합보고서

종합보고서의 구성은 (사)대한설비공학회에서 발행한 「공기조화설비의 시험, 조정, 평가 기술기준」에 명시된 바와 같이 전 항목을 종합 정리하여 제출하여 향후 공조설비 운전관리에 유용한 자료가 되도록 하여야 합니다.

다. 보고서 포함 내용

보고서에는 해당공사의 공사내용에 따라 아래항목을 측정, 명기하여야 하며, 세부사항은 과업지시서에 따르도록 합니다.

1) 공기분배시스템

가) 현장명 및 측정일자

나) 장비번호 및 설치위치

다) 장비명판에 기재된 용량 및 설계치

라) 팬 정압

마) 팬의 회전수 및 모터의 회전수

바) 모터의 전압 및 전류

사) 각종 필터, 코일 및 댐퍼간의 차압

아) 급기 메인풍량

자) 외기풍량 및 분기풍량

차) 해당 구역

2) 소음측정

가) 현장명 및 측정일자

나) 현장위치

다) 운전시 소음 레벨

라) 정지시 소음 레벨(암소음)

3) 공기조화기에 대한 진동진단

4) 종합보고서

가) 머리말, 목차, 약어설명, 참고문헌

나) 사업목적

다) 사업범위 및 내용

라) 건물개요 및 기능

마) 용역기간 및 일정

바) 용역 수행조직

사) 결과요약 및 분석

아) 설비설계 개요

자) 측정범위, 측정방법 및 측정결과

카) 문제점 및 특기사항

타) 측정기록지

파) 측정장비 및 작업관련 사진

하) 기타 발주처가 요구하는 자료 등

붙임  진동진단 결과 보고서 양식 1부.

[붙임1] 진동진단 결과 보고서 양식

[붙임2] 과업범위 세부내역

위치	규격		수량(대)
구명역	승강장 공조기(AHU-1)	풍량:52,500CMH, 정압:1,000Pa, 동력:30kW, 직팽코일용량:228kW	4
	대합실 공조기(AHU-2)	풍량:39,840CMH, 정압:950Pa, 동력:18.5kW	2
	역무실 공조기(AHU-3)	풍량:27,390CMH, 정압:900Pa, 동력:11kW, 직팽코일용량:174.4kW	1
			7
	승강장 배기	풍량:52,500CMH, 정압:55mmAq, 동력:15kW	4
	대합실 배기(A환기실)	풍량:36,960CMH, 정압:45mmAq, 동력:11kW	1
	대합실 배기(B환기실)	풍량:36,960CMH, 정압:55mmAq, 동력:11kW	1
	역무실 배기	풍량:26,220CMH, 정압:50mmAq, 동력:7.5kW	1
			7
구남역	승강장 공조기(AHU-1)	풍량:51,910CMH, 정압:1,000Pa, 동력:22kW, 직팽코일용량:228kW	4
	대합실 공조기(AHU-2)	풍량:35,100CMH, 정압:950Pa, 동력:15kW	2
	역무실 공조기(AHU-3)	풍량:27,970CMH, 정압:1,000Pa, 동력:15kW, 직팽코일용량:174.4kW	1
			7
	승강장 배기	풍량:51,900CMH, 정압:50mmAq, 동력:15kW	4
	대합실 배기(A환기실)	풍량:32,220CMH, 정압:50mmAq, 동력:11kW	1
	대합실 배기(B환기실)	풍량:32,220CMH, 정압:45mmAq, 동력:7.5kW	1
	역무실 배기	풍량:26,280CMH, 정압65mmAq, 동력:11kW	1
			7

위치	규격		수량(대)
모라역	승강장 공조기(AHU-1)	풍량:50,520CMH, 정압:1,000Pa, 동력:22kW, 냉수코일용량:118.4kW	4
	대합실 공조기(AHU-2)	풍량:28,260CMH, 정압:900Pa, 동력:15kW	2
	역무실 공조기(AHU-3)	풍량:6,960CMH, 정압:900Pa, 동력:3.7kW, 직팽코일용량:52.3kW	1
			7
	승강장 배기	풍량:50,520CMH, 정압:50mmAq, 동력:15kW	4
	대합실 배기	풍량:25,380CMH, 정압:45mmAq, 동력:7.5kW	2
	역무실 배기	풍량:6,660MH, 정압:45mmAq, 동력:2.2kW	1
			7