<별표 제2호>(2018.03.02.개정)

과업지시서

“다중이용시설의 제연 및 공조 급배기 시스템 개선 공사 커미셔닝 및 TAB 용역”

2021. 08.

한국건설기술연구원

과업지시서

1. 과업명

○ 다중이용시설(지하상가) 제연 및 공조 급배기 시스템 개선을 위한 커미셔닝 및 TAB 용역

2. 과업의 목적

○ 다중이용시설이 지하상가의 공조 및 제연 급배기 시스템 개선을 통한 화재시 오염물질 확산 방지 및 실내환경 최적 제어를 위한 커미셔닝 및 TAB 용역을 수행

3. 과업의 범위

○ 지하상가 제연 및 공조 급배기 시스템 개선 공사 커미셔닝 수행

○ 지하상가 제연 및 공조 급배기 시스템 개선 공사 전 TAB 수행

1) 대상 설비 개요

공조기 2대 (AHU-1, AHU-2): 화재시 제연(배기) 겸용

- 급기 송풍기: 54,000 CMH (= 900 CMM), 공조기 내장

- 배기 송풍기: 34,800 CMH (= 580 CMM), 공조기 내장

제연 전용 급기 송풍기 1대

기존의 제연 시스템 및 공조 시스템 연동(기존 제연시스템 및 공조시스템 도면 참조), 제연 겸용 공조/환기 자동제어시스템 설치(신규)

- 제연구역은 1~5 구역으로, 각 제연구역 면적 1,000 ㎡ 미만

제연 겸용 볼륨 댐퍼 제어장치 신규 설치 (AHU-1 2구역) 및 자동 제어(신규)

부스터 팬 신규 설치 (AHU-2 구역) 및 자동제어 연동

2) 기본설계(제어) 방향 (BOD: Basis of Design)

평상시(= 비화재시)는 환기/공조 운전모드로 운전되므로 볼륨댐퍼(Volume Damper)는 구역별 로 설치된 IAQ 센서의 오염 물질 농도를 바탕으로 자동으로 비례제어 수행함.

화재 발생시 화재수신반에서 기존에 배연구역별로 화재신호를 수신하고 있으며, 1~5 구역 화재 발생신호를 수신하는 경우 해당구역의 제연댐퍼 및 일부 구역의 볼륨댐퍼가 Full Open 되도록 운전함.

화재상황이 종료되면 최초 공조운전모드로 볼륨댐퍼는 기계설비에서 수동으로 설정된 TAB 개도로 복귀하고, 이후 실내 IAQ 농도를 목표치와 비례하여 자동으로 볼륨댐퍼의 개도율을 제어할 수 있도록 계획함.

지하상가의 공기질 개선을 위해 지하상가에 공기질(IAQ) 센서(12 개)를 구역별로 설치하여, 공조기에 설치된 인버터제어와 볼륨댐퍼 및 냉난방 코일 밸브를 제어하여 냉난방 환경 유지 및 공기질을 향상하고 전체적인 환기에너지 사용량은 절감하는 것을 목표하고 옥외에 공기질센서(1 개)를 설치하여, 실내 공기질과 비교하고, 목표값을 설정하여 필요 환기량을 공급하는 것으로 계획함.

3) 발주처 요구사항 (OPR: Owner's Project Requirements)

[표] OPR, Owner’s Project Requirements

#	OPR	내 용
1	실내 환경	1) 실내외 공기질 센서를 설치하여, 실내 공기질 향상 2) 공조팬 속도, 공조기 코일 밸브, 덕트 볼륨댐퍼를 제어하여 공조/환기 성능 향상 및 공조에너지 사용량 절감
2	화재 대응	1) 화재 발생시 해당구역의 제연댐퍼(급기 및 배기) 및 일부 구역 급배기 덕트 볼륨댐퍼를 제어하여 오염물질(연기) 확산 방지
2	장비 및 시스템	환기: 실내 및 옥외(백엽상)에 공기질센서를 설치하여 실내공기질과 비교, 목표 값을 설정하여 필요 환기량을 공급 냉난방: 공조기 팬 속도 및 냉난방 코일의 밸브를 제어하여 실내 환경 유지, 개선 및 냉난방 에너지 절감 제연: 화재시 제연 전용 (급기)팬, 공조기 (배기)팬, 구역별 제연댐퍼 및 일부 구역 급배기 볼륨댐퍼의 제어를 통한 효과적인 오염물질(연기) 확산 방지 제어 자동제어: 기존 공조 및 제연시스템 연동 신규 제연겸용 공조/환기 시스템의 팬(급기/배기 팬 및 부스터 팬), 밸브(냉난방 코일), 댐퍼(볼륨댐퍼)의 효과적인 자동제어 수행
3	유지관리	시스템 구성의 편리성 시스템 운영의 효율성 시스템 운영의 안정성 사용자 교육 유지관리 지침

4. 과업수행기간

○ 계약일로부터 60일

5. 과업내용

(1) 지하상가 제연 및 공조 급배기 시스템 개선 공사의 커미셔닝 수행

○ 지하상가 공조, 제연 겸용 급배기 환기설비 커미셔닝 계획서 작성

○ 지하상가 공조, 제연 겸용 급배기 환기설비 설계 단계에서 커미셔닝 수행

○ 지하상가 공조, 제연 겸용 급배기 환기설비 시공 단계에서 커미셔닝 수행

○ 지하상가 공조, 제연 겸용 급배기 환기설비 준공 단계에서 커미셔닝 수행

○ 공사요구 조건을 반영한 커미셔닝 결과 보고

○ 볼륨댐퍼에 구동기 설치 시에 공사업체가 아래와 같은 체크리스트를 대상 각 볼륨댐퍼 별로 작성하고 확인서 제출을 확인함

볼륨댐퍼 No.	초기 (공조모드) 개도	화재모드/공조모드운전 확인	볼륨댐퍼 구동기 설치 전·후 사진
1	○○ °	(확인완료)
2
3
4
..

(2) 지하상가 제연 및 공조 급배기 시스템 개선 공사 전 TAB 수행

○ 지하상가 공조, 제연 겸용 급배기 환기설비 공조모드 시 공기분배 계통 TAB 수행

○ 지하상가 공조, 제연 겸용 급배기 환기설비 제연모드 시 제연설비 TAB 수행

○ 송풍기 요구 조건을 반영한 TAB 결과 보고

6. 과업수행 예정공정표

활 동 분 류	30일	60일
1. 지하상가 급배기 시스템 커미셔닝 계획서 작성
2. 지하상가 현장 조사 및 점검
3. 개별기기 동작시험(자동제어기기 및 TAB)
4. 계통성능 확인실험
5. 운전관리자 교육 확인
6. 커미셔닝 완료보고

7. 보고서 작성

□ 착수계 및 착수보고서

○ 착수계는 용역착수일로부터 7일 이내에 제출하여야 함

○ 과업착수보고서는 용역착수일로부터 15일 이내에 5부를 제출하여야 함

○ 동 보고서에는 과업의 세부내용에 대한 연구수행 방법․과업수행자 명단․참여연구원의 인사기록․공정계획․보안서약서 등을 포함하여야 함

□ 최종 성과품

○ 최종 성과품은 최종보고회 개최 10일 전에 제출하여야하며, 최종보고회 개최 후 발주기관과 협의하여 협의된 내용을 보완․수정하여 최종 성과품을 작성하되 모든 성과품은 사전 검토를 받아야 함

8. 성과품 제출

○ 성과품으로는 최종 계획 및 보고도서 5부, 용역과정을 통해 생성된 개별 산출물 및 기타 성과품은 3부씩 제본하여 제출하며, 파일이 저장된 매체(USB 등)를 함께 제출하여야 함

성과품 종류	제출일자	제출부수	비고
계획 및 보고도서	준공시	5부
기타 성과품	준공시	3부	CD, USB 등

9. 기타사항(보안대책, 정산조건 등)

○ 본 과업수행 중 발주자의 사정에 의하여 일부 계획의 변경이 있는 경우 과업수행자는 발주자의 방침에 따라야 함

○ 본 과업수행 중 제기되는 문제점, 과업내용 등 주요사항과 본 과업지시서상에 명시되어 있지 않은 사항은 발주처와 사전에 협의하여 수행하여야 함

○ 본 과업수행 중 자료수집 등 관련기관의 협조가 필요한 경우에는 발주처와 사전에 협의하여 수행하여야 함

○ 본 과업수행 중 천재지변, 여건변화, 과업내용의 추가 등으로 발주처가 필요하다고 인정할 때에는 설계내용을 변경할 수 있음

○ 설계변경으로 인하여 과업내용, 예산내역의 변경 및 과업기간의 변경 등이 필요할 경우에는 발주처와 협의하여 변경할 수 있음

○ 준공일 이전에 예산 집행근거 및 증빙자료를 발주처에 제출하여야 하며 용역 준공 시 이를 정산 처리하여야 함

○ 하자보수기간은 준공검사 완료 후 1년까지로 하며, 이 기간 중에 발생되는 제반 문제에 대해서는 성실히 처리하여야 함

○ 본 과업수행의 신속·원활한 추진을 위하여 필요에 따라 과업수행자는 전문지식과 실무경형을 보유한 전문 인력으로 외부 전문가를 참여시킬 수 있음

○ 본 과업수행과 관련한 성과품의 수록내용 및 편집순위에 대하여는 사전에 발주처와 협의하여야 함

○ 본 과업수행 중 생산된 모든 자료 및 성과품에 대한 모든 권리는 발주처에 있음

○ 본 과업수행 중 생산된 모든 자료 및 성과품은 본 과업 이외의 여타 목적으로 사용할 수 없으며, 본 과업수행결과를 대내․외에 제공하고자 하는 경우에는 사전에 발주처와 협의하여야 함

○ 본 과업수행 중 각종 회의 시 배포될 자료에 본 과업내용이 포함될 경우에는 필요한 최소한의 부분만 생산하여야 함

○ 과업성과 및 과업진행 과정에서 수집하거나 생성되는 일체의 자료는 과업 완료 즉시 제출하여야 함

○ 과업수행자는 과업 수행기간 중에 발주처에서 요구하는 자문회의 및 검토회의에 응하여야 함

○ 과업수행자는 과업지시서 및 제안서를 포함한 모든 문서를 대외비로 취급하여야 함

○ 과업수행자는 과업완료 후에도 본 용역과 관련된 사항에 대하여 발주처의 과업 보완 등의 요청이 있을 때에는 별도의 용역비 청구 없이 재검토․보완 제출하여야 함

○ 과업수행자는 과업 수행 일정에 맞추어 주요사항을 연구원과 협의하고, 과업 추진 내용은 연구원의 요청이 있을 경우 별도로 보고해야 함

○ 과업수행자는 보고 시 기간 중 수행한 과업내용과 문제점 및 차기기간 중 수행할 과업 내용을 상세히 보고해야 하며, 당초 예정공정보다 현저히 지연이 생길 때에는 만회 대책을 강구해야 함

○ 본 과업수행으로 인한 자료 등 본 과업수행과정에서 지득한 내용을 외부로 유출하는 등 임의로 사용하여 국가에 손해를 끼쳤을 경우에는 과업수행자가 이에 대한 손해배상 책임을 짐

○ 본 과업수행과 관련하여 제3자의 특허권 또는 저작권을 침해하였을 경우 모든 책임은 과업수행자가 부담함.

○ 기타 계약에 관한 일반조건은 발주처의 표준계약서 기준에 따르도록 함