제6장  TAB 용역

6-1. 과업 개요

6-1-1 과업명 : 한국표준과학연구원 신소재동 환경개선사업 T․A․B용역

6-1-2 과업의 목적

본 사업은 한국표준과학연구원 신소재동 환경개선사업(기계설비)T․A․B용역으로 전문기술자로 하여 설계 내용 및 장비 사양 등의 사전검토와 더불어 시공과정의 설계충족 관리 및 시공후 시험, 조정, 평가 등 일련의 과정을 수행함으로써 에너지 낭비 요소 제거와 품질확보로 건물 내 쾌적한 실내 환경 조성을 위한 공기조화냉난방설비의 T․A․B기술용역을 시행 하는데 있다.

6-2. 일반사항

6-2-1 적용범위

공기조화 설비의 시험, 조정 및 평가(Testing, Adjusting and Balancing)를 통해 설계목적에 부합되도록 모든 계통을 시험, 조정 및 평가하는 것으로 수행항목으로는 다음 사항들이 포함된다.

(1) 계통 검토

(2) 공기 분배계통의 성능 측정 및 조정

(3) 물 분배계통의 성능 측정 및 조정

(4) 소음 측정

(5) 최종점검 및 조정

(6) 종합보고서 작성

6-2-2 참조규격

공기조화 냉동공학회, ‘공기조화 설비의 시험, 조정, 평가 기술기준’

6-2-3 시험, 조정 및 평가 수행자의 자격

가. 입찰공고문 참조

6-3. 수행장비

시험, 조정 및 평가 수행에 사용되는 장비는 다음과 같으며, 적절한 허용오차 범위 내에서 작동되어야 하고, 공인교정기관 또는 공기조화․냉동공학회에서 인정하는 기관에 의하여 주기적으로 교정되어야 한다.

6-3-1 공통장비

공기 및 물 계통의 측정에 공동으로 사용되는 대표적인 장비들에 관한 측정 범위, 허용오차 및 교정주기는 아래 표에 따른다.

장 비	측 정 범 위	허 용 오 차	교 정 주 기
회전수 측정장비	0~5,000 rpm	지시값의 ±2 %	12 개월
온도 측정장비 (물계통)	-40~120 ℃	지시값의 ±0.5 ℃	12 개월
온도 측정장비 (공기계통)	-40~120 ℃	지시값의 ±0.5 ℃	12 개월
전기 계측장비	0~600 VAC 0~100 A	최대값의 ±3 %	12 개월
소음 측정계	25~130 dB 옥타브밴드필터포함	지시값의 ±2 dB	12 개월

6-3-2 공기계통장비

공기계통 측정에 사용되는 대표적인 장비들에 관한 측정범위, 허용오차 및 교정주기는 아래표에 따른다.

장 비	측 정 범 위	허 용 오 차	교 정 주 기
공기압력 측정장비 (액주식 압력계)	0~250 Pa 0~1,250 Pa 0~4,500 Pa	지시값의 ±2 % (액주식은 해당없음)	12 개월 (액주식은 해당없음)
피토 튜브	450 mm, 900 mm 1,200 mm, 1,500 mm	해당 없음	해당 없음
풍속 측정장비	0.2~15 m/s	지시값의 ±10 %	12 개월
습도 측정장비	10~90% RH	지시값의 ±2 %RH	12 개월
후드형풍량계	0~1,400 m3/h	지시값의 ±5 %	12 개월

6-3-3 물 계통 장비

물 계통 측정에 사용되는 대표적인 장비들에 관한 측정범위, 허용오차 및 교정주기는 아래 표에 따른다.

장 비	측 정 범 위	허 용 오 차	교 정 주 기
압력 측정장비	0~400 kPa 0~1,400 kPa -100kPa~400 kPa	최대값의 ±1.5 %	12 개월
차압 측정장비	0~100 kPa	최대값의 ±1.5 %	12 개월
초음파 유량계	0~6 m/s	최대값의 ±3 %	12 개월

6-4. 수행절차

6-4-1 계통 검토

수행자는 모든 공기조화설비에 관련되는 설계도면, 설계계산서 및 설계에 참고된 자료를 활용하여 시험, 조정 및 평가가 원활히 수행될 수 있도록 공기조화 설비의 전체 계통을 숙지하여야 하며 그 내용에는 아래 사항이 포함된다.

6-4-1-1 예비보고서 작성

설계도면 및 관련자료를 숙지한 내용을 토대로 하여 시험, 조정 및 평가 보고서 양식에 각 계통별 계통도 및 장비사양 등을 작성한다.

6-4-1-2 현장점검

시험, 조정 및 평가를 실시하기 이전에 각 계통이 시공 도면 및 장비 제작자 사양에 나타난 사항과 일치하는지의 여부를 현장에서 확인하고 점검한다.

6-4-1-3 전원점검

전력이 공급되는 장비류의 모터 등 전기 기기에 공급되는 전원을 측정하여 정격용량과 측정치를 대조 확인한다.

6-4-2 계통성능 측정 및 조정

6-4-2-1 공기분배계통

공기분배계통의 성능측정 및 조정에는 다음 항목들 중 필요사항의 성능측정 및 조정이 포함된다.

(1) 공기조화기

(2) 송풍기

(3) 공기여과기

(4) 공기 열교환기

(5) 냉방기 및 항온항습기

(6) 덕트 및 반송 관련기구

6-4-2-2 물분배계통

물분배계통의 성능측정 및 조정에는 다음 항목들의 성능측정 및 조정이 포함된다.

(1) 보일러

(2) 냉동기

(3) 냉각탑

(4) 펌프

(5) 열교환기

(6) 배관 및 반송 관련기기

6-4-2-3 자동제어계통 및 기타

수행자는 자동제어계통의 관련 기기에 대하여 요구되는 기본 동작 기능의 시험, 검사 및 조정을 확인한다. 아울러 수행자는 장비에서 발생하는 소음을 장비 가동시와 정지시로 나누어 측정하고 이를 평가한다.

6-4-3 평가 및 보고서

6-4-3-1 조정 및 평가항목

실별온도, 습도 및 소음의 실측치가 설계치에 벗어나면 수행자는 다음 항목들은 종합적으로 검토하여 전체 계통이 원활히 운전될 수 있도록 재조정한 후 최종적인 평가를 행한다.

(1) 공기분배계통

(2) 물분배계통

(3) 소음계통

6-4-3-2 종합보고서

종합보고서의 구성은 공기조화 냉동공학회 발행 ‘공기조화 설비의 시험, 조정, 평가 기술기준에 명시된 바와 같이 전 항목을 종합 정리하여 제출하므로 써 향후 공조설비 운전관리에 긴요한 자료가 되도록 한다.

6-5. 제출물

6-5-1 시험․조정․평가(T․A․B) 용역 착수계

T․A․B 계약상대자는 계약 후 1개월 이내에 아래 사항을 포함하는 시험․조정․평가(T․A․B) 용역 착수계를 공사감독관에게 제출한다.

1) 전담기술요원의 지정신고서

2) T․A․B수행 공정표

3) T․A․B시행순서 및 방법

4) T․A․B 용역계약서 사본

5) 기타 필요사항

6-5-2 시스템 검토 보고서

T․A․B 계약상대자는 계약 후 2개월 이내에 기계설비 시스템 검토 보고서는 공사감독관에게 제출한다.

1) 공기분배계통

2) 물 계통

3) 소음 계통

4) 기타 필요사항

6-5-3 시험․조정․평가(T․A․B) 수행 계획서

계약상대자는 시운전 10일 전까지 아래 사항을 포함하는 시험․조정․평가(T․A․B) 수행계획서를 공사감독관에게 제출한다.

1) 시험․조정․평가(T․A․B) 수행업체 인원 및 측정 장비현황

2) 시험․조정․평가(T․A․B) 수행내용 및 일정계획

3) 시험․조정․평가(T․A․B) 수행에 따른 보수 및 지원대책

4) 계통 검토결과 예비보고서

6-5-4 시험․조정․평가(TAB) 종합보고서

계약상대자는 시운전 완료 후 시험․조정․평가(TAB) 종합보고서 3부(CD 별도 2부)를 공사감독관에게 제출한다.

6-6. 측정 장비

6-6-1 측정 장비

시험, 조정 및 평가(T․A․B) 수행에 사용되는 장비는 다음과 같으며, 적절한 허용 오차 범위 내에서 작동되어야 하고 공인교정기관 또는 설비공학회에서 인정하는 기관에 의하여 주기적으로 교정되어야 한다.

6-7. T․A․B 시행

6-7-1 시스템 계통 검토

계약상대자는 모든 공기조화설비에 관련되는 설계도면, 설계계산서 및 설계에 참고된 자료를 활용하여 시험, 조정 및 평가가 원활히 수행될 수 있도록 공기조화 설비의 전체 시스템 계통을 숙지하여야 하며 그 내용에는 아래 사항이 포함된다.

5-7-1-1 예비보고서 작성

설계도면 및 관련 자료를 숙지한 내용을 토대로 하여 시험, 조정 및 평가 보고서 양식에 각 계통별 계통도 및 장비사양 등을 작성한다.

5-7-1-2 현장점검

시험, 조정 및 평가를 실시하기 이전에 각 계통이 시공도면 및 장비 제작자 사양에 나타난 사항과 일치하는지의 여부를 현장에서 확인하고 점검한다.

5-7-1-3 전원 점검

전력이 공급되는 장비류의 모터 등 전기 기기에 공급되는 전원을 측정하여 정격 용량과 측정치를 확인한다.

6-7-2 예비점검

1) 공기 및 물 분배 계통에 관한 각종 도면과 사양등 자료를 수집하여, 검토하고, 적절한 계측기의 선정 확보

2) 설비의 안전하고, 정상적인 운전가능 여부 점검

3) 각종 장비의 필터(filter) 청결상태 점검

4) 덕트 계통 청소상태 점검

5) 팬(fan)의 회전방향 적정여부 점검, 확인

6) 방화 댐퍼(damper) 및 풍량조절 댐퍼(damper)의 개폐상태 점검

7) 코일(coil)의 청소상태 및 변경여부 점검

8) 각종 배관의 청소상태 및 물체움 및 공기빼기 상태 점검

9) 각종 펌프의 회전방향 점검 및 확인

10) 스트레이너(strainer) 상태점검

11) 냉동기, 송풍기, 열교환기등 주요설비의 가동 상태점검

12) 주변청소 정리 및 기타 T․A․B 시행에 앞서 점검해야 할 사항

13) 시공 상태가 도면과 일치하는지의 여부

6-7-3 계통성능 측정 및 조정

6-7-3-1 공기분배계통

공기분배계통의 성능측정 및 조정에는 다음 항목들 중 필요사항의 성능측정 및 조정이 포함된다.

1) 송풍기

2) 공기여과기

3) 공기 열교환기

4) 냉난방기

5) 덕트 관련기구

6-7-3-2 물 계통

6-7-3-3 소음계통

6-7-4 평가 및 보고서

6-7-4-1 조정 및 평가항목

실별 온도, 습도 및 소음의 실측치가 설계치에 벗어나면 수행자는 다음 항목들은 종합적으로 검토하여 전체 계통이 원활히 운전될 수 있도록 재조정한 후 최종적인 평가를 행한다.

1) 공기분배계통

2) 물 관련계통

3) 소음 관련 계통

6-7-4-2 종합보고서

종합보고서의 구성은 공기조화 냉동공학회 발행 ‘공기조화 설비의 시험, 조정, 평가 기술기준’에 명시된 바와 같이 전 항목을 종합 정리하여 제출함으로써 향후 공조설비운전 관리에 긴요한 자료가 되도록 한다.

6-7-4-3 보고서 포함 내용

보고서에는 해당공사의 공사내용에 따라 아래항목을 측정, 명기하여야 한다. 세부사항은 공사시방서에 따른다.

1) 공기분배시스템

① 현장명 및 측정일자

② 장비번호 및 설치위치

③ 장비명판에 기재된 용량 및 설계치

④ 팬정압

⑤ 팬의 회전수 및 모터의 회전수

⑥ 모터의 전압 및 전류

⑦ 각종필터, 코일 및 댐퍼간의 차압

⑧ 급기 메인풍량

⑨ 환기 메인풍량

2) 물관련 계통

3) 소음

① 현장명 및 측정일자

② 현장위치

③ 운전시 소음 레벨

④ 정지시 소음 레벨

4) 종합보고서

① 머리말, 목차, 약어설명, 참고문헌

② 사업목적

③ 사업 범위 및 내용

④ 건물개요 및 기능

⑤ 용역기간 및 일정

⑥ 용역 수행조직

⑦ 결과요약 및 분석

⑧ 설비설계 개요

⑨ 측정범위, 측정방법 및 측정결과

⑩ 측정기록지

⑪ 기타 : 측정장비 사진, T․A․B 작업관련 사진.

6-8. T․A․B 시행 절차

6-8-1. 예비점검

1) 공기 및 물 분배시스템에 대한 각종 도면, 사양 등 자료를 수집하여 내용을 검토하고 적절한 계측기를 선정하여 확보한다.

2) 설비의 안전하고 정상적인 운전이 가능한지의 여부를 점검한다.

3) 덕트시스템의 청소 상태를 점검한다.

4) 송풍기의 구동방향 적정 여부를 점검 및 확인한다.

5) 방화댐퍼 및 풍량조정댐퍼의 개폐상태를 점검한다.

6) 코일의 청소상태 및 변경여부를 점검한다.

7) 각종 배관의 청소상태 및 충수, 공기빼기 상태 등을 점검한다.

8) 각종 펌프류의 회전방향을 점검 및 확인한다.

9) 스트레이나의 상태를 점검한다.

10) 냉동기, 송풍기 등 주요 설비의 가동상태를 점검한다.

11) 주변 청소, 정리 및 기타 TAB 시행에 앞서 점검해야 할 사항 등을 확인한다.

6-8-2. T․A․B 일반

1) 송풍기 검사 LIST에 따라 윤활유상태, 벨트장력, 회전체와 케이싱의 간격, 진동방지조치, 모타회전 등을 검사하고 필터 및 댐퍼 상태점검과 공기흐름상태를 검사하고 시험, 조정 및 밸런싱을 한다.

2) 케이싱 누설과 각종 댐퍼 작동상태를 검사하고 덕트치수의 적정 여부 점검 및 공기 흐름의 상태를 점검 조정한다.

3) 물계통설비 및 배관시스템 검사를 위해 펌프, 흡수식냉온수기 등 각종 설비에 대한 이상 유무를 점검하고 냉수, 냉각수, 온수 및 증기배관 계통의 이상 유무를 검사 및 전체계통을 점검 조정한다.

4) 소음과 발생 여부를 점검 조정하고 쾌적한 실내환경이 유지되도록 한다.

5) 송풍기의 기동정지장치를 점검하고 T․A․B 시행을 위한 전기에너지 이상 유무를 점검 확인한다.

6) 전체시스템의 풍량댐퍼와 방화댐퍼가 완전 개방위치에 놓여 있는지 확인한다.

7) 모든 공기터미날과 터미날유니트가 설치되고 개방위치에 있는지 점검 확인한다.

8) 피토우관 이송측정 위치를 확인하고 이상 유무를 점검한다.

9) 칸막이, 문, 창문, 천정 등과 같은 건축조를 포함해서 모든 공기순환이 정상적으로 되는지 점검 확인한다.

10) 급기, 배기 및 환기계통이 설계사양 대로 작동되도록 점검 조정한다.

11) 계통내의 자동제어기기가 계통 밸런싱에 잘 어울리게 작동되는지 점검한다.

12) 송풍기의 흡입, 토출 정압과 전류 및 풍량을 측정기록하고 구동모타 과부하를 점검 확인한다.

13) 각실 공기순환 과정을 검사하고, 급기, 환기, 배기팬과 급배기 시스템의 밸런싱 적정 여부를 점검 조정한다.

14) 급기, 메인 덕트의 공기흐름과 분배상태를 점검하고 검사해서 흐름의 적정여부를 검사한다.

15) 터미날 기기를 조정하지 않은 상태에서 시스템 내 각 터미널의 공기흐름을  측정하고 이를 비교 검토해서 분기 댐퍼를 조정한다.

16) 분기 연결부로부터 가장 먼 출구에서 시작하여 분기연결 지점쪽으로 진행하면서 풍량을 조정한다.

17) 팬풍량과 작동상태를 상세히 조사하여 필요시 팬구동부를 직접 조정한다.

18) 팬속도는 제작자 설정 최대 허용 회전수를 초과하지 말아야 하며, 여하한 운전방식에서도 구동모타에 과부하가 걸리지 않도록 조정한다.

19) 계통 밸런싱 후 팬 회전수, 모타 전압 및 전류, 입출구 정압등을 검사하고  기록한다.

20) 팬출구 정압은 실제적으로 팬하류측으로 적정 이격거리를 띄워서 재거나 덕트내의 장해물 상류측에서 측정한다.

21) 풍량은 AABC(Associated Air Balancing Council) 기준에 따라 측정하되 최종 풍량은 소음발생이 적어지도록 한다.

22) 유량 밸런싱은 정밀하게 보정된 유량계를 사용해야 하며  최종 및 밸런싱 전후의 최종 계기 지시치를 검사한다.

6-8-3. 최종검사 조정 및 보고서

모든 계통은 최종검사가 끝난 후 밸런싱 밸브와 조절기 및 댐퍼의 조정된 위치를 분명하게 표시하여 영구적으로 참고할 수 있도록 하여야 하며, 최종 조정된 T․A․B 종합보고서를 제출하여야 한다.