본선환기설비 T.A.B 기술용역

설명서 및 과업지시서

2021. 10.

	안전․편리․품격의 선진도시철도 전 기 기 계 설 비 처 Electricity & Machine Equipment Department

목    차

Ⅰ. 용역설명서	----------------------  2page

Ⅱ. 일반사항            ----------------------  3page

Ⅲ. 기술사항            ----------------------  7page

Ⅰ. 용 역 설 명 서

1. 건   명 : 본선환기설비 T·A·B 기술용역

2. 목   적 : 터널집진효율 개선사업을 위하여 개량완료한 1호선 본선환기설비에 대한 진동진단 분석 및 3호선 풍량측정(1개소)을 통하여, 당초 설계목적에 부합하는 제성능을 발휘할 수 있도록 하기 위함.

3. 과업범위 :

가. 1호선 본선환기설비 43개소 123대 : 범어사 본선(33K083) ~ 하단 본선(2K290)

나. 3호선 본선환기(6K358)[풍량측정]

4. 계약방법 : 일반경쟁입찰(지역제한)

5. 자격조건

가. 조달청 입찰참가자격등록 및 나라장터 이용자등록을 필하고, 입찰공고일 전일【신규사업자(법인인 경우 법인등기일, 개인사업자인 경우 사업자등록일 기준으로 한다)인 경우 입찰공고일 이후를 포함한다】부터 입찰일(낙찰자는 계약체결일, 적격심사 대상자는 적격심사서류 제출일)까지 법인등기부상의 본점 소재지(개인사업자인 경우 사업자등록증 또는 관련 법령에 따른 허가·인가·면허·등록·신고 등에 관련된 서류에 기재된 사업장의 소재지)를 부산광역시에 둔 자.

나. 「엔지니어링산업 진흥법」제21조에 의한 엔지니어링사업(설비) 또는 「기술사법」에 의한 기술사사무소(설비)를 등록한 자

다. (사)대한설비공학회에서 인정하는 관련 단체로부터 「공기조화설비의 시험·조정·평가(T.A.B) 수행자격 확인증」을 받은 자

※ T.A.B 수행자격 확인증은 전자입찰서 제출마감일 전일가지 발급된 것으로 유효기간 내에 있어야 합니다.

6. 과업기간 : 착수일로부터 60일간

Ⅱ. 일 반 사 항

1. 적용 범위

가. 본 과업지시서는 부산교통공사에서 본선환기설비 개량사업에 대한 T.A.B(Testing, Adjusting and Balancing) 기술용역으로 본선 급,배기시스템에 대한 시험, 조정 및 평가에 대하여 적용합니다.

1) 본선환기설비 진동 진단분석

2) 풍량측정(3호선 1개소)

3) 최종점검, 조정 및 종합보고서 작성

나. 참고규격

다음 기준은 이 절에 명시되어 있는 범위 내에서 이 절의 일부를 구성하고 있는 것으로 봅니다.

1) (사)대한설비공학회 「공기조화설비의 시험, 조정, 평가 기술기준」

2) (사)티에이비 커미셔닝협회 「시험, 조정, 평가(TAB) 수행자의 자격에 관한 규정」

다. T.A.B 수행기준

수행기준은 본 과업지시서 및 (사)대한설비공학회 발생 「공기조화설비의 시험, 조정, 평가(T.A.B) 기술기준」에 의합니다.

2. 용어의 정의

가. 발주처

발주처라 함은 해당 용역의 시행주체인 부산교통공사를 말하며, 계약자 및 건설사업관리자에 대한 계약당사자로서 “발주자” 또는 “공사”라고도 합니다.

나. 계약상대자

계약상대자라 함은 발주처로부터 용역을 도급받아 과업을 시행하는 발주처의 계약대상자이며 “계약자” 또는 “수급인” 이라고도 합니다.

다. 감독원

감독원이라 함은 발주처와의 건설사업관리용역계약에 의하여 현장에 상주하면서 계약자들의 시공활동을 관리·감독하는 발주처에서 임명한 “건설사업관리기술인”을 말하며 “공사감독자”라고도 합니다.

라. 공사관리관

공사관리관이라 함은 감독 권한대행 등 건설사업관리를 시행하는 건설공사에 대하여 법에서 정하는 업무를 수행하는 발주처의 소속 직원을 말합니다.

마. 계약문서

계약문서라 함은 계약서, 설계도서, 입찰유의서, 물품구매계약일반조건, 물품구매계약특수조건으로 구성되며 상호보완의 효력을 가집니다.

3. 착  수

가. 계약상대자는 계약체결 후 5일 근무일 이내에 아래 내용을 포함한 착수계를 제출하여야 하며, 준공기한 내에 과업을 완료할 수 있도록 만전을 기하여야 합니다.

1) 전담기술요원 지정신고서

2) 전담기술요원에 대한 조직표 및 인력투입계획(재직증명 및 주요경력사항 포함)

3) 공정표

4) 시행계획 및 방법

5) 사용장비 일람표

6) 각종 보고서 양식 및 제출시기

7) 기타 필요사항

나. 기 제출된 “가”항의 내용 중 변경이 필요한 경우에는 사유 및 증빙서류를 제출하여야 합니다.

4. 계약상대자의 의무

가. 계약자는 관계법령, 설계도서 및 과업지지서 의거 성실하게 용역을 수행하여야 합니다.

나. 본 용역수행 중 도면 및 설계서에 명기되지 않은 사항일지라도 용역수행에 필요하다고 인정되는 부분은 감독원과 협의 후 보완하여야 하며, 용역시행에 있어 설계대로 수행하기 곤란할 때에는 대안을 제시하여 감독원과 협의하여 수행하여야 합니다.

다. 과업진행 중 발생되는 민원에 대하여는 계약상대자의 책임 하에 공정계획에 차질이 없도록 조속히 수습, 해결하여야 합니다.

라. 계약자가 불완전한 용역수행을 하거나 임의로 지연 또는 소홀히 한다고 판단될 때에는 용역의 전부 또는 일부를 중단시킬 수 있으며, 또한 용역의 내용 및 방법을 변경할 수 있습니다.

마. 본 용역시행 중 감사 및 심사 등 지적된 사항은 검토 후 실시설계에 반영하여야 합니다.

바. 본 과업을 수행함에 있어 발생하는 관계기관 협의사항, 발주부서의 지시 및 조치사항 등 과업추진에 따른 주요내용을 문서로 작성·비치하여야 하며, 발주부서의 제출요구가 있을 경우에는 이에 따라야 합니다.

5. 현장대리인

가. 계약자는 본 용역에 적합한 기술자격 소지자를 현장대리인으로 선임하여 현장 출입시 반드시  상주시켜야 합니다.

나. 현장대리인은 용역수행에 필요한 관계 서류의 작성, 시공, 각종 검사의 입회 및 시운전에 대한 책임을 져야 합니다.

다. 본 용역의 현장대리인을 교체할 경우 교체내용을 서면으로 제출하여야 합니다.

라. 계약자는 현장대리인의 자격이나 숙련도 등에 대하여 부적격자로 판정될 시 발주처의 교체요구에 응하여야 합니다.

6. 안전 관리

가. 계약자는 산업안전보건법에 따라 필요한 안전교육을 시행하여야 합니다.

나. 계약자는 용역시행에 있어 항상 안전관리에 세심한 주의를 하여야 하고 인적·물적사고 발생 시에는 계약자가 모든 책임을 져야 하며, 발주처에 손해를 입혔을 경우에도 원상복구는 물론이고, 즉시 변상하여야 합니다.

다. 계약자는 용역 중이거나 후에도 용역(검사과정에서 발견되지 못한 하자 등)으로 인하여 발주처의 영업에 지장을 주지 않아야 하며, 만일 용역으로 인한 지장이나 사고를 초래하였을 때에는 원상복구 및 영업손실 등 재산상의 손해뿐만 아니라, 발주처 이미지 실추 등 비재산적 손해에 대해서도 배상을 하여야 합니다.

라. 계약자는 종사원이 행하는 모든 작업이 충분히 숙지한 상태에서 시행되도록 하여야 합니다.

마. 계약자는 사고발생 시 대책 및 관련기관(공사, 병원, 경찰서, 소방서 등)의 연락방법 등을 종사원에 주지시켜야 합니다.

바. 측정 및 조정작업이 완료되었을 때에는 작업구간에 대한 청소를 깨끗이 시행하여야 합니다.

7. 보안관리 대책

가. 과업수행 중 발주처 또는 타 기관의 보안에 관련된 자료의 조사 또는 외부 유출에 대해서는 발주처와 사전에 협의 후 조치하여야 합니다.

나. 본 과업은 제한구역 출입 등으로 출입자 전원에 대한 신원진술서를 제출후 승인을 득하여야  합니다.

나. 본 과업과 관련된 사항은 보안통제를 엄격히 하여야 하며, 누설 또는 유출로 인하여 사회적 물의를 야기시켰을 때에는 수급인이 민·형사상의 모든 책임을 져야 합니다.

8. 과업지침

가. 본 용역은 본선환기설비의 조정, 평가를 시행하기 위한 것으로 본 과업에 포함되지 않은 사항이라도 감독원이 필요하다고 인정하는 사항은 계약자 부담으로 시행하여야 합니다.

나. 본 용역수행에 있어 과업지시서 및 규정대로 시행하기 곤란할 때에는 대안을 제시하여 감독원의 승인을 받아 시행하여야 합니다.

다. 계약자는 착수계 제출 시 당 용역 참여기술자 신원명세, 관련인원 투입계획 및 예정공정표, 용역수행계획서 등을 제출하여 감독원의 승인을 받아야 합니다.

라. 본 용역과 관련하여 각종 법령 및 규정에서 정하는 수속은 계약상대자 책임 하에 수행하여야 하며, 추진된 내용은 감독원에게 즉시 보고하여야 합니다.

마. 본 과업의 수행은 계약기간 내 예정공정표대로 차질 없이 수행하여야 하나, 천재지변 및 부득이한 사유가 발생하여 과업완료 예정기일이 지연될 경우에는 감독원의 승인을 얻어 기한을 연기할 수 있습니다.

바. 용역에 필요한 조사 측량은 계약상대자 부담으로 행하여야 하며 그 결과를 감독원에게 보고하여야 합니다.

사. 계약자는 착수부터 과업완료까지 용역에 관련되는 중요사항을 감독원과 협의하여 계약자 책임 하에 빠짐없이 기록하고 사진 촬영하여 감독원에게 제출하여야 합니다.

아. 본 과업(각종 시험)을 수행하기 위한 구멍뚫기 등 각종 시설물에 손상 또는 변형이 생길 경우 반드시 원상복구하여야 하며, 그 방안을 미리 제시하여야 합니다.

9. 설계변경 및 정산

본 용역수행 중 다음과 같은 사항이 발생될 경우에는 설계변경을 할 수 있습니다.

가. 공사의 사정에 의해 설계변경이 불가피한 경우

나. 기타 계약서에 명기된 설계변경 요건인 경우

10. 용역기간의 연기 및 정지

용역수행 중 다음과 같은 사유가 발생할 때에는 용역을 중지 또는 연기할 수 있습니다.

가. 설계변경으로 인하여 용역기간 연장을 요할 경우

나. 관련 공정의 공사 지연으로 용역수행이 불가할 경우

다. 기타 발주처 사정으로 용역수행이 지연될 경우

11. 과업의 완료

가. 시험·조정·평가(T.A.B) 수행계획서

계약자는 착수계 제출시 다음사항을 포함하는 시험·조정·평가(T.A.B) 수행계획서를 감독원에게 제출하여야 합니다.

1) 수행인원 및 측정 장비현황

2) 수행내용 및 일정

3) 보수 및 지원대책

나. 종합보고서

계약자는 측정완료 후 종합보고서 5부(휴대용 저장매체2매 포함)를 감독원에게 제출하여야 합니다.

다. 기타 발주처에서 필요로 하는 서류.

12. 사후조치

계약자는 평가후 보완이 필요한 사항에 대하여 시공사 또는 제조사가 조치완료후 적정성여부에 대하여 재평가후 평가서를 수정제출하여야 합니다.

3. 기 술 사 항

1. 재료(측정장비)

가. 측정장비

시험, 조정 및 평가(T.A.B) 수행에 사용되는 장비는 다음과 같으며, 적절한 허용오차 범위 내에서 작동되어야 하고, 공인교정기관 또는 (사)티에이비 커미셔닝협회에서 인정하는 기관에 의하여 주기적으로 교정되어야 합니다.

1) 측정장비 준비

가) 측정에 필요한 장비목록을 작성하여야 합니다.

나) 측정장비는 적절한 허용오차 범위 내에서 작동되어야 하며, 공인교정기관에 의하여 주기적으로 교정되어야 합니다.

나. 용역수행에 사용되는 대표적인 장비들에 관한 측정범위, 허용오차 및 교정주기는 다음과 같습니다.

장 비	측정범위	허용오차	교정주기
회전수 측정장비	0～5,000 RPM	0±2 %	12개월
온도측정장비 (공기계통)	-40～50 ℃	최소눈금의 1/2 범위	12개월
전기계측장비	0～600 VAC 0～100 A 0～30 VDC	전체눈금의 3 %	6 개월
소음측정계	25～130 dB	±2 dB	12개월
공기압력 측정장비	0～125 Pa	0±2 %	24개월
피토튜브	1,200 mm, 1,500 mm	해당없음	해당없음
풍속 측정장비	0.5 ～15 m/s	±10 %	12개월
습도 측정장비	10 ～ 90 %RH	2 %RH	12개월
직독식 측정장비 (후드형 풍량계)	0～2,300 m3/h	±5 %	12개월
레이저 얼라이먼트	벨트 타입, OFFSET(오차범위), ANGLE(편각) 확인
스트로브 스코프	RPM정밀 측정, 운전 중 크랙 혹은 깨짐 여부 확인가능
진동수집기	진동 데이터 저장, 분석
진동분석기	다 채널 주파수 분석, 현장 바란싱 작업 가능, 진동 데이터 저장 분석

2. 측정전 사전검토사항

가. 시스템 계통 검토

계약자는 측정과 관련되는 설계도면, 설계계산서 및 설계에 참고된 자료를 활용하여 측정 및 분석이 원활히 수행될 수 있도록 전체 시스템 계통을 숙지하여야 하며, 그 내용에는 아래 사항이 포함됩니다.

나. 전원점검

전력이 공급되는 장비류의 모터 등 전기기기에 공급되는 전원을 측정하여 정격용량과 측정치를 확인합니다.

3. 일반사항

가. 본선환기설비의 검사를 위하여 팬(fan) 검사항목에 따라 윤활유 상태, 회전체와 케이싱(casing)의 간격, 진동방지, 모터(motor) 회전방향 상태를 검사한 후 측정하여야 합니다.

나. 팬의 기동정지 장치를 점검하고, T.A.B 시행을 위한 전기에너지 이상 유무를 점검합니다.

라. 댐퍼가 완전 개방 또는 폐쇄상태를 확인합니다.

마. 팬의 구동모터 과부하 및 작동상태를 점검합니다.

사. 팬 회전수, 모터전압, 주파수 및 전류측정하고 기록합니다.

아. 상기 사항 확인후 진동측정 및 분석을 시행합니다..

4. 진동진단

가. 계약자는 설치가 완료된 장비 전량에 대하여 현장 진동진단을 실시하고, 그 결과 KS B 6311의 진동 허용값 ‘우수(2.5mm/s rms 이내)’를 만족하는 데이터를 준공 시 제출하여야 합니다.

나. 진단업체는 아래 과정을 진단하여 결과보고서를 감독원에게 제출합니다.

1) 바란싱(balancing) - impeller, motor rotor

2) 축 정렬 - 모터측 풀리와 팬측 풀리 직진도

3) 마멸 - shaft, motor cover, bearing, housing

4) 구조공진 - 설비의 구조적인 문제로 인한 공진

5) 위험속도 - Invert로 인해 변속 과정에서 발생될 수 있는 위험속도

6) 기초불량 - 방진스프링 파손 및 탄성저하로 인한 진동발생 및 원인

7) 윤활불량 등 전반적인 사항

라. 진동진단 결과를 감독원에게 제출하여야 합니다.

마. 각 장비별 진동진단 시행 장면을 디지털 사진으로 찍어 보고서에 첨부하여야 합니다.

5. 풍량측정(3호선)

가. 풍량측정은 발주처에서 지정하는 장소에서 시행합니다.

나. 풍량측정의 조건은 다음과 같습니다.

1) 본선환기설비 가동중지 및 자연환기 댐퍼 개방

2) 풍량측정 장비는 2개소 설치하며, 설치위치는 자연환기 댐퍼 앞 1개소 및 토출측 환기구 인근 1개소입니다.(세부사항은 발주처와 협의)

3) 측정시간은 6~8시간을 측정합니다.

4) 보고서에는 최소 및 최대 풍량 및 측정시간내 평균 풍량값이 포함되어야 합니다.

6. 평가 및 보고서

가. 종합보고서의 구성은 (사)대한설비공학회에서 발행한 「공기조화설비의 시험, 조정, 평가 기술기준」에 명시된 바와 같이 전 항목을 종합 정리하여 제출하여 합니다.

나. 보고서 포함 내용

1) 현장명 및 측정일자

2) 장비번호 및 설치위치

3) 장비명판에 기재된 용량

4) 진동진단

5) 종합보고서

가) 머리말, 목차, 약어설명, 참고문헌

나) 사업목적

다) 사업범위 및 내용

라) 건물개요 및 기능

마) 용역기간 및 일정

바) 용역 수행조직

사) 결과요약 및 분석

아) 설비설계 개요

자) 측정범위, 측정방법 및 측정결과

카) 문제점 및 특기사항

타) 측정기록지

파) 측정장비 및 작업관련 사진

하) 기타 발주처가 요구하는 자료 등

[붙임1] 진동진단 결과 보고서 양식