지하철 3호선 독립문역 등 3개역 환기시스템 개량 T.A.B 기술용역

과 업 내 용 서

2021. 11.

1. 일반사항

1.1 적용범위

1.1.1 요약

이 절은 공조설비의 공기분배계통 및 전체 공조시스템(제연시스템 포함)에 대한 시험, 조정 및 평가(Testing, Adjusting and Balancing)를 시행하여, 설계목적에 부합되도록 모든 계통을 시험, 조정 및 평가하는 것에 관하여 적용합니다.

1.1.2 주요내용

(1) 계통 검토

(2) 공기분배계통의 성능 측정 및 조정

(3) 자동제어계통의 작동 성능 확인

(4) 소음측정 및 조정

(5) 최종(종합) 점검 및 조정

(6) 종합보고서(공사 전/후 비교 등) 작성

(7) 제연 풍량 확인

1.2 참조규격

다음 기준은 이 절에 명시되어 있는 범위 내에서 이절의 일부를 구성하고 있는 것으로 봅니다.

(1) (사)대한설비공학회, “공기조화 설비의 시험, 조정, 평가 기술기준”

(2) (사)티에이비커미셔닝협회, “시험, 조정, 평가(TAB) 수행자의 자격에 관한 규정”

1.3 시험․조정․평가(T·A·B) 수행업체의 자격

기계설비의 시험․조정․평가(T·A·B)를 수행하고자 하는 자는 엔지니어링산업진흥법 제21조에 의한 설비부문(설비) 엔지니어링사업자 신고업체 또는 기술사법 제6조에 의한 기술사사무소(설비) 개설 등록업체로써 (사)대한설비공학회의 “공기조화설비의 시험조정평가(TAB) 기술기준”의 수행자의 자격에 적합한 업체

1.4 시험․조정․평가(T·A·B) 수행기준

수행기준은 본 시방서 및 (사)대한설비공학회 발행 “공기조화설비의 시험, 조정, 평가(T·A·B) 기술기준”에 의합니다.

1.5 제출물

1.5.1 시험․조정․평가(T·A·B) 용역 착수계

T·A·B 계약상대자는 계약 후 10일 이내에 아래 사항을 포함하는 시험․조정․평가(TAB) 용역 착수계를 감독원에게 제출합니다.

(1) 전담기술요원의 지정신고서

(2) 전담기술요원에 대한 조직표 및 인력투입계획(재직증명 및 주요경력사항 포함)

(3) T·A·B수행 공정표

(4) T·A·B시행순서 및 방법

(5) 사용장비 일람표

(6) 각종 보고서 양식 및 제출시기

(7) T·A·B 용역계약서 사본

(8) 기타 필요사항

1.5.2 사전 성능 보고서(본 공사 전, 공조/제연) 제출

계약상대자는 본 공사 진행 전 공조, 제연 성능에 대한 실측정 후 성능 보고서 3부를 감독원에게 제출합니다.

1.5.3 시험․조정․평가(T·A·B) 수행 계획서

계약상대자는 본 공사 완료 후 시운전 10일 전까지 아래 사항을 포함하는 시험․조정․평가(T·A·B) 수행 계획서를 감독원에게 제출합니다.

(1) 시험․조정․평가(T·A·B) 수행업체 인원 및 측정 장비현황

(2) 시험․조정․평가(T·A·B) 수행내용 및 일정계획

(3) 시험․조정․평가(T·A·B) 수행에 따른 보수 및 지원대책

(4) 계통 검토결과 예비보고서

1.5.4 시험․조정․평가(T·A·B) 종합보고서

계약상대자는 시운전 완료 후 시험․조정․평가(T·A·B) 종합보고서 5부를 감독원에게 제출합니다.

2. 재료(측정장비)

2.1 측정장비

시험, 조정 및 평가(T·A·B) 수행에 사용되는 장비는 다음과 같으며, 적절한 허용오차 범위 내에서 작동되어야 하고 공인교정기관 또는 (사)대한설비공학회에서 인정하는 기관에 의하여 주기적으로 교정되어야 합니다.

2.1.1 측정장비 준비

(1) T·A·B에 사용할 장비에 대한 목록을 작성합니다.

(2) T·A·B에 사용되는 장비는 적절한 허용오차 범위 내에서 작동되어야 하며 공인 교정기관에 의하여 주기적으로 교정되어야 합니다.

2.1.2 공통장비

공기 계통의 측정에 공동으로 사용되는 대표적인 장비들에 관한 측정 범위, 허용오차 및 교정주기는 아래 표에 따릅니다.

장 비	측 정 범 위	허 용 오 차	교 정 주 기
회전수 특정장비	0～5,000rpm	지시치의 ±2%	12개월
온도측정장비(공기)	-40～120℃	지시치의 ±0.5℃	12개월
온도측정장비(표면)	-40～120℃
전기계측장비	0～600VAC 0～100A 0～30VDC	지시치의 ±3%	12개월
소음측정계	25～130dB (옥타브밴드필터포함)	지시치의 ±2dB	12개월

2.1.3 공기계통장비

공기계통 측정에 사용되는 대표적인 장비들에 관한 측정범위, 허용오차 및 교정 주기는 아래 표에 따릅니다.

장 비	측 정 범 위	허 용 오 차	교 정 주 기
공기압력측정장비	0～125Pa	지시치의 ±2%	12개월
	0～250Pa
	0～1250Pa
	0～4500Pa
피토관	450mm, 900mm 1200mm, 1500mm	해당사항 없음	해당사항 없음
풍속측정장비	0.2～15m/s	지시치의 ±10%	12개월
습도측정장비	10～90%RH	지시치의 ±2%RH	12개월
후드형풍량계	0～600L/s	지시치의 ±5%	12개월

3. 시공

3.1 시스템 계통 검토

계약상대자는 모든 공기조화설비에 관련되는 설계도면, 설계계산서 및 설계에 참고된 자료를 활용하여 시험, 조정 및 평가가 원활히 수행될 수 있도록 공기조화설비의 전체 시스템 계통(제연시스템 포함)을 숙지하여야 하며 그 내용에는 아래 사항이 포함됩니다.

3.1.1 시스템검토보고서 작성

설계도면 및 관련 자료를 토대로 하여 시험, 조정 및 평가 작업이 원활히 수행되도록 공기조화설비를 검토하여 개선사항이 사전에 조치될 수 있도록 시스템 검토보고서를 작성합니다.

3.1.2 현장점검

시험, 조정 및 평가를 실시하기 이전에 각 계통이 시공도면 및 장비 제작자 규격에 나타난 사항과 일치하는지의 여부를 현장에서 확인하고 점검합니다.

3.1.3 전원 점검

전력이 공급되는 장비류의 모터 등 전기 기기에 공급되는 전원을 측정하여 정격 용량과 측정치를 확인합니다.

3.2 예비점검

(1) 공기 계통에 관한 각종 도면과 사양 등 자료를 수집하여, 그 내용을 검토하고, 적절한 계측기의 선정 확보

(2) 설비의 안전하고, 정상적인 운전가능 여부 점검

(3) 공조기의 필터(filter) 청결상태 점검

(4) 덕트 계통 청소상태 점검

(5) 팬(fan)의 회전방향 적정여부 점검, 확인

(6) 방화 댐퍼(damper), 모터 화이어 댐퍼(damper) 및 풍량조절 댐퍼(damper)의 개폐상태 점검

(7) 공조기, 송풍기 등 주요설비의 가동 상태점검

(8) 주변청소 정리 및 기타 T.A.B 시행에 앞서 점검해야 할 사항

(9) 시공 상태가 도면과 일치하는지의 여부

3.3 T·A·B 일반

(1) 공기조화기 검사를 위하여 팬(fan) 검사항목에 따라 윤활유 상태, 벨트(belt) 장력, 회전체와 케이싱(casing)의 간격, 진동방지, 모터(motor) 회전, 필터(filter) 상태를 검사한 후 시험, 조정 및 밸런싱(balancing) 합니다.

(2) 케이싱 누설과 각종 댐퍼(damper) 작동상태를 검사하고, 덕트 치수의 적정여부 및 공기흐름의 상태를 점검 조정합니다.

(3) 실내공간의 소음 발생여부를 점검하고 조정합니다.

(4) 공조기 및 팬의 기동정지 장치를 점검하고, T·A·B 시행을 위한 전기에너지 이상유무를 점검합니다.

(5) 공기계통의 풍량 댐퍼와 방화 댐퍼가 완전 개방위치에 놓여 있는지 확인합니다.

(6) 모든 공기터미널이 설치되고, 개방위치에 있는지 점검합니다.

(7) 피토튜브, 이송측정 위치를 확인하고, 이상 유무를 확인합니다.

(8) 칸막이, 문, 창문, 천장 등과 같은 건축구조물이 완성된 후 모든 공기순환이 정상적으로 되는지 점검합니다.

(9) 급기, 배기 및 환기계통이 설계대로 작동되는지 점검하고 조정합니다.

(10) 시스템의 자동제어기기가 시스템에 적합하게 작동되는지 점검합니다.

(11) 팬의 흡입정압, 토출정압, 전류 및 풍량을 측정, 기록하고, 구동모터 과부하 여부를 점검합니다.

(12) 각 실의 공기 순환경로를 검사하고, 급.배기 계통의 밸런싱 여부를 점검합니다.

(13) 급기 메인(main), 서브 메인 및 분기 메인에서의 공기흐름과 분배상태를 점검합니다.

(14) 터미널을 조정하지 않은 상태에서 시스템내의 각 터미널 공기흐름을 측정하고, 이를 비교, 검토하여 분기 밸런싱 순서를 계획합니다.

(15) 분기로부터 가장 먼 터미널에서 시작하여 분기 메인 쪽으로 진행하면서 풍량을 조정합니다.

(16) 시스템이 밸런싱 될 때까지 풍량조절 작업을 되풀이합니다.

(17) 팬 풍량과 작동상태를 점검하고 조정합니다.

(18) 팬 회전수는 제작사 설정 최대허용 회전수를 초과하지 않으며, 어떠한 운전방식에서도 구동모터에 과부하가 걸리지 않도록 풀리(pully)를 조정합니다.

(19) 최대 축동력 일 때 팬 구동모터의 전류를 측정합니다.

(20) 시스템 밸런싱 후 팬 회전수, 모터전압, 전류 및 입출구 정압 등을 측정하고 기록합니다.

(21) 팬 최종 회전수는 환기시 최소 외기량 상태에서 요구된 풍량이 나오도록 조정합니다.

(22) 팬 출구 정압은 실제적으로 팬 하류측으로부터 적정한 이격거리를 띄워서 측정하거나 덕트내의 장해물 상류측에서 측정합니다.

(23) 팬 출구나 신축이음, 캔버스를 통하여 정압을 직접적으로 측정해서는 안됩니다.

(24) 취출구의 기류는 드래프트(draft) 현상이 발생하지 않도록 터미널 공기분배를 조정합니다.

(25) 최종 밸런싱의 입.출구 정압 및 각 코일의 입출구 정압을 측정하고, 모든 창과 문이 닫힌 상태에서 건물정압을 측정합니다.

(26) 공기조화 설비의 배관계통은 상호연관 관계가 있으므로 통합된 개념으로 밸런싱을 해야 합니다.

(27) 제연 풍량은 구획별 취출구별로 측정하여 기록합니다.

(28) 덕트의 기밀에 대하여 누기시험을 실시하여야 합니다.

3.4 계통성능 측정 및 조정

3.4.1 공기분배계통

공기분배계통의 성능측정 및 조정에는 다음 항목들 중 필요사항의 성능측정 및 조정이 포함됩니다.

(1) 공기조화기

(2) 송풍기

(3) 덕트 및 덕트기구

3.4.2 자동제어계통

자동제어계통의 관련 기기인 자동댐퍼, 자동제어밸브, 공기조화기 인터록 장치 등에 대하여 동작상태를 점검하고 실내 온습도 제어 상태, 배관 및 덕트의 압력 제어 상태 등이 적절한지 확인합니다.

3.4.3 소음계통

장비 또는 설비에서 발생하는 소음을 측정하는 것으로 장비 가동시와 정지시로 나누어 측정합니다.

3.5 평가 및 보고서

3.5.1 조정 및 평가항목

실별 온도, 습도 및 소음의 실측값이 설계값에 벗어나면 수행자는 다음 항목들은 종합적으로 검토하여 전체 계통이 원활히 운전될 수 있도록 재조정한 후 최종적인 평가를 행합니다.

(1) 공기분배계통

(2) 자동제어계통

3.5.2 종합보고서

종합보고서의 구성은 (사)대한설비공학회 발행 ‘공기조화 설비의 시험, 조정, 평가 기술기준’에 명시된 바와 같이 전 항목을 종합 정리하여 제출하므로써 향후 공조설비운전 관리에 유용한 자료가 되도록 합니다.(제연시스템 측정 결과 포함)

3.5.3 보고서 포함 내용

보고서에는 해당공사의 공사내용에 따라 아래항목을 측정, 명기하여야 합니다. 세부사항은 공사시방서에 따릅니다.

(1) 공기분배시스템

① 현장명 및 측정일자

② 장비번호 및 설치위치

③ 장비명판에 기재된 용량 및 설계치

④ 팬정압

⑤ 팬의 회전수 및 모터의 회전수

⑥ 모터의 전압 및 전류

⑦ 각종필터, 코일 및 댐퍼간의 차압

⑧ 급기, 환기 및 외기의 건습구 온도

⑨ 급기 메인풍량

⑩ 외기풍량

⑪ 분기풍량

⑫ 서비스 구역

(2) 소음

① 현장명 및 측정일자

② 현장위치

③ 운전시 소음 레벨

④ 정지시 소음 레벨(암소음)

(3) 종합보고서

① 머리말, 목차, 약어설명, 참고문헌

② 사업목적

③ 사업 범위 및 내용

④ 건물개요 및 기능

⑤ 용역기간 및 일정

⑥ 용역 수행조직

⑦ 결과요약 및 분석

⑧ 설비설계 개요

⑨ 측정범위, 측정방법 및 측정결과

⑩ 문제점 및 특기사항

⑪ 측정기록지

⑫ T·A·B 운전관리지침

⑬ 기타 : 측정장비 사진, T·A·B 작업관련 사진

4. 기타

4.1 의무

(1) 계약상대자는 기간 안에 작업 완료할 수 있도록 계획을 철저히 세워야 합니다.

(2) 계약상대자는 설계내역서 및 과업내용서를 기준으로 성실하게 시행하여야 합니다.

(3) 시행하는 과정에 명시되지 않은 사항이라도 작업을 하는데 필요한 부분은 대안을 제시하여 감독원의 승인을 받도록 합니다.

(4) 계약상대자는 T․A․B 기술용역에 책임자를 선정하여 전반적인 관리에 책임을 지도록 합니다.

4.2 안전관리

(1) 계약상대자는 T․A․B 기술용역에 있어 안전관리에 세심한 주의를 기울여야 하며, 본 용역 과정에서 발생하는 안전사고에 대하여 행정적, 기술적 제반 비용과 후속처리는 안전사고 발생에 대한 책임당사자가 부담하며, 상호 책임이 없는 불가항력 등 사유에 기한 경우에는 발주기관과 계약상대자가 협의하여 처리합니다.

(2) 작업 중 작업발판을 사용해야 할 경우, 틀비계, 말비계와 같은 산업안전보건법에서 인정하는 작업발판을 사용하여야 합니다.(사다리는 산업안전보건법 상 작업장 이동통로의 용도로만 사용해야 하며, 작업발판으로 절대 사용할 수 없습니다.)

4.3 이동식 사다리 작업 지침

가. 사다리 사용 시, 고용노동부 “이동식 사다리 안전작업 지침”에 지시된 사항을 준수하여야 합니다

(1) 공통사항

① 보통사다리(일자형 사다리), 신축형 사다리, 일자형으로 펼쳐지는 발붙임 겸용 사다리(A형)는 이동통로로만 사용

② 모든 사다리 작업시 안전모를 착용

③ 중대재해 발생, 고소•고발시에는 산업안전보건법에 따라 조치

(2) 발붙임 사다리(A형, 조경용)

① 평탄•견고하고 미끄럼이 없는 바닥에 설치하여 경작업*, 고소작업대•비계 등 설치가 어려운 협소한 장소에서 사용

* 손 또는 팔을 가볍게 사용하는 작업으로서 전구교체 작업, 전기•통신 작업, 평탄한 곳의 조경작업 등

② 사다리 작업높이가 1.2m 이상 ~ 2m 미만인 경우

- 2인 1조 작업, 최상부 발판에는 작업금지

③ 사다리 작업높이가 2m 이상 ~ 3.5m 이하인 경우

- 2인 1조 작업, 안전대 착용, 최상부 및 그 하단의 디딤대에서 작업금지

④ 사다리 최대높이가 3.5m 초과한 경우 : 작업발판으로 사용금지

- 사다리 구조 등 그 외 안전보건 조치는 “산업안전보건 기준에 관한 규칙”준수

나. 비계사용 시, 각 부분에 사용하는 재료는 고용노동부 방호장치 의무안전기준 고시 및 기준에 적합하거나 동등 이상의 성능을 가진 재료를 사용하여야 합니다.

4.4 사고와 재해 방지대책

계약상대자는 T․A․B기술용역 시행 중 발생하기 쉬운 안전사고에 유의하며, 안전관리의 제반사항을 작업자에게 충분히 교육시켜 사고와 재해 방지조치를 철저히 하여야 합니다.

4.5 “원 스트라이크 아웃제” 시행

가. 계약상대자는 공사 중 다음 사항에 대하여 1회 적발 시 즉시 현장대리인을 교체하여야 합니다.

(1) 작업 승인절차 없는 임의 작업 시행 시

(2) 주중 또는 주말(휴일) 감독자 부재 중 무단작업 시

(3) 위험요인 제거 지시 불이행으로 안전사고 발생 시

나. 작업계획 승인절차

(1) 작업 전 공사감독 및 해당역에 작업계획서 제출

4.6 용역 기간의 연기 및 중지

용역 수행 중 다음과 같은 사유가 발생할 때에는 용역을 중지 또는 연기할 수 있습니다.

(1) 설계 변경으로 인하여 용역 기간이 연장을 요할 경우

(2) 관련 공정의 공사 지연으로 용역 시행이 불가할 경우

(3) 기타 공사 사정으로 용역이 수행이 지연될 경우

4.7 기술용역 수행의 완료

(1) 본 설계서 및 과업내용서에 정한 모든 과업을 완료하고 필요한 시험 및 현장정리가 완료 되었다고 감독원이 인정하였을 때 과업이 완료된 것으로 봅니다.

(2) 계약상대자는 계약기간 기일 내에 다음 서류를 우리공사에 제출하여야 합니다.

① 준공 관련서류(공사 양식) 2부

② 관련사진첩 및 보고서 5부

③ 보고서 내용 및 관련 사진첩이 포함된 CD 3장, 카드형 USB 5개

④ 기타 감독 부서에서 요구하는 서류

4.8 원상 복구

본 과업(각종시험)을 수행하기 위한 구멍 뚫기 등 각종 시설물에 손상 변형이 생길 경우 과업 완료 후 반드시 원상 복구 하여야 하며, 그 방안을 미리 제시하여야 합니다.  끝.