당진 안전보건 복지관 신축공사

( TAB 용역 과업지시서 )

2021년 12월

목   차

Ⅰ. 용역개요

Ⅱ. 용역기간 및 범위

Ⅲ. 용역지침

1. TAB 준비작업

2. 시스템 검토

3. 공기 및 물 분배 계통

4. 마무리 작업

5. 최종보고서 작성

Ⅳ. 특기사항

1. 현장대리인 및 용역수행자 배치

2. 현장대리인 및 TAB기술자의 자격

3. 발주사무소 승인사항

4. 보고서류 및 부수

5. 기타

Ⅴ. 시방서

<붙 임>

1. 책임기술자선임계

2. 주간공정보고

3. 월간공정보고

제1장 용역 개요

1. 용역 목적

본 용역은 당진발전본부 안전보건 복지관 신축공사 기계설비공사에 대하여 시험, 조정, 평가를 통해 설계조건에 부합되도록 검토 조정하여 건물기능에 충족되도록 에너지절감 및 최적 환경조건을 조성하는데 그 목적이 있다.

2. 공사 개요

가. 공 사 명 : 당진발전본부 안전보건 복지관 신축공사

나. 공사현장 : 충남 당진시 교로길 30 당진발전본부 내

다. 시설개요

1) 건축규모

가) 부지면적 : 약 3,500㎡

나) 연 면 적 : 5,840㎡

다) 층 수 : 지하 1층, 지상 4층

2) 건축구조

가) 철근콘크리트구조

3) 건축개요

가) 지하 1층 : 기계/전기/공조실, Pit, 관리사무실

나) 지상 1층 : 식당, 매점/카페, 고객상담실, 건강관리실 등

다) 지상 2층 : 샤워장, 세탁실, 휴게실, 사무실, 소회의실

라) 지상 3층 : 강당(교육장), 안전체험관, 사무실, 연결통로

마) 지상 4층 : 사무실, 대회의실, 옥외 휴게공간

바) 옥     외 : 주차장, 조경시설, 오수처리시설

마. 건축공사기간 : 2021. 2. 1. ~ 2022. 7. 14.

제2장 용역기간 및 범위

1. 용역기간

: 계약일로부터 2022년 7월 14일까지

(단, 건물 준공 후 수요기관 요청 시 하절기, 동절기에 대상설비 가동상태 점검 및 조정업무를 계약상대자의 비용부담으로 시행하여야 한다.)

2. 용역 범위

가. 시스템 검토(관련설비 전체 포함)

: 도면, 시방서, 부하계산서 및 현장시공 완료설비 등 검토하여 적정유무를 발주사무소에 보고한다.

나. 공기 분배계통

1) 공기조화기

2) 송풍기

3) 덕트설비 및 덕트기구류

다. 물 분배계통

1) 열교환기

2) 공기조화기

3) 냉방기

4) 펌프류

5) 탱크류

6) 설비배관

라. 공조 분배계통

1) 냉동기

2) 냉각탑

3) 전열교환기

마. 소음 측정, 시험·조정작업 및 마무리 작업

바. 최종보고서 작성

사. 건물 준공 후 하·동절기 대상설비 가동상태 점검 및 조정

아. 기계설비 "특기시방서 T.A.B 시험 및 조정 및 평가" 시방서 사항

자. 설계도 및 본 과업내용서에 명기되지 않은 사항이라도 용역특성상 당연히 필요한 사항은 감독관과 협의하여 시행하여야 하며, 소요비용은 계약상대자가 부담한다.

차. 기타 해석상의 의견이 상이한 경우에는 감독관의 의견에 따른다.

가) 본 시방서와 표준규격서의 내용이 서로 상이할 때에는 시방서가 우선한다.

나) 본 시방서와 도면의 내용이 상이한 경우에도 본 시방서가 우선한다.

다) 설계도서에 의한 공법, 자재의 재질 및 제품 등의 내용이 현실적으로 이행하기 불가능할          시에는 반드시 감독원(감리원)에게 서면으로 보고하고 대안에 대한 승인을 얻은 후에 시          공 하여야 한다.

라) ISO 9001 / KS A 9001 표준 규격에 의거 시공을 원칙으로 한다.

마) 설계도서의 내용이 서로 상이하거나 누락, 오기되었을 경우 또는 의문이 있을 경우에는     감독원(감리원)의 지시에 따라야 한다.

제3장 용역 지침

※ 본 과업지침에 명시되지 않은 사항은 대한설비공학회의 TAB 기술기준에 따라 수행한다.

1. TAB 준비작업

가. 공기조화기 검사를 위하여 팬 검사 항목에 따라 윤활유상태, 밸트 장력, 회전체와 케이싱의 간격, 진동방지, 전동기회전, 필터오염 상태를 점검한다.

나. 케이싱 누설과 각종 댐퍼 작동상태를 검사하고, 덕트치수 적정여부 및 공기흐름의 상태를 점검 한다.

다. 공조기 및 팬의 기동정지 장치를 점검하고, T.A.B 시행을 위한 전기에너지 이상 유무를 점검한다.

라. 공기계통의 풍량조절 댐퍼와 방화 댐퍼가 완전 개방위치에 놓여 있는지 확인한다.

마. 모든 공기터미널이 설치되고 개방위치에 있는지 점검한다.

바. 피토튜브 이송측정 위치를 확인하고 이상 유무를 점검한다.

사. 칸막이, 문, 창문, 천정 등과 같은 건축구조물이 완성된 후 모든 공기순환이 정상적으로 되는지 점검한다.

아. 시스템의 자동제어 기기가 시스템에 적합하게 작동되는지 점검한다.

자. 각실의 공기순환 경로를 검사하고 급. 배기 계통의 균형여부를 점검한다.

차. 급기 주덕트, 분기덕트 및 분기덕트에서의 공기흐름과 분배상태를 점검한다.

카. 터미널을 조정하지 않은 상태에서 시스템내의 각 터미널 공기흐름을 측정하고 이를 비교 검토하여 분기 균형작업의 순서를 계획한다.

타. 팬 회전수는 제작자 설정 최대허용 회전수를 초과하지 않으며 어떠한 운전방식에서도 구동모터에 과부하가 걸리지 않도록 풀리를 조정한다.

파. 공기조화와 물계통 설비의 배관계통은 상호연관 관계가 있으므로 통합된 개념으로 균형유지 작업을 실시해야 한다.

하. 냉각 및 가열코일 기본요소에 대하여 다음 사항을 기록하고 점검한다.

1) 입구 수온

2) 출구 수온

3) 코일의 압력강하

4) 밸브 통과시의 압력강화

5) 펌프 작동시 흡입과 토출압력 및 최종 토출압력의 측정

6) 펌프 작동시의 전동기의 정격 전류

7) 유량계의 점검

8) 스팀 방열장비를 모두 개방했을 때 스팀 조절밸브 통과 압력의 강하를 점검한다.

2. 시스템 검토

가. 공기조화설비에 대한 각종 설계도면을 정밀 검토하여 설계 오류 등을 설비시공 전에 수집하여, 공사원가 및 유지관리비 절감 방안을 강구하고 과학적인 방법으로 공조설비에 대한 시험과 조정을 통하여 최적의 실내환경을 조성하여야 한다.

나. 관계 법령 및 기준 준수 여부 검토

다. 각종 시스템의 적정성 및 시스템 상호간 연계의 적정성 검토

라. 부하 계산서의 적정성(장비용량, 냉난방 부하, 환기 설비 등) 검토

마. 자동제어 기기류 설치지점의 적정성 검토

바. 시설물 유지 관리의 편리성 검토

사. 공사원가 절감 및 유지 관리비 절감 검토

아. 설계도면, 시방서, 계산서의 내용 일치 여부 검토

자. 주요 실별 소음, 진동 절감 방안 검토

3. 공기 및 물 분배 계통

가. 설계치에 대한 팬 시험 및 조정

나. 필터 오염에 따른 모터의 전류측정 및 기록

다. 외부 공기량을 시험하고 설계대로 조정한다.

라. 재순환 공기량을 시험하고 설계대로 조정한다.

마. 냉방과 난방 공기의 입구 및 출구 온도를 측정하고 기록한다.

바. 밸브를 완전히 개방한 상태에서 재가열 코일의 유동공기 온도를 측정하고 기록한다.

사. 급기, 배기 및 환기 계통이 설계대로 작동되는지 점검하고 조정한다.

아. 디퓨저, 그릴, 레지스터를 테스트하며, 설계 요구치에 가깝게 조정한다. 만약 네 개 이상의 기구가 한공간을 위해 작동되는 경우는 각 기구를 시험하여 설계 요구치 이내의 차이로 조정한다.

자. 디퓨저, 그릴, 레지스터는 반드시 위치와 치수가 표시되어야 한다.

차. 디퓨저, 그릴, 레지스터 또는 측정한 모든 장비는 규격, 형태, 수량 및 제조 회사를 기록하여야 한다.

카. 디퓨져, 그릴, 레지스터에 대한 점검 및 측정은 설계 풍속 및 풍량, 실측 풍속 및 풍량을 포함하여야 한다.

타. 자동제어 제조회사의 기술자와 협조하여 각종 자동작동 조절기가 규정된 대로 작동하도록 조정한다.

파. 필터 오염도가 초기일 때에는 설계 풍량의 110%을 초과하지 않도록 한다.

하. 팬의 흡입정압, 토출정압, 전류 및 풍량을 측정 기록하고 구동모터 과부하 여부를 점검한다.

거. 시스템 균형유지 후 팬 회전수, 전동기 전압, 전류 및 입출구 정압 등을 측정하고 기록한다.

너. 공기조화와 물계통 설비의 배관계통은 상호연관 관계가 있으므로 통합된 개념으로 균형유지 작업을 실시해야 한다.

더. 물계통 설비 균형을 위해 시스템 충수, 배관 청결상태, 관내 공기제거, 각종 밸브개방, 여과기내부 청소상태, 2방 제어 밸브, 코일주위 배관 정확성, 코일팬의 청결과 변형 유무, 압력계, 온도계 등 계측기 위치, 자동제어 시스템의 운전상태 및 기타 필요사항을 점검한다.

4. 마무리 작업

가. 실내공간의 소음 발생 여부를 점검하고 조정한다.

나. 풍량은 관련 기준에 따라 측정하되 최종 풍량은 소음 발생이 적어지도록 한다.

다. 취출구의 기류분포는 DRAFT 현상이 없이 적절한 공기분배가 되도록 터미널 공기 분배를 조정한다.

라. 최종 균형유지 조건하에서 각 필터의 입, 출구 정압 및 각 코일의 입출구 정압을 측정하고 모든 창과 문이 닫힌 상태에서 건물 정압을 측정한다.

5. 최종 보고서 작성

가. 모든 계통은 최종검사가 끝난 후 공기 댐퍼 및 조절기의 조정된 위치를 분명하게 표시하여 유지관리에 영구적으로 참고할 수 있도록 한다.

1) T.A.B 계약상대자는 T.A.B 최종 검사 계획을 제출하여야 하며 발주처와 최종 검사에 대한 긴밀한 협조를 하여야 한다.

2) T.A.B 계약상대자는 T.A.B 결과 보고서를 준공 후(건물 인수 시)1차 보고서를 제출하고, 계절적인 이유로 미측정된 동,하절기 보고서는 별도로 작성하여 보고서를 제출하여야 한다.

3) 최종 검사시는 모든 시스템이 운전되고 있어야 된다. 이때 시스템 운전에 소요되는 에너지원은 발주처가 제공한다.

4) 최종검사가 진행되는 동안 계약상대자는 다음의 테스트를 병행하여 수행하여야 한다.

가) 소음, 진동 측정

나) 실내 냉난방 온도 및 습도 측정 등

나. 측정기록지에 포함되어야 할 사항

1) 공기 분배 시스템

가) 현장명 및 측정일자

나) 장비번호 및 설치위치

다) 장비명판에 기재된 용량 및 설계치

라) 팬 정압

마) 팬 회전수 및 모터 회전수

바) 모터의 전압 및 전류

사) 각종 필터, 코일 및 댐퍼간의 차압

아) 급기, 환기 및 외기의 건습구 온도

자) 코일 통과 전후의 건습구 온도

차) 급기 주 풍량

카) 외기풍량 등

2) 소음

가) 현장명 및 측정일자

나) 측정위치

다) 암 소음 수위

라) 운전시 소음 수위 등

다. T.A.B 최종 보고서

1) 사업목적

2) 사업내용

3) 건물개요 및 기능

4) 용역기간 및 일정

5) 용역수행조직

6) 결과요약 및 분석

7) 설비설계개요

8) 측정범위, 측정방법 및 측정결과

9) 문제점 및 특기사항

10) 측정기록지

제4장 특기 사항

1. 현장대리인 및 용역수행자 배치

가. T.A.B 용역 수행에 따른 현장대리인(고급기술자 이상)은 용역업무 수행에 최선을 다하여야 한다.

나. 기타 T.A.B 기술자 배치는 용역수행계획서에 따라 계약상대자가 배치한다.

2. 현장대리인 및 T.A.B 기술자의 자격

가. 현장대리인은 T.A.B 현장의 실무 경력이 7년 이상(고급기술자 이상)으로, 대한설비공학회 T.A.B 수행자격 인증 수첩을 발급 받은 자를 선임하여야 한다.

나. 현장 T.A.B 기술자는 T.A.B 현장 경력이 2년 이상으로 대한설비공학회의 T.A.B 수행자격 인증 수첩을 발급 받는 자를 배치하여야 한다.

3. 발주처 승인사항

: 계약상대자는 용역 착수 전에 다음 각호의 서류를 제출하여 발주처 승인을 받아야 한다.

가. 용역수행 계획서

1) 주요 내용

가) 인원 투입계획서

나) 각 기기별 측정항목

다) 전문 기술자 인적 사항

라) 용역추진 일정계획 등

2) 제출 시기 : 계약 후 14일 이내

나. 신뢰성 확보를 위한 계측 장비 보정 증명서(1년 이내)

다. 기타 용역업무에 필요한 서류 등

4. 보고서류 및 부수

가. 보고서류는 다음과 같이 발주처에 보고한다.

1) 월간보고 : 익월 7 일 이내(사진 첨부) ---- 1부

2) 최종보고서 ---- 2부

- 1차 보고 : 건축공사 건물 준공 시 최종보고서 제출

- 2차 보고 : 준공 후 동•하절기 점검보고서 제출

※ 1차 보고 완료 시 하자보증서 접수 후 계약금액을 지급하며, 2차 보고 미시행 시 하자보증금액을 발주처에 귀속함

※ 발주처의 기타 원본 파일 요청 시 계약상대자는 지체 없이 요청정보를 제공한다.

5. 기 타

가. 설계도서 작성 시 검토 후 건물 전체 설계, 시공, 운영상태 등에서 에너지 절감 방안, 효율적 운전관리 및 발생된 문제점에 대한 해결방안을 상세히 작성하여 보고하여야 한다.

나. 계약상대자는 용역업무 수행 종료 이후라도 T.A.B 업무에 중대한 결함이 있어 발주처에서 보완 요구 시 이에 응해야 한다.

다. 본 용역 결과에 의해 수정 보완된 설계상의 하자로 인한 책임은 용역 후라도 계약상대자가 부담한다.

라. 계약상대자가 사용하는 현장사무실 설치 및 전기, 수도, 기계설비 도면 복사비용 및 가스요금은 계약상대자의 비용으로 한다.

마. 계약상대자는 용역 시행 중 재해 및 안전사고가 발생되지 않도록 사전교육 및 제반사항을 점검하고 사고 발생 시 모든 책임을 진다.

바. 본 과업지시서에 따라 업무를 수행하고 기타 세부업무는 공기조화 냉동공학회의 "공기조화설비의 시험, 조정, 평가(T.A.B)기술기준"에 준하여 업무처리를 하여야 한다.

사. 용역이 완료되고 제반서류 제출 등 계약서상 의무가 이행되고 용역 최종보고서가 발주사무소에 접수된 일자를 용역 완료일로 인정한다.

아. 시방서에 의한 총액입찰(계약) 방식으로 하며, 설계도면/시방서 및 과업지침서/내역서 등의 해당 내용을 모두 충족시키는 일체를 반영하여야 하며, 내역서 상에 누락되었다 하더라도 도면/과업지침서/내역서 및 추후 발주처 요구사항도 시행하여야 하며, 소요비용은 계약상대자가 부담한다.

자. 시스템 검토는 설계의 적정성을 확인하고, 오류 누락, 개선사항 등을 도출하는 행위로서 이를 위한 전담 기술요원은 계약 후 초기 3개월까지 주 1회 현장 회의에 참석하여 각종 시공 현안 등의 협의에 충실히 임하여야 하며 그에 따른 비용은 입찰금액에 포함하여야 한다.

제5장 시방서

1. 용역 기간

발주처 계약기간에 따르며 현장 여건상 불가피한 경우(계절부하 성능시험 등)는 충실한 용역 수행을 위하여 사전에 감독원(발주처)의 승인을 받아 조정할 수 있다.

2. 용역 목적

신축건물의 공기조화 냉난방설비에 대하여 정밀진단 및 측정을 실시하여 설계 목적에 부합되도록 하고, 에너지절감 및 균등한 에너지로 실내의 최적 환경조건을 조성하는데 그 목적이 있다.

3. 용역범위

1) 세부 설비현황을 기계설비 도면을 검토하여 용역 범위 파악에 유의하여야 한다.

2) 준공 전 T.A.B 시험 및 설비조정 후 시운전까지 시스템이 문제없도록 완료 시점까지로 용역 범위를 한다.

가. 검토 내용

1) 현장점검 및 설계도서 검토

2) 공기 및 물 분배 밸런싱

3) 설계치를 제공할 수 있는 전체 시스템

4) 모든 장비와 자동제어장치의 성능 확인

5) 관련 설비 소음 및 진동 검토

6) 전원점검 및 전기계측

나. 조정 내용

1) 공기 분배 계통 시험 조정

2) 물 분배 계통 시험 조정

3) 자동제어계통 점검 및 온·습도 조정

4) 관련 설비 소음 및 진동 측정 및 조정

5) 최종 점검 및 조정

6) 종합보고서 작성

7) 기타 필요한 사항

4. 대상 설비

〇 시험 및 조정은 기계설비의 모든 장비 및 시스템을 대상으로 한다.

〇 설계도서 및 계산서의 검토서를 사전에 제출한다.

가. 공기 분배 계통

1) 공기조화기

2) 송풍기

3) 덕트설비 및 덕트기구류

나. 물 분배 계통

1) 열교환기

2) 공기조화기

3) 냉방기

4) 펌프류

5) 탱크류

6) 설비 배관

다. 공조 분배 계통

1) 냉동기

2) 냉각탑

라. 환기 계통

1) 전열교환기

2) 배기팬

5. 특기사항

가. 예비점검

1) 공기 및 물 분배 계통에 관한 각종 도면, 시방서 등 자료를 수집하여 그 내용을 검토하고 적절한 계측기를 선정 확보

2) 설비의 안전하고 정상적인 운전 가능 여부 점검

3) 덕트설비계통 청소상태 점검

4) 팬의 회전방향 적정 여부 점검 및 확인

5) 방화댐퍼 및 풍량조절 댐퍼의 개폐 상태 점검 및 확인

6) 코일의 청소상태 및 변형여부 점검

7) 각종 배관의 청소상태, 물채움 및 공기 빼기 상태 점검

8) 각종 펌프의 회전 방향 점검 및 확인

9) 각종 스트레이너 상태 점검

10) 밸브를 열어 놓고 코일의 입구 및 회수 공기 온도 측정 및 기록

11) 설계 요구치에 가깝도록 모든 디퓨져, 그릴 등의 통풍장치를 시험 조정한다.

(4개 이상의 출구가 단일공간을 위해 작동할 경우 설계 요구치 대비 ±10% 범위 이내가 되도록 한다)

12) 모든 그릴, 디퓨져 등의 통풍장치는 위치와 면적을 확인한다.

나. 물 분배 계통

냉온수 분배 계통 및 Piping 내에서의 유량 및 압력을 측정하고 설계치와 일치시키는 작업을 수행하며 수온은 물론 각 Motor에서의 전압, 전류 등을 체크 하여야 한다.

1) 시스템 운영상 정상적으로 폐쇄되어야 하는 밸브를 제외하고는 모든 수방 밸브는 완전히 열리도록 하여야 한다.

2) 시스템 내의 물의 청정 여부 확인

3) 각종 탱크 수위 확인

4) 공기 밸런스는 실제 물의 밸런싱을 조정하기 전에 완전히 조정되어야 한다.

5) 계통별, 기기별로 분당 공급되는 유체량을 정확히 측정한다.

6) 냉각수 유량 측정 및 조정

7) 열교환기 통과 유량 측정 및 조정

8) 환기 습도 측정 및 가습 밸브 조정

9) 열교환기의 입.출구 물의 온도 측정 및 조정

10) 냉수 및 가열코일의 입구 수온 측정 및 조정

11) 모든 유체(냉각수, 냉수, 온수, 증기 )의 공급유량 측정 및 밸런싱

12) 모든 유량 검토 및 조정을 마치고 나서 모든 기기에 대한 데이터를 기록한다.

13) 모든 물분배 계통의 조정이 끝난 후 펌프와 기타 장비를 재점검하고 필요한 경우 재조정 한다.

14) 냉각수, 냉수, 온수, 증기에 대하여 다음 사항을 기록하고 점검 및 조정한다.

- 입·출구 수온 및 압력

- 펌프의 동력(전류), 입·출구 압력 및 유량

- 물계량 장치 점검

- 온·습도 조절 장치 점검

- 급기, 환기, 외기 공기 온도 및 풍압

다. 소음 TEST

소음 발생 장소(기계실,공조실 등)에서 가장 가까운 장소 및 특별히 정숙이 요구되는 장소에서 소음상태를 측정하여 이상 발견 시 원인분석 및 해결방안을 제시하고 또한 현장 측정 전에 주어진 자료에 의거 예상 소음치를 계산하여 사전에 대책을 세워야 한다.

1) 측정 위치

2) 암소음 레벨

3) 운전 시 소음 레벨

4) 정지 시 소음 레벨

라. 자동제어 계통 REVIEW

Control 계기의 작동상태 확인, Setting 점검 등 전반적인 상태를 체크하여야 한다.

마. 측정 기록지에 포함될 사항

1) 공기 분배 시스템

- 현장명 및 측정 일자

- 장비 번호 및 설치 위치

- 장비 명판에 기재된 용량 및 설계치

- 팬 정압

- 팬의 회전수 및 모터의 회전수

- 전동기의 전압 및 전류

- 각종 필터, 코일 및 댐프간의 차압

- 급기, 환기 및 외기의 건습구 온도

- 코일 통과 전후의 건습구 온도

- 급기 메인 풍량

- 외기 풍량

- 분기 풍량

- 서비스구역

2) 물 분배 시스템

- 현장명 및 측정 일자

- 장비번호 및 설치 위치

- 전동기의 전압 및 전류

- 펌프의 흡입압력 및 토출압력

- 펌프 유량

- 펌프 회전수

- 관련기기의 입·출구 온도

- 코일 및 관련기기의 순환수량

- 관련기기의 입·출구 압력

3) 소음, 진동

- 현장명 및 측정 일자

- 현장 위치

- 암소음 레벨(심야 시)

- 운전 시 소음 레벨, 진동

- 정지 시 소음 레벨, 진동

6. 종합보고서 작성 요령

T.A.B 용역 수행 종합보고서에는 아래 사항이 포함되어야 한다.

가. 머릿말, 목차, 약어설명, 참고문헌

나. 사업 목적

다. 사업 범위 및 내용

라. 건물 개요 및 기능

마. 용역 기간 및 일정

바. 용역수행조직

사. 결과 요약 및 분석

아. 설비 설계 개요

자. 측정범위, 측정 방법 및 측정 결과

차. 문제점 및 특기사항

카. 측정 기록지

타. 법적 배출기준표

파. 시방서에 명기된 각종 기준치

하. 기타 측정 장비 사진, T.A.B 용역 수행 관련 사진

7. 최종검사 조정 및 보고서

모든 계통은 최종검사가 끝난 후 밸런싱 조절기 및 댐퍼의 조정된 위치를 분명하게 표시하여 영구적으로 참고할 수 있도록 인식표 및 표식지를 부착하여야 하며 최종 정리된 T.A.B 용역 종합보고서를 제출하여야 한다.

8. 일반사항

가. 본 수행지침서를 토대로 각 기기별 측정항목 등 T.A.B수행 계약 후 5일 이내에 수행계획서를 제출하여야 한다.

나. 계약상대자는『엔지니어링기술진흥법에 의한 공조냉동기계, 건축기계설비를 전문분야로 하는 엔지니어링 활동주체』신고를 필한 업체 이어야 하며, 전문기술자성명, 용역 추진일정계획, 과학기술부 발행 기술용역업등록증 등 자격요건 관련서류를 제출하여 감독원의 승인을 받아야 한다.

다. 계약상대자는 공기조화설비에 대한 T.A.B 용역 수행 개시 전에 T.A.B 수행 절차서, 도면, 계측기류, 현장대리인·종사자인적사항 및 보고서양식 등 수행계획서를 제출하여 감독원의 승인을 받아야 한다.

라. T.A.B 용역 수행하기 전에 공기 및 냉온수 분배 계통, 자동제어계통, 소음 및 일반 전기사항 등 전 현장의 시공상태가 설계도면과 일치하는지 여부 및 미비한 점을 상세히 조사하여 최적의 방안을 강구하는 등 완벽한 설비 시공이 되도록 수행계획서를 작성하여야 한다.

마. 수행계획서 작성 시 설계도서검토, 현장점검결과 및 측정치를 종합적으로 취합하여 건물 전체시스템의 설계, 시공 또는 운영상태 등에서 에너지 절감 방안, 효율적인 운전관리 및 발생된 문제점에 대한 해결방안을 등을 상세히 작성하여 본회에 보고하여야 한다.

바. 계약상대자는 업무수행상 감독원 또는 설계자와 회의, 보고회 등 개최 필요시에는 사전에 감독원에게 통보하여야 하며 장소 및 시기는 감독원의 결정에 따라야 한다.

사. 계약상대자는 용역수행종료 이후라도 본회에서 용역수행에 따른 설명 또는 자료제출 요구가 있을 시 이에 응해야 한다.

아. 현장대리인은 일일 및 주간 계획을 감독원에게 보고하여야 하며, T.A.B 용역 수행기간 중 고급이상 기술자 1인, 중급기술자 1인을 현장에 상주하여야 한다.

자. 현장검토사항, T.A.B용역수행사항 및 기타 중요사항 등을 사진 촬영하여 시각적으로 쉽게 현황을 파악할 수 있도록 한다.

차. 계약상대자는 용역시행 중 재해 및 안전사고가 발생되지 않도록 직원의 사전교육 및 제반사항을 점검하고 만일 사고발생시 모든 책임을 진다.

카. 용역 현장의 관리는 관계법규에 따라 이행하고 주위환경을 정리하여 화재, 도난, 기타사고 방지에 노력하여야 한다.

타. 현장대리인 및 재해방지 책임자는 현장에 상주하여 안전관리 업무를 성실히 수행한다.

파. T.A.B용역수행을 위하여 일시 해체 및 철거하였던 작업내용은 T.A.B작업이 끝난 후 원상 복구하여야 한다.

하. T.A.B용역수행기간 중 용역업체에서 사용하는 현장사무실,전기,가스 및 수도 요금 등 경비는 기계설비공사 업체와 협의 금액 사용 계획을 면밀히 작성하여 그 비용이내에서 실시하여야 한다.

거. 용역이 완료되고 제반서류의 제출 등 계약서상의 계약자가 수행하여야 할 의무가 이행되었을 때 보고자료 및 준공도서가 첨부된 준공계가 본회에 접수된 일자를 준공으로 인정한다.단, 계절 부하로 인한 완전한 수행보고서 제출이 곤란한 경우, 이에 따른 수행계획서를 수립 제출하여 부분 준공으로 인정 할 수 있다.

너. 본 시방서에 명시되지 않은 사항은 사단법인 공기조화·냉동공학회 발행 『공기조화설비의 시험·조정·평가 기술기준』에 의한다.

붙 임

○ 붙임 1. 책임기술자선임계

○ 붙임 2. 월간공정보고

<붙임 1>

책 임 기 술 자 선 임 계

1. 용 역 명 :

2. 계약 금액 : ○○○원

3. 계약 일자 : 20 . . .

4. 착수 일자 : 20 . . .

5. 완수예정일 : 20 . . .

- 아 래 -

가. 성        명 :

나. 주        소 :

다. 주민등록번호 :

라. 기술자격(면허)종별 :

상기 인을 본 용역의 책임기술자로 선임하여 제출하오며 분야별 책임기술자가 수행한

일체의 행위에 대하여 계약상대자를 대리하여 책임질 것을 서약합니다.

붙임 : 유자격자임을 입증할 수 있는 자격(면허)증 또는 경력증명서 사본 1부

20 . . .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :              (인)

<붙임 2>

월 간 공 정 보 고

□ 용 역 명 :

□ 용역개요

◦ 현장위치 :

◦ 용역기간 : 20  .  .  . ～ 20  .  .  .

◦ 계약금액 :

□ 용역진행사항

구 분	월간 업무수행 내용( 20 . . . ～ 20 . . . )	비 고
첫째 주		실시/예정공정
둘째 주
셋째 주
넷째 주
다섯째 주
익월	공정 지연 시 : 지연의 구체적 사유 표기

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :                (인)