7호선 중계 등 2개역 환기시스템 개량 T ‧ A ‧ B 기술용역

과 업 내 용 서

2022년  3월

기술본부 기계사업소

1. 일반사항

1.1 적용범위

1.1.1 요약

이 절은 7호선 중계 등 2개역 공조설비의 공기분배계통 및 전체 공조시스템(제연시스템

포함)에 대한 시험, 조정 및 평가(Testing, Adjusting and Balancing)를 시행하여,

설계목적에 부합되도록 모든 계통을 시험, 조정 및 평가하는 것에 관하여 적용합니다.

1.1.2 주요내용

(1) 계통 검토

(2) 공기분배계통의 성능 측정 및 조정

(3) 물분배계통의 성능 측정 및 조정

(4) 자동제어계통의 작동 성능 확인

(5) 소음측정 및 조정

(6) 최종(종합) 점검 및 조정

(7) 종합보고서(공사 전/후 비교 등) 작성

1.2 참조규격

다음 기준은 이 절에 명시되어 있는 범위 내에서 이 절의 일부를 구성하고 있는 것으로 봅니다.

1.2.1 (사)대한설비공학회, “공기조화 설비의 시험, 조정, 평가 기술기준”

1.2.2 (사)티에이비커미셔닝협회, “시험, 조정, 평가(T · A · B) 수행자의 자격에 관한 규정”

1.3 시험·조정·평가(T · A · B) 수행업체의 자격

기계설비의 시험 · 조정 · 평가(T · A · B)를 수행하고자 하는 자는 엔지니어링산업진흥법

제21조에 의한 설비부문(설비) 엔지니어링사업자 신고업체[업종코드 3591] 또는 기술사법

제6조에 의한 기술사사무소(설비) 개설 등록업체[업종코드 7381]로서 (사)대한설비공학회

에서 인정하는 관련단체에서 공기조화설비 시험·조정·평가(T · A · B)수행자격 확인증을 받은 업체

1.4 시험 · 조정 · 평가(T · A · B) 수행기준

수행기준은 본 내용서 및 (사)대한설비공학회의 “공기조화설비의 시험 · 조정 · 평가(T · A · B)

기술기준”에 의합니다.

1.5 제출물

1.5.1 시험 · 조정 · 평가(T · A · B) 용역착수계

T · A · B "계약상대자"는 계약 후 7일 이내에 아래 사항을 포함하는 시험 · 조정 · 평가

(T · A · B) 용역착수계를 감독원에게 제출합니다.

(1) 전담기술요원의 지정신고서

(2) 전담기술요원에 대한 조직표 및 인력투입계획(재직증명 및 주요경력사항포함)

(3) T · A · B 수행공정표

(4) T · A · B 시행순서 및 방법

(5) 사용장비 일람표

(6) 각종 보고서 양식 및 제출시기

(7) T · A · B 용역계약서 사본

(8) 기타 필요사항

1.5.2 사전 성능 보고서(본 공사 전 공조) 제출

"계약상대자"는 본 공사 진행 전 공조성능에 대한 실측정 후 성능보고서 3부를 감독원에게

제출합니다.

1.5.3 시험 · 조정 · 평가(T · A · B) 수행계획서

"계약상대자"는 본 공사 완료 후 시운전 10일 전까지 아래 사항을 포함하는 시험 · 조정 · 평가

(T · A · B) 수행계획서를 감독원에게 제출합니다.

(1) 시험 · 조정 · 평가(T · A · B) 수행업체 인원 및 측정 장비현황

(2) 시험 · 조정 · 평가(T · A · B) 수행내용 및 일정계획

(3) 시험 · 조정 · 평가(T · A · B) 수행에 따른 보수 및 지원대책

(4) 계통 검토결과 예비보고서

1.5.4 시험 · 조정 · 평가(T · A · B) 종합보고서

"계약상대자"는 시운전 완료 후 시험 · 조정 · 평가(T · A · B) 종합보고서 3부를 감독원에게

제출합니다.

2. 재료(측정장비)

2.1 측정장비

시험, 조정 및 평가(T · A · B) 수행에 사용되는 장비는 다음과 같으며, 적절한 허용오차 범위

내에서 작동되어야 하고 공인교정기관 또는 (사)대한설비공학회에서 인정하는 기관에 의하여

주기적으로 교정되어야 합니다.

2.1.1 측정장비 준비

(1) T · A · B에 사용할 장비에 대한 목록을 작성합니다.

(2) T · A · B에 사용되는 장비는 적절한 허용오차 범위 내에서 작동되어야 하며 공인

교정기관에 의하여 주기적으로 교정되어야 합니다.

2.1.2 공통장비

공기 및 물계통의 측정에 공동으로 사용되는 대표적인 장비들에 관한 측정 범위, 허용

오차 및 교정주기는 아래 표에 따릅니다.

장비	측정범위	허용오차	교정주기
회전수측정장비	0~5,000rpm	지시치의 ±2%	12개월
온도측정장비(공기)	-40~120℃	지시치의 ±0.5℃	12개월
온도측정장비(물)	-40~120℃
온도측정장비(표면)	-40~120℃
전기계측장비	0~600VAC 0~100A 0~10A	지시치의 ±3%	12개월
소음측정계	25~130dB (옥타브밴드필터포함)	지시치의 ±2dB	12개월

2.1.3 공기계통장비

공기계통 측정에 사용되는 대표적인 장비들에 관한 측정범위, 허용오차 및 교정주기는

아래 표에 따릅니다.

장비	측정범위	허용오차	교정주기
공기압력측정장비	0~50Pa	지시치의 ±2%	12개월
	0~250Pa
	0~1250Pa
	0~4500Pa
피토관	450mm, 900mm 1200mm, 1500mm	해당사항 없음	해당사항 없음
풍속측정장비	0.2~15m/s	지시치의 ±10%	12개월
습도측정장비	10~90%RH	지시치의 ±2%RH	12개월
후드형풍량계	0~600L/s	지시치의 ±5%	12개월
후드형풍량계(소형)	0~600L/s	지시치의 ±5%	12개월

2.1.4 물계통장비

물계통 측정에 사용되는 대표적인 장비들에 관한 측정범위, 허용오차 및 교정주기는

아래표에 따릅니다.

장비	측정범위	허용오차	교정주기
물압력측정장비	0~400kPa	최대값의 ±1.5%	12개월
	0~1400kPa
	-100kPa~400kPa
차압측정장비	0~100kPa	최대값의 ±1.5%	12개월
초음파유량계	0~6m/s	최대값의 ±3%	12개월

3. 시공

3.1 시스템 계통 검토

"계약상대자"는 모든 공기조화설비에 관련되는 설계도면, 설계계산서 및 설계에 참고된

자료를 활용하여 시험, 조정 및 평가가 원활히 수행될 수 있도록 공기조화설비의 전체

시스템 계통을 숙지하여야 하며 그 내용에는 아래 사항이 포함됩니다.

3.1.1 시스템검토보고서 작성

설계도면 및 관련 자료를 토대로 하여 시험, 조정 및 평가 작업이 원활히 수행 되도록

공기조화설비를 검토하여 개선사항이 사전에 조치될 수 있도록 시스템 검토보고서를

작성하여 제출하여야 합니다.

3.1.2 현장점검

시험, 조정 및 평가를 실시하기 이전에 각 계통이 시공도면 및 장비 제작자 규격에

나타난 사항과 일치하는지의 여부를 현장에서 확인하고 점검합니다.

3.1.3 전원점검

전력이 공급되는 장비류의 모터 등 전기 기기에 공급되는 전원을 측정하여 정격용량과

측정치를 확인합니다.

3.2 예비점검

3.2.1 공기 및 물분배 계통에 관한 각종 도면과 사양 등 자료를 수집하여, 그 내용을

검토하고, 적절한 계측기의 선정확보

3.2.2 설비의 안전하고, 정상적인 운전가능 여부 점검

3.2.3 공조기의 필터(filter) 청결상태 점검

3.2.4 덕트 계통 청소상태 점검

3.2.5 팬(fan)의 회전방향 적정여부 점검, 확인

3.2.6 방화 댐퍼(damper), 모터 화이어 댐퍼(damper) 및 풍량조절 댐퍼(damper)의

개폐상태 점검

3.2.7 코일(coil)의 청소상태 및 변경여부 점검

3.2.8 각종 배관의 청소상태 및 물채움 및 공기빼기 상태 점검

3.2.9 각종 펌프의 회전방향 점검 및 확인

3.2.10 스트레이너(strainer) 상태점검

3.2.11 공조기, 송풍기 등 주요설비의 가동 상태점검

3.2.12 주변청소 정리 및 기타 T · A · B 시행에 앞서 점검해야 할 사항

3.2.13 시공 상태가 도면과 일치하는지의 여부

3.3 T · A · B 일반

3.3.1 공기조화기 검사를 위하여 팬(fan) 검사항목에 따라 윤활유 상태, 벨트(belt)

장력, 회전체와 케이싱(casing)의 간격, 진동방지, 모터(motor) 회전, 필터(filter)

상태를 검사한 후 시험, 조정 및 밸런싱(balancing) 합니다.

3.3.2 케이싱 누설과 각종 댐퍼(damper) 작동상태를 검사하고, 덕트 치수의 적정여부 및

공기흐름의 상태를 점검 조정 합니다.

3.3.3 물 계통설비 및 배관계통 검사를 위하여 펌프, 냉동기 등 각종 설비와 냉수,

냉각수 배관 계통의 이상 유무를 검사한 후 전체를 계통을 점검 조정합니다.

3.3.4 실내공간의 소음 발생여부를 점검하고 조정합니다.

3.3.5 공조기 및 팬의 기동정지 장치를 점검하고, T · A · B 시행을 위한 전기에너지 이상

유무를 점검합니다.

3.3.6 공기계통의 풍량 댐퍼와 방화 댐퍼가 완전 개방위치에 놓여 있는지 확인합니다.

3.3.7 모든 공기터미널이 설치되고, 개방위치에 있는지 점검합니다.

3.3.8 피토튜브, 이송측정 위치를 확인하고, 이상 유무를 확인합니다.

3.3.9 칸막이, 문, 창문, 천장 등과 같은 건축구조물이 완성된 후 모든 공기순환이

정상적으로 되는지 점검합니다.

3.3.10 급기, 배기 및 환기계통이 설계대로 작동되는지 점검하고 조정합니다.

3.3.11 시스템의 자동제어기기가 시스템에 적합하게 작동되는지 점검합니다.

3.3.12 팬의 흡입정압, 토출정압, 전류 및 풍량을 측정, 기록하고, 구동모터 과부하여부를

점검합니다.

3.3.13 각 실의 공기 순환경로를 검사하고, 급·배기 계통의 밸런싱 여부를 점검합니다.

3.3.14 급기 메인(main), 서브 메인 및 분기 메인에서의 공기흐름과 분배상태를

점검합니다.

3.3.15 터미널을 조정하지 않은 상태에서 시스템내의 각 터미널 공기흐름을 측정하고,

이를 비교, 검토하여 분기 밸런싱 순서를 계획합니다.

3.3.16 분기로부터 가장 먼 터미널에서 시작하여 분기 메인 쪽으로 진행하면서 풍량을

조정합니다.

3.3.17 시스템이 밸런싱 될 때까지 풍량조절 작업을 되풀이합니다.

3.3.18 팬 풍량과 작동상태를 점검하고 조정합니다.

3.3.19 팬 회전수는 제작사 설정 최대허용 회전수를 초과하지 않으며, 어떠한 운전

방식에서도 구동모터에 과부하가 걸리지 않도록 풀리(pully)를 조정합니다.

3.3.20 최대 축동력 일 때 팬 구동모터의 전류를 측정합니다.

3.3.21 시스템이 밸런싱 후 팬 회전수, 모터전압, 전류 및 입출구 정압 등을 측정하고

기록합니다.

3.3.22 팬 최종 회전수는 냉방 시 최소 외기량 상태에서 요구된 풍량이 나오도록

조정합니다.

3.3.23 팬 출구 정압은 실제적으로 팬 하류측으로부터 적정한 이격거리를 띄워서 측정

하거나 덕트내의 장애물 상류측에서 측정합니다.

3.3.24 팬 출구나 신축이음, 캔버스를 통하여 정압을 직접적으로 측정해서는 안됩니다.

3.3.25 취출구의 기류는 드래프트(draft) 현상이 발생하지 않도록 터미널 공기분배를

조정합니다.

3.3.26 최종 밸런싱의 입·출구 정압 및 각 코일의 입출구 정압을 측정하고, 모든 창과 문이

닫힌 상태에서 건물정압을 측정합니다.

3.3.27 공기조화와 물계통 설비의 배관계통은 상호연관 관계가 있으므로 통합된 개념으로

밸런싱을 해야 합니다.

3.3.28 물계통 설비 밸런싱을 위해 시스템 층수, 배관 청소상태, 관내 공기제거,

각종밸브 개방, 여과기 내부 청소상태, 2방제어 밸브, 관련배관 코일배관

정확성, 드레인팬의 청결과 변형 유무, 압력계, 온도계 등 계측기 위치, 자동제어

시스템의 운전상태 및 기타 필요사항을 점검합니다.

3.3.29 유량 밸런싱은 정밀하게 보정된 유량계를 사용하여 최초 밸런싱 후의 최종

계기지시치를 기록합니다.

3.3.30 제연풍량은 구획별 취출구별로 측정하여 기록합니다.

3.3.31 덕트의 기밀에 대하여 누기시험을 실시하여야 합니다.

3.4 계통성능 측정 및 조정

3.4.1 공기분배계통

공기분배계통의 성능측정 및 조정에는 다음 항목들 중 필요사항의 성능측정 및 조정이

포함됩니다.

(1) 공기조화기

(2) 송풍기

(3) 덕트 및 덕트기구

3.4.2 물분배계통

물분배계통의 성능측정 및 조정에는 다음 항목들의 성능측정 및 조정이 포함됩니다.

(1) 펌프

(2) 배관 및 반송 관련기기

3.4.3 자동제어계통 및 기타

자동제어계통의 관련 기기인 자동댐퍼, 자동제어밸브, 공기조화기 인터록 장치 등에

대하여 동작상태를 점검하고 실내 온습도 제어상태, 배관 및 덕트의 압력제어 상태 등이

적절한지 확인합니다.

3.4.4 소음계통

장비 또는 설비에서 발생하는 소음을 측정하는 것으로 장비 가동시와 정지시로 나누어

측정합니다.

3.5 평가 및 보고서

3.5.1 조정 및 평가항목

실별 온도, 습도 및 소음의 실측값이 설계값에 벗어나면 수행자는 다음 항목들은

종합적으로 검토하여 전체 계통이 원활히 운전될 수 있도록 재조정한 후 최종적인

평가를 행합니다.

(1) 공기분배계통

(2) 물분배계통

(3) 자동제어계통

3.5.2 종합보고서

종합보고서의 구성은 (사)대한설비공학외 발행 ‘공기조화 설비의 시험, 조정, 평가

기술기준’에 명시된 바와 같이 전 항목을 종합 정리하여 제출함으로써 향후 공조설비운전

관리에 유용한 자료가 되도록 합니다.

3.5.3 보고서 포함 내용

보고서에는 해당공사의 공사내용에 따라 아래항목을 측정, 명기하여야 합니다.

세부사항은 공사내용서에 따릅니다.

(1) 공기분배시스템

① 현장명 및 측정일자

② 장비번호 및 설치위치

③ 장비명판에 기재된 용량 및 설계치

④ 팬정압

⑤ 팬의 회전수 및 모터의 회전수

⑥ 모터의 전압 및 전류

⑦ 각종필터, 코일 및 댐퍼간의 차압

⑧ 급기, 환기 및 외기의 건습구 온도

⑨ 코일 통과 전후의 건습구 온도

⑩ 급기 메인풍량

⑪ 외기풍량

⑫ 분기풍량

⑬ 서비스 구역

(2) 소음

① 현장명 및 측정일자

② 현장위치

③ 운전시 소음 레벨

④ 정지시 소음 레벨(암소음)

(3) 종합보고서

① 머리말, 목차, 약어설명, 참고문헌

② 사업목적

③ 사업 범위 및 내용

④ 건물개요 및 기능

⑤ 용역기간 및 일정

⑥ 용역 수행조직

⑦ 결과요약 및 분석

⑧ 설비설계 개요

⑨ 측정범위, 측정방법 및 측정결과

⑩ 문제점 및 특기사항

⑪ 측정기록지

⑫ T · A · B 운전관리지침

⑬ 기타 : 측정장비 사진, T · A · B 작업관련 사진

4. 기타

4.1 의무

4.1.1 "계약상대자"는 기간 안에 작업 완료할 수 있도록 계획을 철저히 세워야 합니다.

4.1.3 시행하는 과정에 명시되지 않은 사항이라도 작업을 하는데 필요한 부분은 대안을

제시하여 감독원의 승인을 받도록 합니다.

4.1.2 "계약상대자"는 설계내역서 및 과업내용서를 기준으로 성실하게 시행하여야 합니다.

4.1.4 "계약상대자"는 T · A · B 기술용역에 책임자를 선정하여 전반적인 관리에 책임을

지도록 합니다.

4.2 안전관리

4.2.1 "계약상대자"는 T · A · B 기술용역에 있어 안전관리에 세심한 주의를 기울여야 하며,

본 용역 과정에서 발생하는 안전사고에 대하여 행정적, 기술적 제반 비용과

후속처리는 안전사고 발생에 대한 책임당사자가 부담하며, 상호 책임이 없는

불가항력 등 사유에 기한 경우에는 발주기관과 "계약상대자"가 협의하여 처리합니다.

4.2.2 작업 중 작업발판을 사용해야 할 경우, 틀비계, 말비계와 같은 산업안전보건법에서

인정하는 작업발판을 사용하여야 합니다.(사다리는 산업안전보건법 상 작업장

이동통로의 용도로만 사용해야 하며, 작업발판으로 절대 사용할 수 없습니다.)

4.2.3 공사관계자(현장대리인, 상용근로자 등)은 용역착수 전, 안전교육 시 또는 인원

교체 시에는 교체 투입 전까지 우리공사가 시행 중인 가상현실(VR) 안전체험

교육을 1회 이수하여야 하고 교육이수 완료 후 이수증을 감독원에게 제출하여야

합니다.

4.2.4 "계약상대자"는 중대재해처벌법 제4조에 따라 당해공사현장에서 작업자의 안전

및 보건상유해 또는 위험을 방지하기 위하여 다음과 같은 조치를 취하야 합니다.

(1) 재해예방에 필요한 인력 및 예산 등 안전보건관리체계의 구축 및 그 이행

(2) 재해 발생 시 재발방지 대책의 수립 및 그 이행

(3) 중앙행정기관 · 지방자치단체가 관계 법령에 따라 개선, 시정 등을 명한 사항의 이행

(4) 안전 · 보건 관계 법령에 따른 의무이행에 필요한 관리상의 조치

4.2.5 "계약상대자"는 산업안전보건법 제36조에 의거 작업행동에 기인하는 위험요인을

찾아 위험성을 결정하고 그 결과에 따른 개선조치를 위해 위험성평가(계약기간

중 1회)를 실시하고 평가결과를 발주부서에 제출하여야 합니다.

[KRAS(위험성평가 지원시스템), kras.kosha.or.kr]

4.2.6 "계약상대자"는 공사현장의 최초 투입 작업자에 대하여 일일안전교육과 별도로

최초안전교육을 시행하고 최초 안전교육이수증(붙임 1)을 발급하여야 합니다.

4.2.7 역사 내부 공사현장 출입관리 강화를 위하여 "계약상대자"는 작업시행 전 일일

작업계획서(붙임 2)을 해당 역사에 서면으로 제출하여야 합니다.

4.2.8 공사장 일일안전교육 진행 시 안전체조 및 개인보호구 착용확인, 작업사항 공지를

마친 후 TBM(Tool Box Meeting) 및 5RP(5 Risk Point) 활동을 수행하여야

합니다.

시공사	➠	감독부서	➠	시공사
․작업계획서 승인요청 ․5RP 작성 제출		․작업계획서(5RP) 검토 승인		․TBM 교육(서명날인) ․5RP 이행

4.2.9 위험 공종에 대해 시공업체에서 사전 작업허가서 작성 제출(위험공종 사전작업

허가제 실행)

(1) 위험공종 내용, 위험요인 및 안전대책 등을 명기한 위험공종 사전 작업허가서

(붙임 3)를 작성하여 감독관에 제출하여야 합니다.

(2) 위험 공종이 반복되는 경우 최초 검토 및 승인 후 작업을 계속 시행하여야 합니다.

(3) 위험공종 사전 작업허가제 해당 공종

가. 지반 굴착에 따른 흙막이가시설 철거·설치 작업

나. 높이가 3m 이상인 비계, 동바리, 철골 철거·설치 작업

다. 높이가 2m 이상인 콘크리트 구조물 철거 작업(지중구조물 제외)

라. 역사 대합실, 승강장 등 천장 내부에서 천장판을 딛고 시행하는 작업

(4) 기타 현장 여건에 따라 분야별 위험 방지가 필요하다고 판단되는 공종

가. 산업안전보건법 시행령 별표2 (위험방지가 특히 필요한 작업) 대상 발췌

(5) 위험공종 사전 작업승인 절차

위험공종 사전작업 허가서 제출	⇒	1차검토 (의견제시)	+	최종결정 (의견제시)	⇒	검토결과 통보	⇒	작업시행
"계약상대자"		감독관		공사부서장		감독관		"계약상대자"

※ 검토결과단계: 승인/ 조건부승인(보완사항 선 조치 조건)/ 부적정(재작성 제출)

※ 시공업체는 공정에 차질이 발생지 않도록 검토기간 등 고려하여 승인 요청

4.2.10 모든 작업 도구 및 공구는 사전에 점검하고 사용하며, 작업현장 출입 시 안전

보호구를 착용하여야 합니다. 또한, 작업자 작업복 등은 복장 일원화를 행하여야

합니다.

4.3 “원 스트라이크 아웃제” 시행

4.3.1 "계약상대자"는 과업 수행 중 다음 사항에 대하여 1회 적발 시 즉시 전담기술요원

(책임기술자)를 교체하여야 합니다.

(1) 작업 승인절차 없는 임의 작업 시행 시

(2) 주중 또는 주말(휴일) 감독자 부재 중 무단작업 시

(3) 위험요인 제거 지시 불이행으로 안전사고 발생 시

4.3.2 작업계획 승인절차

(1) 작업 전 공사감독 및 해당역에 작업계획서 제출

4.4 용역 기간의 연기 및 중지

용역 수행 중 다음과 같은 사유가 발생할 때에는 용역을 중지 또는 연기할 수 있습니다.

4.4.1 설계 변경으로 인하여 용역 기간이 연장을 요할 경우

4.4.2 관련 공정의 공사 지연으로 용역 시행이 불가할 경우

4.4.3 기타 공사 사정으로 용역이 수행이 지연될 경우

4.5 산업안전보건관리 등의 사용

4.5.1 안전보건관리비는 국토교통부 고시『건설업 산업안전 보건관리비 계상 및 사용기준』에

따라 건설사업장에 근무하는 근로자의 산업재해 및 건강장해 예방을 위한 목적

으로만 사용하여야 하며, 사용 실적에 따라 준공 시 정산하여야 합니다.

4.5.2 안전보건관리비는 건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준 등 관련법에      적합하게 사용하고, 감독관이 필요시 확인할 수 있도록 사용내역서, 항목별사용내역,

사진, 집행영수증, 기타 증빙서류 등을 정리하여 상시 비치하여야 하며, 그 증빙

서류의 사본 제출을 요구 할 경우 계약상대자는 제출하여야 합니다.

4.6 기술용역 수행의 완료

4.6.1 본 설계서 및 과업내용서에 정한 모든 과업을 완료하고 필요한 시험 및 현장

정리가 완료 되었다고 감독원이 인정하였을 때 과업이 완료된 것으로 봅니다.

4.6.2 "계약상대자"는 계약기간 기일 내에 다음 서류를 우리공사에 제출하여야 합니다.

(가) 준공 관련서류(공사 양식) 2부

(나) 관련사진첩 및 보고서 3부

(다) 보고서 내용 및 관련 사진첩이 포함된 USB 3개

(라) 기타 감독 부서에서 요구하는 서류

4.7 원상 복구

본 과업(각종시험)을 수행하기 위한 구멍 뚫기 등 각종 시설물에 손상 변형이 생길

경우 과업 완료 후 반드시 원상 복구 하여야 하며, 그 방안을 미리 제시하여야 합니다.

(붙임 1)

최초 안전교육 이수증

용 역 명 :

시 공 사 :

근로자성명 :

교육일시 : 2022 년    월    일 (교육시간 :   시간)

교육시행자 : 현장대리인

교육내용 : 안전교육(고소작업, 중량물 운반, 용접 및 절단)

투입공종 :

투입기간 :   2022  .   .  ～  2022  .   .

은(는) 본 공사 현장에 최초 투입 전 위와 같이 당사에서 시행하는 안전교육을 이수하였기에 이 증서를 교부합니다.

2022 년      월      일

근로자 :               (서명 또는 인)

현장대리인        (인)

※ 본 이수증을 해당 근로자에 원본 교부 후 사본은 교육일지와 함께 현장 비치

(붙임 2)

일일작업계획서

용 역 명
용 역 사
현장대리인		소속		연락처
공사감독		소속		연락처
작업일시	2022년 월 일 ( : ~ : )
작업장소	역
작업내용
위험요소 (중복체크가능)	□ 고소작업 □ 용접작업 □ 절단작업 □ 밀폐작업 □ 전기작업 □ 터널작업 □ 대형장비사용 □ 중량물취급 □ 기 타( )
안전대책	▪작업자에게 충분한 휴식 부여 ▪용접, 절단작업 시 용접 보호구 착용, 소화기(2대) 현장비치, 방염포 사용 ▪전기작업 시 전기 차단여부 확인 ▪중량물 운반 시 대차사용 ▪고소작업 시 전도방지장치가 부착된 비계 또는 사다리 사용, 전체식 안전벨트, 안전모 착용, 2인 1조 작업

출입자 명단
연번	소 속	직 책	성 명	연락처	비고
1		현장대리인
2		작업원	외 명	공 란

※ 현장대리인, 안전책임자 중 1명 이상 필수 기재

상기와 같은 목적으로 출입을 신청하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

계약상대자 :

현장대리인 :

서울교통공사             역장  귀하

(붙임 3)

작성	현장대리인
확인	감 독 관

위험공종 사전 작업허가서

위험 공종명	약어표현 가능	작업개시일			시행업체명	원도급사 (하도급사)
현장사진대지	위험공종이 수행될 현장사진
위험요소			개선대책				재해형태
위험요인 감독관			안전관리대책 요약				낙하,비래,추락 등
감독부서(감리단) 검토의견				현장 조치결과
검토결과: 승인, 조건부 승인, 부적정 ※ 조건부 승인 또는 부적정에 대해서는 보완사항 등 의견 제시				감독부서(감리단) 검토의견에 대한 현장조치 결과 작성
별첨 단위작업(안전관리)계획서: 시공, 안전관리, 장비작업 계획 등 해당 공종 시공업체, 시공 관계자 안전시공 회의자료 등(수기 및 사본 가능)