M12000 시험․조정․평가(T.A.B)

M12000 시험․조정․평가(T.A.B)

M12000 시험․조정․평가(T.A.B)

1.  일반사항

1.1  적용범위

1.1.1 요약

이 절은 냉난방설비의 공기분배계통, 공기조화용 냉온수 물분배계통 및 전체 공조시스템과 제연설비에  대한 시험, 조정 및 평가(Testing, Adjusting and Balancing)를 시행하여, 설계목적에 부합되도록 모든 계통을 시험, 조정 및 평가하는 것에 관하여 적용한다.

1.1.2  주요내용

(1) 계통 검토

(2)  공기분배계통의 성능 측정 및 조정

(3)  물분배계통의 성능 측정 및 조정

(4)  자동제어계통의 작동 성능 확인

(5)  소음측정 및 조정

(6)  최종(종합) 점검 및 조정

(7)  종합보고서 작성

1.2  참조규격

다음규준은 이 절에 명시되어 있는 범위 내에서 이절의 일부를 구성하고 있는 것으로 본다.

(1)  (사)대한설비공학회, “공기조화 설비의 시험, 조정, 평가 기술기준”

(2)  (사)대한설비공학회, “시험, 조정, 평가(TAB) 수행자의 자격에 관한 규정”

1.3  시험․조정․평가(T.A.B) 수행업체의 자격

기계설비, 제연설비의 시험․조정․평가(TAB)를 수행하고자 하는 자는 국가기술자격법에 의해 당해 기술분야의 기술사(특급기술자 포함)를 포함한 기술분야의 10인 이상의 전문인력과 2절의	측정장비의 수행장비를 보유한 업체로써 관련단체로부터 확인받은 업체가 수행하여야 한다.

1.4  시험․조정․평가(T.A.B) 수행기준

수행기준은 본 시방서 및 (사)대한설비공학회 발행 “공기조화설비의 시험, 조정, 평가(T.A.B) 기술기준”

에 의한다.

1.5  안전 및 보건 확보 의무사항(중대재해처벌법 제4조)

1.5.1. 재해예방에 필요한 인력·예산 점검 등 안전보건 관리체계의 구축 및 그 이행

1.5.2. 재해 발생 시 재발방지 대책의 수립 및 그 이행

1.5.3. 중앙행정기관·지자체가 관계 법령에 따라 개선, 시정 등을 명한 사항 이행

1.5.4. 안전·보건 관계 법령에 따른 의무이행에 필요한 관리상의 조치

1.6  제출물

다음 사항은 M01022 공무행정 및 제출물에 따라 제출한다.

1.6.1  시험․조정․평가(TAB) 용역 착수계

T.A.B 수급인은 계약 후 1개월 이내에 아래 사항을 포함하는 시험․조정․평가(TAB) 용역 착수계를 공사감독자에게 제출한다.

(1)  전담기술요원의 지정신고서

(2)  전담기술요원에 대한 조직표 및 인력투입계획(재직증명 및 주요경력사항 포함)

(3)  TAB수행 공정표

(4)  TAB시행순서 및 방법

(5)  사용장비 일람표

(6)  각종 보고서 양식 및 제출시기

(7)  TAB 용역계약서 사본

(8)  기타 필요사항

1.6.2  시험․조정․평가(TAB) 수행 계획서

수급인은 시운전 10일 전까지 아래 사항을 포함하는 시험․조정․평가(TAB) 수행 계획서를 공사감독자에게 제출한다.

(1)  시험․조정․평가(TAB) 수행업체 인원 및 측정 장비현황

(2)  시험․조정․평가(TAB) 수행내용 및 일정계획

(3)  시험․조정․평가(TAB) 수행에 따른 보수 및 지원대책

(4)  계통 검토결과 예비보고서

1.6.3  시험․조정․평가(TAB) 종합보고서

수급인은 시운전 완료 후 시험․조정․평가(TAB) 종합보고서 3부를 공사감독자에게 제출한다.

2.  재료 (측정장비)

2.1  측정장비

시험, 조정 및 평가(T.A.B) 수행에 사용되는 장비는 다음과 같으며, 적절한 허용 오차 범위 내에서 작동되어야 하고 공인교정기관 또는 (사)대한설비공학회에서 인정하는 기관에 의하여 주기적으로 교정되어야 한다.

2.1.1  측정장비 준비

(1)  T.A.B에 사용할 장비에 대한 목록을 작성한다.

(2)  T.A.B에 사용되는 장비는 적절한 허용오차 범위 내에서 작동되어야 하며 공인 교정기관에 의하여 주기적으로 교정되어야 한다.

2.1.2  공통장비

공기 및 물계통의 측정에 공동으로 사용되는 대표적인 장비들에 관한 측정 범위, 허용오차 및 교정주기는  아래 표에 따른다.

장 비	측 정 범 위	허 용 오 차	교 정 주 기
회전수 특정장비	0～5,000rpm	지시치의 ±2%	12개월
온도측정장비	-40～50℃	지시치의 ±0.5℃	12개월
	-20～105℃
전기계측장비	0～600VAC 0～100A 0～30VDC	전체눈금의 ±3%	12개월
소음측정계	25～130dB	±2dB	12개월

2.1.3  공기계통장비

공기계통 측정에 사용되는 대표적인 장비들에 관한 측정범위, 허용오차 및 교정 주기는  아래 표에 따른다.

장 비	측 정 범 위	허 용 오 차	교 정 주 기
공기압력측정장비	0～125Pa	지시치의 ±2%	24개월
	0～250Pa
	0～1250Pa
	0～4500Pa
피토관	450mm, 900mm 1200mm, 1500mm	해당사항 없음	해당사항 없음
풍속측정장비	0.5～15m/s	지시치의 ±10%	12개월
습도측정장비	10～90%RH	지시치의 ±2%RH	12개월
후드형풍량계	0～600L/s	지시치의 ±5%	12개월

2.1.4  물계통장비

물계통 측정에 사용되는 대표적인 장비들에 관한 측정범위, 허용오차 및 교정 주기는 아래 표에 따른다.

장 비	측 정 범 위	허 용 오 차	교 정 주 기
온도측정장비	-20～120℃	지시치의 ±0.5℃	12개월
압력측정장비	0～400kPa	지시치의 ±1%	12개월
	0～1400kPa
	-100kPa～400kPa
차압측정장비	0～100kPa	전체눈금의 ±1%	12개월
초음파유량계	0～6m/s	전체눈금의 ±3%	12개월

3.  시공

3.1  시스템 계통 검토

수급인은 모든 공기조화설비에 관련되는 설계도면, 설계계산서 및 설계에 참고된 자료를 활용하여 시험, 조정 및 평가가 원활히 수행될 수 있도록 공기조화 설비의 전체 시스템 계통을 숙지하여야 하며 그 내용에는 아래 사항이 포함된다.

3.1.1  시스템검토보고서 작성

설계도면 및 관련자료를 토대로 하여 시험, 조정 및 평가 작업이 원활히 수행되도록 공기조화설비를 검토하여 개선사항이 사전에 조치될 수 있도록 시스템검토보고서를 작성한다.

3.1.2  현장점검

시험, 조정 및 평가를 실시하기 이전에 각 계통이 시공도면 및 장비 제작자 규격에 나타난 사항과 일치하는지의 여부를 현장에서 확인하고 점검한다.

3.1.3  전원 점검

전력이 공급되는 장비류의 모터 등 전기 기기에 공급되는 전원을 측정하여 정격 용량과 측정치를 확인한다.

3.2  예비점검

(1)  공기 및 물분배 계통에 관한 각종 도면과 사양등 자료를 수집하여, 그 내용 을 검토

하고, 적절한 계측기의 선정 확보

(2)  설비의 안전하고, 정상적인 운전가능 여부 점검

(3)  공조기의 필터(filter) 청결상태 점검

(4)  덕트 계통 청소상태 점검

(5)  팬(fan)의 회전방향 적정여부 점검, 확인

(6)  방화 댐퍼(damper) 및 풍량조절 댐퍼(damper)의 개폐상태 점검

(7)  코일(coil)의 청소상태 및 변경여부 점검

(8)  각종 배관의 청소상태 및 물체움 및 공기빼기 상태 점검

(9)  각종 펌프의 회전방향 점검 및 확인

(10)  스트레이너(strainer) 상태점검

(11)  공조기, 보일러, 송풍기, 열교환기등 주요설비의 가동 상태점검

(12)  주변청소 정리 및 기타 T.A.B 시행에 앞서 점검해야 할 사항

(13)  시공 상태가 도면과 일치하는지의 여부

3.3  T.A.B 일반

(1)  공기조화기 검사를 위하여 팬(fan) 검사항목에 따라 윤활유 상태, 벨트(belt) 장력, 회전체와 케이싱(casing)의 간격, 진동방지, 모터(motor) 회전, 필터(filter) 상태를 검사한 후 시험, 조정 및 밸런싱(balancing) 한다.

(2)  케이싱 누설과 각종 댐퍼(damper) 작동상태를 검사하고, 덕트치수의 적정여부 및 공기흐름의 상태를 점검 조정한다.

(3)  물 계통설비 및 배관계통 검사를 위하여 펌프, 냉동기, 응축기등 각종 설비와 냉수, 냉각수, 온수 및 증기배관 계통의 이상유무를 검사한 후 전체 계통을 점검 조정한다.

(4)  실내공간의 소음 발생여부를 점검하고 조정한다.

(5)  공조기 및 팬의 기동정지 장치를 점검하고, T.A.B 시행을 위한 전기에너지 이상유무를 점검한다.

(6)  공기계통의 풍량 댐퍼와 방화 댐퍼가 완전 개방위치에 놓여 있는지 확인한다.

(7)  모든 공기터미널이 설치되고, 개방위치에 있는지 점검한다.

(8)  피토튜브, 이송측정 위치를 확인하고, 이상유무를 확인한다.

(9)  칸막이, 문, 창문, 천장등과 같은 건축구조물이 완성된 후 모든 공기순환이 정상적으로 되는지 점검한다.

(10)  급기, 배기 및 환기계통이 설계대로 작동되는지 점검하고 조정한다.

(11)  시스템의 자동제어기기가 시스템에 적합하게 작동되는지 점검한다.

(12)  팬의 흡입정압, 토출정압, 전류 및 풍량을 측정, 기록하고, 구동모터 과부하 여부를 점검한다.

(13)  각 실의 공기 순환경로를 검사하고, 급.배기 계통의 밸런싱 여부를 점검한다.

(14)  급기 메인(main), 서브 메인 및 분기 메인에서의 공기흐름과 분배상태를 점검한다.

(15)  터미널을 조정하지 않은 상태에서 시스템내의 각 터미널 공기흐름을 측정하고, 이를 비교, 검토하여 분기 밸런싱 순서를 계획한다.

(16)  분기로부터 가장 먼 터미널에서 시작하여 분기 메인 쪽으로 진행하면서 풍량을 조정한다.

(17)  시스템이 밸런싱 될 때까지 풍량조절 작업을 되풀이한다.

(18)  팬 풍량과 작동상태를 점검하고 조정한다.

(19)  팬 회전수는 제작사 설정 최대허용 회전수를 초과하지 않으며, 어떠한 운전방식에서도 구동모터에 과부하가 걸리지 않도록 풀리(pully)를 조정한다.

(20)  최대 축동력 일 때 팬 구동모터의 전류를 측정한다.

(21)  시스템 밸런싱 후 팬 회전수, 모터전압, 전류 및 입출구 정압 등을 측정하고 기록한다.

(22)  팬 최종 회전수는 냉방시 최소 외기량 상태에서 요구된 풍량이 나오도록 맞춘다.

(23)  팬 출구 정압은 실제적으로 팬 하류측으로부터 적정한 이격거리를 띄워서 측정하거나 덕트내의 장해물 상류측에서 측정한다.

(24)  팬 출구나 신축이음, 캔버스를 통하여 정압을 직접적으로 측정해서는 안된다.

(25)  취출구의 기류는 드래프트(draft) 현상이 발생하지 않도록 터미널 공기분배를 조정한다.

(26)  최종 밸런싱의 입.출구 정압 및 각 코일의 입출구 정압을 측정하고, 모든 창과 문이 닫힌 상태에서 건물정압을 측정한다.

(27)  공기조화와 물계통 설비의 배관계통은 상호연관 관계가 있으므로 통합된 개념으로 밸런싱을 해야 한다.

(28)  물계통 설비  밸런싱을 위해 시스템 충수, 배관 청소상태, 관내 공기제거, 각종 밸브 개방, 여과기 내부 청소상태, 2방제어 밸브, 관련배관 코일배관 정확성, 드레인팬의 청결과 변형 유무, 압력계, 온도계 등 계측기 위치, 자동제어 시스템의 운전상태 및 기타 필요사항을 점검한다.

(29)  유량 밸런싱은 정밀하게 보정된 유량계를 사용하여 최초밸런싱 후의 최종 계기 지시치를 기록한다.

3.4  계통성능 측정 및 조정

3.4.1  공기분배계통

공기분배계통의 성능측정 및 조정에는 다음 항목들 중 필요사항의 성능측정  및 조정이 포함된다.

(1)  공기조화기

(2)  송풍기

(3)  가열 및 환기 유닛

(4)  현열 및 전열 교환기

(5)  시스템에어컨

(6)  댐퍼, 덕트 및 덕트기구

3.4.2  물분배계통

물분배계통의 성능측정 및 조정에는 다음 항목들의 성능측정 및 조정이 포함된다.

(1)  펌프

(2)  열교환기

(3)  유량조절밸브

(4)  자동조절밸브

(5)  팬코일유닛

(6)  유량분배측정

3.4.3  자동제어계통

자동제어계통의 관련 기기인 자동댐퍼, 자동제어밸브, 공기조화기 인터록 장치등에 대하여 동작상태를 점검하고 실내 온습도 제어 상태, 배관 및 덕트의 압력 제어 상태 등이 적절한지 확인한다.

3.4.4  소음계통

장비 또는 설비에서 발생하는 소음을 측정하는 것으로 장비 가동시와 정지시로 나누어 측정한다.

3.5  평가 및 보고서

3.5.1  조정 및 평가항목

실별 온도, 습도 및 소음의 실측값이 설계값에 벗어나면 수행자는 다음 항목들은 종합적으로 검토하여 전체 계통이 원활히 운전될 수 있도록 재조정한 후 최종적인 평가를 행한다.

(1)  공기분배계통

(2)  물분배계통

(3)  자동제어계통

3.5.2  종합보고서

종합보고서의 구성은 (사)대한설비공학회 발행 ‘공기조화 설비의 시험, 조정, 평가 기술 기준’에 명시된 바와 같이 전 항목을 종합 정리하여 제출하므로써 향후 공조설비운전 관리에 유용한 자료가 되도록 한다.

3.5.3  보고서 포함 내용

보고서에는 해당공사의 공사내용에 따라 아래항목을 측정, 명기하여야 한다. 세부사항은 공사시방서에 따른다.

(1)  공기분배시스템

①  현장명 및 측정일자

②  장비번호 및 설치위치

③  장비명판에 기재된 용량 및 설계치

④  팬정압

⑤  팬의 회전수 및 모터의 회전수

⑥  모터의 전압 및 전류

⑦  각종필터, 코일 및 댐퍼간의 차압

⑧  급기, 환기 및 외기의 건습구 온도

⑨  코일 통과 전후의 건습구 온도

⑩  급기 메인풍량

⑪  외기풍량

⑫  분기풍량

⑬  서어비스 구역

(2)  물분배 시스템

①  현장명 및 측정일자

②  장비번호 및 설치위치

③  모터의 전압 및 전류

④  펌프의 흡입압력 및 토출 압력

⑤  펌프 유량

⑥  펌프 회전수

⑦  관련기기의 입출구 온도

⑧  코일 및 관련기기의 순환 수량

⑨  관련기기의 입출구 압력

(4)  소음

①  현장명 및 측정일자

②  현장위치

③  운전시 소음 레벨

④  정지시 소음 레벨 (암소음)

(5)  종합보고서

①  머리말, 목차, 약어설명, 참고문헌

②  사업목적

③  사업 범위 및 내용

④  건물개요 및 기능

⑤  용역기간 및 일정

⑥  용역 수행조직

⑦  결과요약 및 분석

⑧  설비설계 개요

⑨  측정범위, 측정방법 및 측정결과

⑩  문제점 및 특기사항

⑪  측정기록지

⑫  T.A.B 운전관리지침

⑬  기타 ; 측정장비 사진, T.A.B 작업관련 사진