과 업 지 시 서

전남대학교 면역치료 혁신센터 신축

공기조화설비 T.A.B 용역

2022. 9.

전남대학교 산학협력단

1. 과업명: 전남대학교 면역치료 혁신센터 신축 공기조화설비 T.A.B 용역

2. 목적 및 필요성

2.1 목 적

전남대학교 면역치료 혁신센터에 공급하는 공기계통설비의 T.A.B(Testing Adjusting and Balancing) 실시를 과업의 목적으로 함.

2.2 필요성

(1) 공기조화설비의 공기계통 성능을 확인하여 효율 증대 및 경제적 운전으로 에너

지 낭비를 억제함

(2) 해당시설 환경에 적합한 실내 환경 조건을 유지하도록 함.

3. 용역대상

3.1 대    상 : 전남대학교 면역치료 혁신센터 신축 설계용역 공기조화설비

T.A.B 용역

3.2 위    치 : 전라남도 화순군 화순읍 일심리 176-5번지

3.3 용역 범위: 청정공물사육실,일반 계통.

4. 용역기간 : 계약체결일로부터 360일

5. 과업내용

5.1 일반사항

당해 용역은 해당 건물의 공기조화 설비에 대하여 시험.조정.평가 T.A.B 를 통해 설계 목적에 부합되도록 관련 계통을 시험, 조정 및 평가하는 것으로 다음 사항들이 포함된다.

(1) 시스템 검토

(2) 공기분배계통의 성능 측정 및 조정

(3) 자동제어계통의 작동 성능 확인

(4) 소음 측정

(5) 온습도 측정

(6) 청정도 측정

(7) 최종점검 및 조정

(8) 종합보고서 작성

5.2 적용 규정

대한설비공학회의 “공기조화 설비의 시험.조정.평가(T.A.B.) 기술 기준”및 한국

표준(KS)규격 및 기타 TAB에 대하여 일반적으로 적용되는 규정이나 기준에 의한다.

5.3 수행장비

시험, 조정 및 평가 수행에 사용되는 장비는 다음과 같으며, 적절한 허용오차 범위내에 작동되어야 하고 공인 교정기관 또는 대한설비 공학회에서 인정하는 기관에 의하여 주기적으로 교정되어야 한다.

5.3.1 공통장비

공기 계통에 공통으로 사용되는 측정 장비들에 관한 측정범위, 허용오차 및 교   정주기는 아래표에 따른다.

장 비	측 정 범 위	허 용 오 차	교 정 주 기
회전수측정장비	0 ~ 5,000RPM	지시값의 ±2%	12개월
온도측정장비(공기)	-40 ~ 120℃	지시값의 ±0.5℃	12개월
온도측정장비(표면)	-40 ~ 120℃	지시값의 ±0.5℃	12개월
전기계측장비	0 ~ 600VAC 0 ~ 100A, 0 ~ 10A	지시값의 ±3%	12개월
소음측정계	25 ~130DB	지시값의 ±32db	12개월

5.3.2 공기계통 장비

공기계통 측정에 사용되는 대표적인 장비들에 관한 측정범위, 허용오차 및 교    정 주기는 아래표에 따른다.

장 비	측 정 범 위	허 용 오 차	교 정 주 기
공기압력측정장비	0 ~ 50kpa	최대값의 ±2%	12개월
공기압력측정장비	0 ~ 250kpa	최대값의 ±2%	12개월
공기압력측정장비	0 ~ 1,250kpa	최대값의 ±2%	12개월
공기압력측정장비	0 ~ 4,500kpa	최대값의 ±2%	12개월
피토관	450mm, 900mm, 1,200mm, 1,500mm	해당없음	해당없음
피토관(소형)	Φ3.2mm×1,250mm	해당없음	해당없음
풍속측정장비	0.2 ~ 15m/s	지시값의 ±10%	12개월
습도측정장비	10 ~ 90%RH	지시값의 ±2%RH	12개월
후드형풍량계	0 ~ 600ℓ/s	지시값의 ±5%	12개월
후드형풍량계(소형)	0 ~ 80ℓ/s	지시값의 ±5%	12개월

5.4 용역 준비사항

T.A.B가 신속하고 원만하게 수행되도록 하기 위하여 아래와 같은 사항을 용역 수행자는 수집 및 준비하여야 한다.

5.4.1 자료 수집

(1) 공기분배 계통

1) 팬 성능 곡선과 기술 사양서

2) 팬 모터의 명판사양

3) 모터 기동기의 크기, 위치 및 과부하 방지 범위

4) 벨트 및 구동부 자료

5) 제작사가 제공하는 터미널 관련 자료 (예 : 유효면적)

6) 공기조화기에 관한 제작사의 자료와 시험요령

7) 공기 순환계통의 압력강하 (필터, 코일 등)

8) 자동제어 계통도

9) 기타 관련 장비 및 기기의 자료

5.4.2 준비 사항

(1) 시스템을 조정할 수 있는 권리

(2) 작업 부위에 접근하는데 필요한 일체의 도구 (사다리 등)

(3) 작업 도구 및 계기의 보관을 위한 안전한 장소 (사무실 등)

5.4.3 선행 사항

(1) 모든 장비의 안전하고 정상적인 운전 가능 상태 유지

(2) 자동제어 시스템의 작동 가능 상태 유지

(3) 전기적인 과부하 방지 장치 설치

(4) 공기분배 시스템 관련 사항

1) 공조관련 필터 교체

2) 덕트 라인(OA,SA,EA) 확인

3) 송풍기 회전 방향 확인

4) 방화댐퍼 및 풍량조절 댐퍼의 개폐 상태 확인

5) 천장 점검구 위치 및 출입 가능 여부 확인

6) 터미널 연결 상태 확인

(5) 기타 사항

T.A.B. 작업 및 시스템 작동 중 문제 발생 시 또는 업무에 필요 시 발주처와 협의 하여 풀리, 댐퍼, 점검구 등의 교체 및 추가 설치.

(6) 안전관리

1) 건축물 특성상 필요하다고 판단되면 TAB 수행요원들의 안전을 위해 안전모와

안전화를 착용시킨다.

2) 위험한 작업 시에는 안전관리자가 입회하도록 하며 특별교육을 실시한다.

3) 고소 작업으로 추락의 위험이 있는 장소에서는 안전벨트를 착용시킨다.

4) 야간 또는 어두운 곳에서의 작업 시는 충분한 밝기의 조명시설을 갖추어야

한다.

5) 각종 측정장비 사용에 따른 주의사항을 숙지하여야 하며, 무리한 사용과 조

작을 하지 않도록 한다.

5) 고소작업시 장비사용에 있어 취급자격이 요구되는 장비는 유자격자 이외에

는 사용해서는 안된다

6) 측정현장에서 전기를 사용할 경우에는 감전사고 예방조치를 취한다.

5.5	대상 설비

5.5.1 공기분배 계통

공기분배 계통은 공기조화가 필요한 실내에 적절한 질과 량의 공기를 공급하여 실내공기 상태가 설계치에서 요구되는 상태가 되도록 하는 것이다. 공기분배 계통에 관련되는 공기조화용 설비를 열거하면 다음과 같다.

(1) 공기  분배 계통의  밸런싱

(2) 설계치를 공급할 수 있는 전체시스템

(3) 전기계측

(4) 소음측정

(5) 장비 및 자동제어장치 성능확인

6. 과업과정

6.1 사전준비 점검

시공자가 T.A.B. 작업 수행 전에 장비와 계통을 완전히 설치한 후, T.A.B 용역 수행자는 측정 작업을 수행하기 전에 다음 사항을 점검한다.

6.1.1 공기분배계통

(1) 장비검사

1) 팬

아래 사항을 검사 및 확인한다.

① 검사 및 확인

가. 베어링의 윤활유 주입상태

나. 벨트 장력

다. 모터 고정 상태

라. 구동체 고정 및 조정상태

마. 청결상태

바. 팬의 회전방향

사. 방진기구의 설치상태

아. 벨트 보호덮개 적정 부착 여부

자. 모터 풀리와 팬 풀리의 정열상태 (alignment)

② 전원 계통을 확인한다.

③ 팬에 연결된 덕트의 상태를 검사한다.

④ 옥외에 설치된 장비의 수밀상태를 점검한다.

2) 공기조화기

① 검사 및 확인은 팬의 사항에 따른다.

② 외기 및 환기 도입부에서 급기팬 출구까지의 공기흐름 상태를 검사한다.

③ 필터의 청결상태를 점검한다.

④ 코일, 필터 및 댐퍼에서의 공기누설을 검사한다.

⑤ 응축수 제거 장치를 확인한다.

6.2 시험 및 조정절차

시험 및 조정절차는 다음 각 항에서 정한대로 실시하도록 한다.

6.2.1 공기분배계통

(1) 일반사항

1) 사전준비 점검이 완료되었는지 확인한다.

2) 공기순환이 정상적으로 되도록 칸막이, 문, 창문 등 건축 구조물이 제대로    설치되어 있는지 확인한다.

3) 급기, 배기 및 환기계통이 설계 사양대로 작동되는지 확인한다.

4) 냉방시를 기준하여 계통조건이 공기흐름의 최대 상태가 유지되었는지 확인   한다.

5) 계통에서 자동제어 기기 들이 정상적으로 작동되는지 확인한다.

6) 급기팬, 배기팬 연동관계를 재확인한다.

7) 팬 풍량과 설계회전수가 제대로 나오는지 확인한다.

(2) 급기 계통

1) 피토 튜브(pitot tube) 이송법을 이용하여 메인 및 서브메인의 공기분배 상   태를 확인한다.

2) 메인 및 서브메인의 풍량조절 댐퍼를 조정하여 개략적인 풍량을 맞춘다.

3) 터미널 기기를 조정하지 않은 상태에서 계통의 각 터미널의 공기 흐름을 측   정하여 기록한다. 또한 기본조건을 조사하여 터미널 기기 풍량을 정하며,   분기 밸런싱의 순서를 계획한다.

4) 최대 용량 분기에서 최저 용량 분기까지 측정하여 각 분기를 다음과 같이    조정한다.

① 분기 연결부에서 가장 먼 터미널에서 시작하여 분기 연결지점 쪽으로 진   행하여 각 터미널의 풍량을 조정한다.

② 필요시 제작자가 제의한 특별한 측정계기 또는 보정계수(k)를 이용한다.

5) 계통이 밸런싱 될 때까지 조정을 되풀이한다.

6) 팬 풍량과 작동상태를 필요에 따라 재조정한다.

7) 급기, 배기 및 환기계통이 밸런싱 된 후 급기팬의 풍량이 100% 외기 조건으   로 설계가 고려되었는지 확인한다.

8) 필요한 보고서를 작성하여 제출한다.

(3) 배기 계통

배기계통은 (1)항의 일반사항 및 (2)항의 급기계통에 준하여 시행한다.

(4) 환기계통

환기계통과 이에 관련된 급기계통이 조정되고 난 후 환기덕트의 댐퍼가 닫히   고 연동된 배기 덕트 댐퍼가 열려서 환기팬의 정압, 풍량을 다시 측정하여야   할 경우를 제외하고는 (2)항의 급기계통의 절차를 따른다. 필요하다면 계통    정압을 증가시키고 송풍기 풍량을 감소시키기 위하여 배기 댐퍼를 100% 개방   상태 이하에서 최대위치로 조정한다.

6.2.2 자동제어

(1) 자동댐퍼의 점검

구동부(actuator)의 부착 상태를 점검하기 위하여 수동 또는 자동으로 구동기를 동작시켜 댐퍼가 완전히 열리고 닫히는지를 확인한다.

(2) 공조기 인터록 상태점검

공조기의 가동 및 정지 상태와 연결된 댐퍼 등이 설계 의도대로 작동되는지를 확인한다. 또한 급기팬과 리턴팬의 순차기동이 적절한지를 점검한다.

(3) 제어시스템의 작동상태 점검

실내 온・습도 제어 상태가 적절한지를 확인한다. 또한 덕트의 압력제어 상태가 적절한지를 확인한다.

6.2.3  소음

건물의 구조와 그것이 점유하는 공간에서는 설비가 만족할 정도로 운전되고 있다는 것을 보증하기 위하여 소음측정을 할 필요가 있다. 소음레벨의 측정은 선택된 방 또는 지역에 대하여 운전하지 않을 떄의 계통 전체 소음과 비교하여 운전시 계통의 전체적인 임의 소음도를 설정해야 한다.  암소음 이상으로 증가하는 계통은 A 및 C 스케일에 의하여 (dB)로 기록하며 소음측정은 아래의 절차에 따라 수행한다.

(1) 소음 계측기는 각기 사전에 보정한다.

(2) 측정과 관련 없는 장애요소 또는 외부소음이 기록되지 않도록 시험자를 제외   한 모든 사람이 없는 상태로 측정한다.

(3) 시험자는 모든 창문이나 문을 닫은 상태에서 측정한다.

(4) 측정 공간 내에는 평상적인 상태를 유지하도록 하고 실내 흡음조건에 영향을   주는 모든 집기류 등 (가구 등)이 구비되도록 한다.

(5) 시험은 실내에 사람이 없고 외부 소음레벨이 최대가 아닐 때 수행한다.

(6) 소음계는 음원과 마이크로폰(microphone)간의 직선상에 방해물이 없도록 하고   똑바로 서서 측정한다.

(7) 측정시 계기 제조회사의 권장에 따라서 바닥면 1.5미터 위치에서 측정한다.

(디퓨져에서는 45o 각도의 선상 바닥 위 1.5미터 위치에서 측정한다.)

6.3 종합보고서 작성

(1) 최종 검사가 끝난 후 밸런싱 밸브와 조절기 및 댐퍼의 조정된 위치를 분명하게 표시하여 영구적으로 보존될 수 있도록 하여야 한다.

(2) 종합보고서의 구성은 대한설비공학회 발행 “공기조화 설비의 시험・조정・평가(T.A.B) 기술 기준”에 명시된 바와 같이 전 항목을 종합 정리하여 제출함으로써 향후 공조설비 운전 관리에 긴요한 자료가 되도록 하여야 하며 아래 사항이 포함되어야 한다.

1) 머리말, 목차, 약어설명, 참고문헌

2) 용역 목적

3) 용역범위 및 내용

4) 건물 개요 및 기능

5) 용역기간 및 일정

6) 용역 수행 조직

7) 결과 요약 및 분석

8) 설비 개요

9) 측정범위, 측정방법 및 측정결과

10) 문제점 및 특기사항

11) 측정 기록지

12) 기타 : 측정 계측기 사진, T.A.B. 작업 관련 사진

7. 감독 및 안전

7.1.“을”은 본 계약의 목적을 성실히 존중ㆍ수행하여야 하고 “갑”은 “을”이

본사업을 적절하게 이행하는지 여부를 감독하며 “을”은 특별한 사유가 없는         한 “갑”의 지시에 응하여야 함.

7.2. 용역 수행 목적으로 “을”은 작업시 부주의 안전관리규정 미준수, 감독공무원

미 입회 등으로 인하여 발생한 제반사고(설비파손, 전기 및 가스사고, 화재 등)

에 대하여는 “을”이 민ㆍ형사상 책임을 져야 함.

8. 기타

8.1 “을”은 “갑”의 시설물 정기점검으로 습득한 제반사항에 대하여 제3자에게

누설하거나 이익을 위한 상행위를 하지 못하며 이로 인한 모든 책임은 전적으

로“을”의 책임으로 함.

8.2  기타 제반 문제점에 대하여는 성실과 신의를 바탕으로 사안별 쌍방협의, 사회

통념에 따라 적법하게 합의하여 처리하도록 함.

8.3  “을”은 본 과업을 수행하기 위한 구멍 뚫기 등 각종 시설물에 대한 손상 변

형이 생긱 경우 과업 완료 후 반드시 원상 복구하여야 하며, 그 방안을 미리

제시하여야 함.

8.4  “을”은 용역완료 후 1년 이내에 차압이 맞지 않은 경우에는 3일 이내에 조정

을 하여야 함.

9. 자격요건

「엔지니어링산업 진흥법」제21조 규정에 의거 엔지니어링사업(설비:3591) 신고를 필한 업체 또는「기술사법」제6조에 의거 기술사사무소(설비:7381) 개설 등록을 필한 업체이어야 합니다. 대상 공기조화설비의 규모에 필요한 보유장비와 기술 인력 등을 확보하고 (사)대한설비공학회의 ‘공기조화설비의 시험조정평가(TAB) 기술기준’의 계약상대자의 자격에 적합한 업체, (사)티에이비 커미셔닝협회에서 공기조화설비 시험·조정·평가(T.A.B),수행자격 확인증을 받은 업체이어야 한다. 특히 T.A.B 업무 수행기술자 명부(자격증 보유, 수행경험 등)와 인력투입계획을 제출하여 감독관의 승인을 득한 후 투입하여야 한다.