시 방 서

제목 : 양․음압설비 시험조정평가

(필터교체 포함)

건국대학교충주병원

제 1장  개요

1.1	사 업 명 : 건국대학교충주병원 양․음압설비 시험 조정 평가 T.A.B(Testing,

Adjusting and Balancing) 및 필터교체

1.2	목적

양음압설비의 시험, 측정, 조정 및 필터교체를 통하여 환자 및 의료진의 안전과 감염을 예방

하고 실내 환경의 쾌적성 유지, 에너지의 효율적인 이용, 소음 및 진동 등 양․음압설비 전          계통의 운전상태를 최적으로 유지하기 위함이다.

1.3	용역수행 적용범위

(1) 양압설비(수술실 6실)

가. 시험․ 조정․ 평가(TAB)는 2회/년 실시하며 아래사항을 포함하여야 한다.

- 청정도측정(병원시설 수술실 적정 Class)

- 공기순환횟수 측정 및 조정(적정-15회/시간)

- 양압측정 및 조정(각실과 복도간 양압유지)

- 자동제어계통 작동성능 점검 및 조정

- 공조기 작동상태 점검 및 조정

나. 필터교체

- 헤파필터(1회/년 시행)

- 프리필터(2회/년 4월, 11월 시행)

다. 폐기물처리(폐기물관리법에 적법하게 처리한다.)

(2) 음압설비(응급실,중환자실,72격리병실)

가. 시험․ 조정․ 평가(TAB)는 [국가지정 입원치료병상 운영과 관리 지침]에 준하여 1회/년

실시하며 아래사항을 포함하여야 한다.

- 국가지정 입원치료병상 운영과 관리 지침[붙임3 TAB․시설검증 결과보고서] 측정항목

- 훈증소독

- 헤파필터 기밀시험

- 음압측정 및 조정(각실간 –2.5pa유지)

- 자동제어계통 작동성능 점검 및 조정

- 음압구역 내 실 간 인터락 작동

나. 필터교체( T.A.B시 훈증소독실시후 1회/년 시행한다.)

다. 폐기물처리(폐기물관리법에 적법하게 처리한다.)

(3) 최종점검 및 조정

(4) 종합보고서 작성

1.4	설비개요

(1) 시설규모

품 명	내 역
시설규모	1. 양압설비(수술실)- 190.5㎡ (1번방-42.9㎡, 2번방-27㎡, 3번방-31.8㎡, 5번방-31.2㎡ , 6번방-28.8㎡, 7번방-28.8㎡) 2. 음압격리실- ○ 중환자격리실 – 21.92㎡ (전실 6.44㎡, 격리실 15.48㎡) ○ 응급격리실 – 44.85㎡ (격리실 16.8㎡, 화장실 4.86㎡, 전실1 13.8㎡, 전실2 9.39㎡ ○ 음압격리병실 – 1실(24㎡)

(2) T.A.B 및 필터교체 주기

품 명	교체 및 즉정횟수(회/년)				비 고
	음압설비			양압설비
	응급실	중환자실	72격리병실	수술실
헤파필터교체	1	1	1	1
훈증소독	1	1	1
TAB	1	1	1	2
PAO	1	1	1	1
프리필터			2	2

*수술실은 6개의 실로 구성되어 있으며,각실별 TAB측정시 청정도측정을 포함한다.

종 류	타 입	응급실		중환자실		비 고
		규격	수량	규격	수량
헤파필터	GEL-AL	610x610x90 610x305x90 305x305x90	4 2 1	610x610x90 610x305x90	3 2
종 류	타 입	수술실		72병동 격리실		비 고
		규격	수량	규격	수량
헤파필터	GEL-AL	610x1220x150	14	610x610x150	2
프리필터		445x305x15	14	650x450x20	1

(3) 필터내역 (수량, 규격은 도면상 규격으로 다소 상이할 수 있음)

(4) 공기조화설비

구 분		규 격	단위	수량	비고
1)공조기	응급실	1,800 CMH 이하	대	1	완제‧원료GMP,품질
	중환자실	1,500 CMH 이하	대	1
	수술실	9,300 CMH 이하	대	1
	82W	-
2)FAN	응급실	2,200 CMH 이하	〃	2	완제‧원료GMP,품질
	중환자실	1,800 CMH 이하		2
	수술실	4,300 CMH 이하		1
	82W	-

1.5	관련 규정

본 시방서에 명기되지 않은 사항은 다음사항을 준용한다.

(1) (사)대한설비공학회 T.A.B 기술기준, 건교부 건축기계설비표준시방서의 시험․조정․평가

(2) 건설교통부 제정 기계분야 건축기계설비공사 표준시방서

(3) 2019 국가지정 입원치료병상 운영과 관리지침

(4) 한국표준(KS)규격 및 기타 TAB에 대하여 일반적으로 적용되는 규정이나 기준

1.6	용역수행 제출서류

(1) 측정장비 현황(계측장비 교정확인서 첨부)

(2) 기타 발주처가 요구하는 자료를 작성하여 제출한다.

(3) TAB 종합보고서

(4) 특기사항

용역완료 후 1년 이내에 차압이 맞지 않은 경우에는 24시간 이내에 조정을 해야 한다.

제 2 장  시험․조정․평가(TAB)수행요원의 안전관리계획

2.1	안전교육

TAB 진단 건축물의 특성과 TAB 수행 용역의 난이도와 위험도를 고려하여 안전수칙을 제정하

고 이에 따라 안전교육을 실시하도록 한다.

2.2	보호구

(1) 건축물 특성상 필요하다고 판단되면 TAB 수행요원들의 안전을 위해 안전모와 안전화를              착용 시킨다.

2.3	안전수칙

(1) 음압설비실의 작업수행전 훈증소독을 실시후 병원체 멸균 검증 검사를 시행하여 합격판

정후 각종 작업을 수행한다.

(2) 위험한 작업 시에는 안전관리자가 입회하도록 하며 특별교육을 실시한다.

(3) 고소 작업으로 추락의 위험이 있는 장소에서는 안전벨트를 착용시킨다.

(4) 야간 또는 어두운 곳에서의 작업 시는 충분한 밝기의 조명시설을 갖추어야 한다.

(5) 각종 측정장비 사용에 따른 주의사항을 숙지하여야 하며, 무리한 사용과 조작을 하지

않도록 한다.

(6) 고소작업시 장비사용에 있어 취급자격이 요구되는 장비는 유자격자 이외에는 사용해서

는 안된다

(7) 측정현장에서 전기를 사용할 경우에는 감전사고 예방조치를 취한다.

제 3 장  시험․조정․평가(TAB) 측정장비

3.1	측정장비 준비

TAB 수행에 사용되는 장비는 다음과 같으며, 적절한 허용오차 범위 내에서 작동되어야 하고

공인교정기관 또는 대한설비공학회 등에서 인정하는 기관에 의하여 주기적으로 교정되어야

한다.

(1) TAB에 사용할 장비에 대한 목록을 작성한다.

(2) TAB에 사용되는 장비는 적절한 허용오차 범위내에서 작동되어야 하며 공인 교정기관에

의하여 주기적으로 교정되어야 한다.

3.2	공통장비

공기 및 물계통의 측정에 공동으로 사용되는 대표적인 장비들에 관한 측정범위, 허용오차

및 교정주기는 아래 표에 따른다.

3.3	공기계통장비

공기계통의 측정에 공동으로 사용되는 대표적인 장비들에 관한 측정 범위, 허용오차 및

교정주기는 아래표에 따른다.

장 비	측 정 범 위	허 용 오 차	교 정 주 기
공기압력 측정장비	0～125 Pa	지시값의 ±2%	12개월
	0～250 Pa
	0～1,250 Pa
	0～4,500 Pa
회전수 측정장비	0～5,000rpm	지시값의 ±2%	12개월
온도 측정장비 (공기계통)	- 40～ 120 ℃	지시값의 ±0.5℃	12개월
전기 계측장비	0～600 VAC	지시값의 ±3%	12개월
	0～100 AMPS
소음 측정계	25～130 Pa	지시값의 ±2 dB	12개월
풍속 측정장비	0.5～15 m/s	지시값의 ±10%	12개월
습도 측정장비	10～90 %RH	지시값의 ±2%RH	12개월
직독식 풍량 측정장비	0～2,300 CMH	지시값의 ±5%	12개월

제 4 장  TAB 수행절차

4.1	계통검토

수행자는 모든 양음압설비에 관련되는 설계도면, 설계계산서 및 설계에 참고된 자료를 활용

하여 시험,조정 및 평가가 원활히 수행될 수 있도록 양음압설비의 전체계통을 숙지하여야

하며 그내용에는 아래 사항이 포함된다.

(1) 시스템검토 보고서 작성

설계도면 및 관련자료를 토대로 하여 시험, 조정 및 평가 작업이 원활하게 수행되도록 양

음압설비를 검토하여 개선사항이 시공 전에 해결될 수 있도록 시스템검토 보고서를 작성

한다.

(2) 현장점검

시험, 조정 및 평가를 실시하기 이전에 각 계통이 시공도면 및 장비 제작자 규격에 나타

난 사항과 일치하는지의 사실 여부를 현장에서 확인하고 점검한다.

4.2	계통성능 측정 및 조정(양․음압설비)

수행자는 아래의 모든 사항에 대하여 즉정하고 각종 법령, 지침에 적합하게 조정한다.

(1) 공조설비

각 실의 적정 온도, 습도, 청정도를 측정 및 조정하며 다음 항목들 중 필요사항의 성능측

정 및 조정이 포함된다.

가) 공기조화기

나) 송.배풍기

다) 가열 및 환기 유닛

라) 현열 및 전열교환기

마) 냉방기, 열펌프 및 항온항습기

(2) 차압조

치료병상 시설내 각 실간 차압, 공조설비에 부착된 차압계의 작동 이상 유무를 검증하여

차압계의 적합성을 확인한다.

(3) 자동제어

치료병상 시설의 각종 장비 센서 및 자동제어 연동상태, 자동댐퍼, 자동제어밸브등의 이

상유무 확인 점검

(4) 음압밀폐구역 기밀성(완전성)확인

가) 음압구역 내 각 이음새 부분(스위치, 등기구, CCTV, 창문, 이음새 등 모든 접촉면의

기밀시공 확인을 위하여 연무 확인결과 누기 유무

나) 음압구역 내 실 간 인터락 작동

(5) 병실 환경 적격성 확인

가) 소음측정시 55dB 이하

나) 조명 점등시 측정 했을 때 국부 조도가 500Lux 이상

다) 음압구역 내 온도 23±3℃(설계 당시 반영된 값 기준)

라) 음압구역 내 습도 50±10% RH(설계 당시 반영된 값 기준)

(6) 환기 및 기류흐름도 확인

가) 양․음압구역의 경우 최소 6회 이상 환기횟수(권장 12회 이상)

나) 공기 흐름은 잠재적 오염도가 낮은 구역에서 높은 구역으로 기류 흐름

① 양압실(적정환기횟수 15회/h 이상, 적정양압 : 각실간 양압유지)

② 음압실(적정환기횟수 권장 12회/h 이상, 적정양압 : 각실간 –2.5Pa이상)

(7) 헤파필터유닛 완전성 확인

가) 헤파필터 유닛은 누기율 시험(PAO test)

나) 스캔시 입자 투과율이 0.01% 미만

*튜브로 dsruf된 스캔(Probe 스캔)방식 수행의 경우, 개스킷(filter mounting frame)

포함되도록 스캔(누기율은 0.005% 미만)

4.3	보고서

T.A.B 종합보고서에는 아래사항이 포함되어야 한다.

1) 각항목별 머리말, 목적, 약어설명

2) 측정기준, 측정범위, 측정방법 및 측정결과

3) 결과의 요약 및 분석

4) 문제점 및 특이사항

5) 측정 기록지

6) 측정장비 교정성적서

7) 기타 : 측정장비사진, T.A.B 작업관련 사진