	시험조정 및 평가

1. 일반사항

1.1 적용 범위

(1) 시험조정 및 평가의 적용 범위는 KCS 31 25 25 (1.1)에 따른다.

1.1 적용범위

공기조화 설비의 시험 조정 및 평가(Testing, Adjusting and Balancing)는 해당 설비가 설계목적에 부합하고, 시스템의 성능확보와 합리적인 에너지 사용을 위하여 관련 계통을 시험, 조정 및 평가하는 것으로 수행항목으로는 다음 사항들이 포함된다.

(1) 계통 검토

(2) 공기분배계통의 성능 측정 및 조정

(3) 물분배계통의 성능 측정 및 조정

(4) 자동제어계통의 작동 성능 확인

(5) 소음측정

(6) 최종점검 및 조정

(7) 종합보고서 작성

1.2 참고 기준

1.2.1 관련 법규

내용 없음

1.2.2 관련 기준

(1) 시험조정 및 평가의 관련 기준은 KCS 31 25 25 (1.2)에 따르며, 추가사항은 다음과 같다.

1.2 참고 기준

공기조화 설비의 시험⋅조정⋅평가 기술기준, 대한설비공학회

⦁KCS 31 25 25 시험조정 및 평가

1.3 용어의 정의

내용 없음

1.4 시험･조정 및 평가 수행자의 자격

(1) 시험･조정 및 평가 수행자의 자격은 KCS 31 25 25 (1.3)에 따른다.

1.3 시험, 조정 및 평가 수행자의 자격

공기조화설비의 시험, 조정 및 평가를 수행하고자 하는 자는 엔지니어링사업자 또는 기술사사무소를 개설한 자로서 대상 공기조화설비의 규모에 필요한 보유장비와 기술 인력 등을 확보하고 (사)대한설비공학회의 ‘공기조화설비의 시험조정평가(TAB) 기술기준’의 수행자의 자격에 적합한 업체로 한다.

1.5 시험･조정･평가(TAB) 수행기준

(1) 수행기준은 이 기준 및 (사)대한설비공학회 발행 공기조화설비의 시험･조정,･평가(TAB) 기술기준에 의한다.

1.6 제출문

1.6.1 제출물 일반사항

(1) 다음 사항은 SMCS 10 10 10에 따라 제출한다.

1.6.2 시험･조정･평가(TAB) 용역 착수계

(1) TAB 수급인은 계약 후 1개월 이내에 아래 사항을 포함하는 시험･조정･평가(TAB) 용역 착수계를 공사감독자에게 제출한다.

① 전담기술요원의 지정신고서

② 전담기술요원에 대한 조직표 및 인력투입계획(재직증명 및 주요경력사항 포함)

③ TAB수행 공정표	④ TAB시행순서 및 방법

⑤ 사용장비 일람표	⑥ 각종 보고서 양식 및 제출시기

⑦ TAB 용역계약서 사본	⑧ 기타 필요사항

1.6.3 시험･조정･평가(TAB) 수행 계획서

(1) 수급인은 시운전 10일 전까지 아래 사항을 포함하는 시험･조정･평가(TAB) 수행 계획서를 공사감독자에게 제출한다.

① 시험･조정･평가(TAB) 수행업체 인원 및 측정 장비현황

② 시험･조정･평가(TAB) 수행내용 및 일정계획

③ 시험･조정･평가(TAB) 수행에 따른 보수 및 지원 대책

④ 계통 검토결과 예비보고서

1.6.4 시험･조정･평가(TAB) 종합보고서

(1) 수급인은 시운전 완료 후 시험･조정･평가(TAB) 종합보고서 3부를 공사감독자에게 제출한다.

2. 자재

(1) 시험조정 및 평가의 자재는 KCS 31 25 25 (2. 수행장비)에 따른다.

2. 수행장비

시험, 조정 및 평가 수행에 사용되는 장비는 다음과 같으며, 허용오차 범위 내에서 작동되어야 하고 공인 교정기관 또는 대한설비공학회에서 인정하는 기관에 의하여 주기적으로 교정되어야 한다.

2.1 공통장비

공기 및 물 계통 측정에 공동으로 사용되는 대표적인 장비들에 관한 측정 범위, 허용오차 및 교정주기는 아래 표에 따른다.

표 2.1-1 공통 측정 장비

장비	측정 범위	허용 오차	교정 주기
회전수 측정장비	0~5,000 rpm	지시값의 ±2%	12개월
온도 측정장비(공기)	-40~120 ℃	지시값의 ±0.5 ℃	12개월
온도 측정장비(물)	-40~120 ℃	지시값의 ±0.5 ℃	12개월
온도 측정장비(표면)	-40~120 ℃	지시값의 ±0.5 ℃	12개월
전기 계측장비	0~600 VAC 0~100 A	지시값의 ±3%	12개월
소음 측정계	25~130 dB (옥타브밴드필터포함)	지시값의 ±2 dB	12개월

2.2 공기계통 장비

공기계통 측정에 사용되는 대표적인 장비들에 관한 측정범위, 허용오차 및 교정주기는 아래 표 2.2-1에 따른다.

표 2.2-1 공기계통 측정 장비

장비	측정범위	허용오차	교정주기
공기압력 측정장비	0~250Pa	지시값의 ±2%	12개월
공기압력 측정장비	0~1,250Pa	지시값의 ±2%	12개월
공기압력 측정장비	0~4,500Pa	지시값의 ±2%	12개월
피토관	450mm, 900mm 1,200mm, 1,500mm	해당 없음.	해당 없음.
풍속측정 장비	0.2~15m/s	지시값의 ±10%	12개월
습도측정 장비	10~90%RH	지시값의 ±2%RH	12개월
후드형 풍량계	0~600ℓ/s	지시값의 ±5%	12개월

2.3 물 계통 장비

물 계통 측정에 사용되는 대표적인 장비들에 관한 측정범위, 허용오차 및 교정주기는 아래 표 2.3-1에 따른다.

표 2.3-1 물계통 측정 장비

장비	측정 범위	허용 오차	교정 주기
물압력 측정장비	0~400 kPa	최대값의 ±1.5%	12개월
물압력 측정장비	0~1,400 kPa	최대값의 ±1.5%	12개월
물압력 측정장비	-100~400 kPa	최대값의 ±1.5%	12개월
차압 측정장비	0~100 kPa	최대값의 ±1.5%	12개월
초음파 유량계	0~6 m/s	최대값의 ±3%	12개월

2.4 공동주택 환기설비용 장비

공동주택 환기설비에 대한 TAB 용역 업무를 수행하기 위하여 보유하여야 할 계측장비는 다음과 같으며, 측정 장비에 관한 측정 범위, 허용오차 및 교정주기는 표 2.4-1에 따른다.

표 2.4-1 공동주택 환기설비용 측정 장비

장비	측정 범위	허용 오차	교정 주기
전류 측정장비	AC 0~10 A	지시값의 ±3%	12개월
공기 미압 측정장비	0~50 Pa	최대값의 ±2%	12개월
피토관	Φ3.2 mm×250 mmL	해당 없음	해당 없음.
미풍속 측정장비	0.2~15 m/s	지시값의 ±10%	12개월
후드형 풍량계	0~80 L/s	지시값의 ±5%	12개월
소음 측정계	25~130 dB (옥타브밴드필터 포함)	지시값의 ±2 dB	12개월

3. 시공

3.1 계통 검토

(1) 시험조정 및 평가의 계통검토는 KCS 31 25 25 (3.1)에 따른다.

3.1 계통 검토

수행자는 모든 공기조화설비에 관련되는 설계도면, 설계계산서 및 설계에 참고된 자료를 활용하여 시험, 조정 및 평가가 원활히 수행될 수 있도록 공기조화 설비의 전체계통을 숙지하여야 하며 그 내용에는 아래 사항이 포함된다.

3.1.1 시스템검토 보고서 작성

(1) 시험조정 및 평가의 시스템검토 보고서 작성은 KCS 31 25 25 (3.1.1)에 따른다.

3.1.1 시스템검토 보고서 작성

설계도면 및 관련자료를 토대로 하여 시험, 조정 및 평가 작업이 원활하게 수행되도록 공기조화설비를 검토하여 개선사항이 시공 전에 해결될 수 있도록 시스템검토 보고서를 작성한다.

3.1.2 현장점검

(1) 시험조정 및 평가의 현장점검은 KCS 31 25 25 (3.1.2)에 따른다.

3.1.2 현장점검

시험, 조정 및 평가를 실시하기 이전에 각 계통이 시공도면 및 장비 제작자 규격에 나타난 사항과 일치하는지의 사실 여부를 현장에서 확인하고 점검한다.

3.1.3 전원 점검

(1) 전력이 공급되는 장비류의 모터 등 전기 기기에 공급되는 전원을 측정하여 정격 용량과 측정치를 확인한다.

3.2 예비점검

(1) 공기 및 물분배 계통에 관한 각종 도면과 사양 등 자료를 수집하여, 그 내용을 검토하고, 적절한 계측기의 선정 확보

(2) 설비의 안전하고, 정상적인 운전가능 여부 점검

(3) 공조기의 필터(Filter) 청결상태 점검

(4) 덕트 계통 청소상태 점검

(5) 팬(Fan)의 회전방향 적정여부 점검, 확인

(6) 방화 댐퍼(Damper) 및 풍량 조절 댐퍼(Damper)의 개폐상태 점검

(7) 코일(Coil)의 청소상태 및 변경여부 점검

(8) 각종 배관의 청소상태 및 물채움 및 공기빼기 상태 점검

(9) 각종 펌프의 회전방향 점검 및 확인

(10) 스트레이너(Strainer) 상태점검

(11) 냉동기, 공조기, 냉각탑, 보일러, 송풍기, 열교환기등 주요설비의 가동 상태점검

(12) 주변청소 정리 및 기타 TAB 시행에 앞서 점검해야 할 사항

(13) 시공 상태가 도면과 일치하는지의 여부

3.3 TAB 일반

(1) 공기조화기 검사를 위하여 팬(Fan) 검사항목에 따라 윤활유 상태, 벨트(Belt) 장력, 회전체와 케이싱(Casing)의 간격, 진동방지, 모터(Motor) 회전, 필터(Filter) 상태를 검사한 후 시험, 조정 및 밸런싱(Balancing) 한다.

(2) 케이싱 누설과 각종 댐퍼(Damper) 작동상태를 검사하고, 덕트 치수의 적정여부 및 공기흐름의 상태를 점검 조정한다.

(3) 물 계통설비 및 배관계통 검사를 위하여 펌프, 냉동기, 응축기 등 각종 설비와 냉수, 냉각수, 온수 및 증기배관 계통의 이상 유무를 검사한 후 전체 계통을 점검 조정한다.

(4) 실내공간의 소음 발생여부를 점검하고 조정한다.

(5) 공조기 및 팬의 기동정지 장치를 점검하고, TAB 시행을 위한 전기에너지 이상 유무를 점검한다.

(6) 공기계통의 풍량 댐퍼와 방화 댐퍼가 완전 개방위치에 놓여 있는지 확인한다.

(7) 모든 공기터미널이 설치되고, 개방위치에 있는지 점검한다.

(8) 피토튜브, 이송측정 위치를 확인하고, 이상 유무를 확인한다.

(9) 칸막이, 문, 창문, 천장등과 같은 건축구조물이 완성된 후 모든 공기순환이 정상적으로 되는지 점검한다.

(10) 급기, 배기 및 환기계통이 설계대로 작동되는지 점검하고 조정한다.

(11) 시스템의 자동제어기기가 시스템에 적합하게 작동되는지 점검한다.

(12) 팬의 흡입정압, 토출정압, 전류 및 풍량을 측정, 기록하고, 구동모터 과부하 여부를 점검한다.

(13) 각 실의 공기 순환경로를 검사하고, 급･배기 계통의 밸런싱 여부를 점검한다.

(14) 급기 메인(Main), 서브 메인 및 분기 메인에서의 공기흐름과 분배상태를 점검한다.

(15) 터미널을 조정하지 않은 상태에서 시스템내의 각 터미널 공기흐름을 측정하고, 이를 비교･검토 하여 분기 밸런싱 순서를 계획한다.

(16) 분기로부터 가장 먼 터미널에서 시작하여 분기 메인 쪽으로 진행하면서 풍량을 조정한다.

(17) 시스템이 밸런싱 될 때까지 풍량 조절 작업을 되풀이한다.

(18) 팬 풍량과 작동상태를 점검하고 조정한다.

(19) 팬 회전수는 제작사 설정 최대허용 회전수를 초과하지 않으며, 어떠한 운전방식에서도 구동모터에 과부하가 걸리지 않도록 풀리(Pulley)를 조정한다.

(20) 최대 축동력 일 때 팬 구동모터의 전류를 측정한다.

(21) 시스템 밸런싱 후 팬 회전수, 모터전압, 전류 및 입･출구 정압 등을 측정하고 기록한다.

(22) 팬 최종 회전수는 냉방 시 최소 외기량 상태에서 요구된 풍량이 나오도록 맞춘다.

(23) 팬 출구 정압은 실제적으로 팬 하류측으로부터 적정한 이격 거리를 띄워서 측정하거나 덕트 내의 장해물 상류측에서 측정한다.

(24) 팬 출구나 신축이음, 캔버스를 통하여 정압을 직접적으로 측정해서는 안 된다.

(25) 취출구의 기류는 드래프트(Draft) 현상이 발생하지 않도록 터미널 공기분배를 조정한다.

(26) 최종 밸런싱의 입･출구 정압 및 각 코일의 입･출구 정압을 측정하고, 모든 창과 문이 닫힌 상태 에서 건물정압을 측정한다.

(27) 공기조화와 물계통 설비의 배관계통은 상호연관 관계가 있으므로 통합된 개념으로 밸런싱을 해야 한다.

(28) 물계통 설비 밸런싱을 위해 시스템 충수, 배관 청소상태, 관내 공기제거, 각종 밸브 개방, 여과기 내부 청소상태, 2방 제어 밸브, 관련배관 코일배관 정확성, 드레인 팬의 청결과 변형 유무, 압력계, 온도계 등 계측기 위치, 자동제어 시스템의 운전상태 및 기타 필요사항을 점검한다.

(29) 유량 밸런싱은 정밀하게 보정된 유량계를 사용하여 최초 밸런싱 후의 최종 계기 지시치를 기록한다.

3.4 계통성능 측정 및 조정

(1) 시험조정 및 평가의 계통성능 측정 및 조정은 KCS 31 25 25 (3.2)에 따른다.

3.2 계통성능 측정 및 조정

3.2.1 공기분배계통

공기분배계통의 성능측정 및 조정에는 다음 항목들 중 필요사항의 성능측정 및 조정이 포함된다.

(1) 공기조화기

(2) 송풍기

(3) 가열 및 환기 유닛

(4) 현열 및 전열교환기

(5) 냉방기, 열펌프 및 항온항습기

(6) 덕트계통 관련기구

3.2.2 물분배계통

물분배계통의 성능측정 및 조정에는 다음 항목들의 성능측정 및 조정이 포함된다.

(1) 보일러

(2) 냉동기

(3) 냉각탑

(4) 펌프

(5) 열교환기

(6) 냉각코일 및 가열코일

(7) 배관 및 반송 관련기기(지열 히트 펌프 시스템)

(8) 축열식 냉난방 시스템

3.2.3 자동제어계통 및 기타

수행자는 자동제어계통의 관련 기기인 자동댐퍼, 자동제어밸브, 공기조화기 인터록 장치 등에 대하여 동작상태를 점검하고, 실내 온습도 제어 상태, 배관 및 덕트의 압력 제어 상태 등이 적절한지 확인한다.

3.2.4 소음계통

장비 또는 설비에서 발생하는 소음을 측정하는 것으로 장비 가동 시와 정지 시로 나누어 측정한다.

3.5 평가 및 보고서

3.5.1 조정 및 평가항목

(1) 시험조정 및 평가의 조정 및 평가항목은 KCS 31 25 25 (3.3.1)에 따른다.

3.3.1 조정 및 평가항목

실별 및 계통별로 온도, 습도, 풍량, 유량 및 소음의 실측값이 오차 범위 이상으로 설계 값에서 벗어나면 수행자는 다음 항목들을 종합적으로 검토하여 전체 계통이 에너지 절약의 측면에서 최적의 상태로 운전될 수 있도록 재조정한 후 최종적인 평가를 행한다. 오차 범위는 대한설비공학회 발행 공기조화설비의 시험조정평가 기술 기준을 따른다.

(1) 공기분배계통

(2) 물분배계통

(3) 자동제어계통

3.5.2 종합보고서

(1) 시험조정 및 평가의 종합보고서는 KCS 31 25 25 (3.3.2)에 따른다.

3.3.2 종합보고서

종합보고서의 구성은 대한설비공학회 발행 공기조화 설비의 시험⋅조정⋅평가 기술기준에 명시된 바와 같이 전 항목을 종합 정리하여 제출함으로써 향후 공조설비 운전 및 관리에 유용한 자료가 되도록 한다.

3.5.3 보고서 포함 내용

(1) 보고서에는 해당공사의 공사내용에 따라 아래항목을 측정, 명기하여야 한다. 세부사항은 공사시방서에 따른다.

(2) 공기분배시스템

① 현장명 및 측정일자	② 장비번호 및 설치위치

③ 장비명판에 기재된 용량 및 설계치	④ 팬정압

⑤ 팬의 회전수 및 모터의 회전수	⑥ 모터의 전압 및 전류

⑦ 각종필터, 코일 및 댐퍼간의 차압	⑧ 급기, 환기 및 외기의 건습구 온도

⑨ 코일 통과 전후의 건습구 온도	⑩ 급기 메인 풍량

⑪ 외기 풍량	⑫ 분기 풍량

⑬ 서비스 구역

(3) 물분배 시스템

① 현장명 및 측정일자	② 장비번호 및 설치위치

③ 모터의 전압 및 전류	④ 펌프의 흡입압력 및 토출 압력

⑤ 펌프 유량	⑥ 펌프 회전수

⑦ 관련기기의 입출구 온도	⑧ 코일 및 관련기기의 순환 수량

⑨ 관련기기의 입출구 압력

(4) 소음

① 현장명 및 측정일자	② 현장위치

③ 운전 시 소음 레벨	④ 정지 시 소음 레벨 (암소음)

(5) 종합보고서

① 머리말, 목차, 약어설명, 참고문헌	② 사업목적

③ 사업 범위 및 내용	④ 건물개요 및 기능

⑤ 용역기간 및 일정	⑥ 용역 수행조직

⑦ 결과요약 및 분석	⑧ 설비설계 개요

⑨ 측정범위, 측정방법 및 측정결과	⑩ 문제점 및 특기사항

⑪ 측정기록지	⑫ TAB 운전관리지침

⑬ 기타∶측정장비 사진, TAB 작업관련 사진

3.6 공동주택 환기설비 수행 절차

(1) 시험조정 및 평가의 공동주택 환기설비 수행 절차는 KCS 31 25 25 (3.4)에 따른다.

3.4 공동주택 환기설비 수행 절차

3.4.1 계통검토

수행자는 공동주택 환기설비와 관련되는 설계도면, 설계계산서 및 설계에 참고된 자료를 수집하여 환기설비 전체 계통을 숙지해야 하며 그 내용에는 다음 사항이 포함된다.

(1) 공기분배의 적정성 검토

(2) 주덕트 크기 검토

3.4.2 환기성능 측정 및 조정

다음 항목들에 대한 환기 성능 측정 및 조정이 포함된다.

(1) 환기유닛
팬, 현열 및 전열 교환기, 필터, 제어장치

(2) 공기분배계통
디퓨저, 풍량조절댐퍼, 급기덕트, 배기덕트

3.4.3 소음측정

계약서상 또는 기타 필요할 경우 건물 내부에서 환기설비와 관련된 소음도를 측정한다.

(1) 환기 덕트와 디퓨저가 설치된 환기유닛 설치 인접실에서의 소음도

(2) 환기 유닛 설치실 내 소음도

3.4.4 보고서

공동주택 환기 설비의 TAB보고서는 TAB를 수행한 결과의 기록물로서 다음 사항이 포함 된다.

(1) 대상 공동주택의 환기설비 개요

(2) 설계값과 측정값의 비교 검토

(3) 설계, 시공 상태의 문제점 도출 및 대안제시 및 기타 운전에 관련된 사항

3.7 커미셔닝 관련사항

(1) 시험조정 및 평가의 커미셔닝 관련사항은 KCS 31 25 25 (3.5)에 따른다.

3.5 커미셔닝 관련사항

TAB 업무와 관련된 커미셔닝은 KCS 31 20 25에 따른다. 커미셔닝 수행 시에는 관련된 내용을 숙지하고 해당 업무를 수행한다. 커미셔닝 관리자가 주관하는 회의에 참석하고 커미셔닝에 필요한 자료를 제공한다. 커미셔닝 관리자와 협의하여 TAB 보고서 검증과 운전관리자 교육을 실시한다.

3.5.1 TAB 보고서 검증

(1) 커미셔닝 관리자가 실시하는 최종 TAB보고서 현장검증에 필요한 인력 및 계측기를 제공한다.

(2) 검증은 무작위 10%를 선정하고, 검증에 필요한 계측기는 당초 TAB 수행 시 사용한 계측기를 이용한다.

(3) 소음도를 제외한 모든 측정값이 보고서 값의 10% 이내이면 합격으로 하고 소음도는 3 dB 이내로 한다.

(4) 검증대상 항목 중 불합격률이 10% 이상이면 최종 TAB보고서는 반려되고 해당 시스템을 재수행한 후 재검증을 실시한다. 이에 수반되는 비용은 TAB수행자가 부담한다.

3.5.2 운전관리자 교육

운전관리자에 대하여 TAB와 관련한 교육을 실시한다. 교육 강사는 당해 현장의 공조시스템을 충분히 이해하고 설명할 수 있는 강사를 선정한다. 교육일정은 건축주 또는 운전관리자와 협의하고, 교육은 가능한 통상적인 근무 시간에 당해 현장에서 이루어져야 한다. 교육 교재는 승인된 유지관리지침서 및 준공도면을 사용하며 교육 시작 전 피교육자에게 제공한다.