			시험조정 및 평가 과 업 지 시 서

목 차
	1. 총칙 1 2. 시험, 조정 및 평가 과업 내용 5 2.1 일반사항 2.1.1 수행목적 2.1.2 수행계획서 2.2 수행절차 7 2.2.1 계통검토 2.2.2 사전검토 2.2.3 현장검토 2.3 종합보고서 작성 8

1. 총칙

서울특별시 서부도로사업소(이하 “발주부서”라 한다)와 계약업체(이하 “계약상대자”라 한다) 간에 「금화터널 제트팬 T.A.B 용역」은 본 과업지시서에 의한다.

제 1 조 (목 적)

본 사업은 도로터널 방재･환기시설 설치 및 관리지침 제4장 환기시스템 설치기준에 의거 터널내 환기시설은 터널 준공 전에 설계에서 요구하는 능력을 만족하는지 여부에 대한 종합적인 T.A.B또는 운영평가를 수행하여야 하며, 금화터널 제연설비(제트팬)의 적합성 여부(환기계통, 제연설비 계통, 소음계통, 종합보고서 등)를 확인･검토하여 터널을 이용하는 시민들의 안전한 통행 환경을 구축하는데 목적이 있음.

제 2 조 (신의성실 의무)

계약상대자는 용역사업을 계약서에 따라 성실히 수행할 수 있도록 해당 도급 업무에 참여하는 근로자에게 계약업무의 내용을 주지시키고, 최신기술과 최선의 방법을 적용하도록 하여야 한다.

제 3 조 (용역범위)

“계약상대자”는 기술과 용역을 제공하여 아래에 제시한 과업 위치의 도로터널 T.A.B 용역  업무를 “발주기관”으로 부터 도급받아 시행한다.

① 과업 위치: 금화터널

② 과업기간: 착수일로부터 2023년 11월30일까지

③ 주요 과업 설비

설비명	규격	풍량	전력량	대수	설치위치
제트팬	D800	15.5CMS	18.5kW	11	차도
기류유인팬	-	1.08CMS	0.37kW	10	보행자 통로

제 4 조 (용역수행)

① 계약상대자는 용역 착수 시 사업수행계획서, 용역책임자와 참여기술자의 이력서, 서약서 등 필요한 관계 서류를 발주기관에 제출하여 승인을 얻어야 한다.

② 발주기관은 계약상대자가 제출한 착수신고서의 내용이 용역 업무를 수행하기에 적절하지 않다고 판단되거나 「근로기준법」, 「최저임금법」, 그 밖에 관련 법령에 위배되는 경우에는 착수신고서의 수정을 요구할 수 있으며, 계약상대자는 착수신고서를 보완하여 제출하고 승인을 얻어야 한다.

③ 발주기관은 착수신고서 및 계약서에 의한 계약이행 여부를 점검하고 용역의 효율적인 추진을 위하여 감독 또는 필요한 자를 용역수행에 참여시켜 구체적인 용역수행의 방향제시, 문제점 지적, 대책 강구 등 필요한 조치를 취할 수 있다.

④ 발주기관은 용역사업을 추진하기 위하여 정기적으로 사업진행과정의 설명 및 근로자 임금지급대장 등 자료제출을 요구할 수 있고 계약상대자는 이에 응하여야 한다.

제5조(계약기간)

본 계약의 이행 기간은 착수일로부터 2023년 11월30일까지로 한다. 다만, “발주처”의  제연설비 설치사업 일정 따라 서로 협의하여 계약기간 변경을 할 수 있다.

제 6 조  (하도급)

“계약상대자”는 본 계약에 따라 행하는 과업을  타인에게 일부 또는 전부를 대행하게 하거나, 본 계약을 양도할 수 없다.

제 7 조  (계약의 해지)

① “발주부서”는 다음과 같은 경우에 일방적으로 본 계약을 해지할 수 있으며 “계약상대자”에 대하여 일체의 책임을 지지 않는다.

가. “계약상대자”가 본 계약 사항을 위반하였을 때

나. “계약상대자”가 계속하여 의무이행을 태만히 하거나 ”발주부서“의 지시사항을 태만히 하였을 때

다. “계약상대자”의 고의 또는 과실로 인하여 중대한 사고를 야기하였다고  “발주부서”가 판단한 경우

라. “계약상대자”가 내부기밀을 누설하였다고 “발주부서”가 확인하였을 때

마. “계약상대자”가 파업, 부도 등으로 본 계약업무를 계속하여 이행할 능력이 불가능하다고 “발주부서”가 판단하는 경우

제 8 조  (계약의 해지 등 통보)

① “발주부서”, “계약상대자” 쌍방 중 어느 일방이 이 계약을 중도에 해지 또는 해제(이하 “해지 등” 이라한다.) 하고자 할 때에는 해지 등의 예정일 1개월 전까지 그 사유를 기재한 문서로써 상대방에게 통보하여야 한다. 이때 “계약상대자”에게 손해가 있더라도 “발주부서”에게 그 손해를 청구 할 수 없다.

② “발주부서”가 행하는 각종 지시 및 승낙은 문서로서 행함을 원칙으로 한다.

제 7 조  (변상책임)

다음 각 호에 해당 할 때에는 “계약상대자”는 이에 대한 변상책임을 진다.

① “계약상대자”의 고의 또는 중대한 과실 불성실한 작업등으로 인하여 “발주부서”의 시설물 유지관리 업무에 지장을 끼쳤을　때

② “계약상대자”의 귀책사유로 인하여 “발주부서”의 근무자나, 통행하는 차량 및 탑승자에게 피해 또는 부상을 끼쳤을 때

제 9 조  (금지사항)

“계약상대자”는 업무 진행에 대한 “발주부서”의 지시에 따라야 하며, 다음 사항을 행하여서는 아니 된다.

① “발주부서”의 사전 허가 없이 타 설비 시설물에 출입하는 행위

② “발주부서”의 지시 없이 다른 설비에 대한 조작 등 기기의 취급행위

③ 본 용역업무 이외의 타 업무 분야를 간섭하는 행위

④ 기타 “발주부서”가 금지하는 행위

제 10 조  (조문해석)

①  본 계약 외 조문 해석상 서로 이견이 있을 때나 정하지 않은 사항에 대하여는 “발주부서”와 “계약상대자”가 협의하여 결정한다.

②  본 계약에 약정한 이외의 사항에 대하여 지방자치단체 용역계약 일반조건의 정한 바에 준한다.

제 11 조  (안전보건관리 준수)

① 과업 수행 전 재해예방 및 안전관리를 위해 「산업안전보건법」, 「중대재해처벌 등에 관한 법률」관련 법규에 의거한 서울시특별시장 방침 제104호(서울시 중대시민재해 예방 종합 계획) 및 서울시특별시장 방침 제105호(서울시 중대산업재해 예방 종합 계획)에 따라 정한 필수사항을 철저히 준수하여 용역을 착수하여야 한다.

② 과업수행자는 사업주와 경영책임자 등의 안전 및 보건 확보의무 사항을 반드시 이행하여야 한다.

- 재해예방에 필요한 인력·예산·점검 등 안전계획 수립 및 그 이행, 교육 이수

- 재해 발생 시 재발방지 대책의 수립 및 그 이행

- 중앙행정기관·지자체가 관계법령에 따라 개선,시정 등을 명한 사항 이행

- 안전·보건 관계 법령에 따른 의무이행에 필요한 관리상의 조치

③ 과업수행자는 산업안전보건법 및 중대재해처벌법 준수를 확약하는 “안전보건관리 준수 서약서”를 계약담당 및 감독자에게 제출하여야 한다.

제 12 조  (기밀유지)

① “계약상대자”는 공기질 측정 업무 수행 과정에서 얻은 기밀을 “발주부서”의 허락 없이 제3자에게 누설하여서는 아니 된다.

② 기밀유지 의무는 이 계약에서 정한 계약기간 만료 후에도 그 효력이 유지된다.

제 13 조  (기 타)

“계약상대자”는 “발주부서”의 승인 하에 본 계약이행에 필요한 시설물을 이용

할 수 있으며, “발주부서”는 종사원의 출입에 지장이 없도록 협조한다.

2. 시험, 조정 및 평가 (T.A.B) 과업 내용

2.1 일반사항

2.1.1 정의

｢도로법｣제50조(도로의 구조·시설 기준 등)에 따라 도로의 구조 및 시설, 도로의 안전점검, 보수 및 유지ㆍ관리의 기준은 국토교통부령으로 정하되, 도로공사에 따르는 자연생태계의 훼손 및 인근 주민 등의 환경피해를 최소화하고 도로구조나 교통의 안전을 확보할 수 있도록 정하여야 한다.로 규정하고 있다.

“도로건설 공사기준”의 ‘도로설계편람 터널편’617.4 TAB(시험·조정·평가)에 따라 “도로(터널) 기계설비 TAB”란 환기설비가 완성된 단계에서 각 설비가 설계에서 요구하는 능력을 만족하는지 여부에 대한 종합적인 검사 및 조정을 수행하고, 개통 후에 이를 재확인하여 필요한 경우 재조정하는 엔지니어링을 말한다.

2.1.2 수행목적

터널환기 및 방재설비의 T.A.B는 환기설비의 실제 설치시 환기 및 방재설비 설계의도에 최대한 근접할 수 있는 성능이 발휘되도록 시험, 조정 및 평가하며, 그에 따른 문제점과 해결방안을 제시함으로서 환기시스템을 최적의 상태로 운전되도록 하여, 에너지 절감, 장비수명연장, 유지비절감, 환기효율의 극대화를 유지하도록 하는 데 그 목적이 있다.

2.1.3 수행계획서 및 안전관리계획서

수행자는 작업전 수행계획서 및 안전관리계획서를 제출하여 감독자의 승인 후 작업에 임하여야 하며 수행계획서에는 다음 항목이 포함되어야 한다.

(1) 자료수집

가. 설계도면 및 계산서

나. Fan 및 Pump류의 성능자료

다. 자동제어계통도

라. 기타 필요 자료

(2) 자료 및 계통검토

가. 측정점 및 측정방법

나. 자동제어 구성 및 운전방법

(3) 현장여건 조사

가. 토목공사 등 기반시설 일정

나. 공종별 시운전 일정

다. 전기공급 일정 등

(4) 세부수행계획

가. 측정 인원

나. 측정 일정

다. 측정 기기

라. 측정 방법

마. 보고서 작성

(5) 수행항목

가. 환기계통

나. 제연설비계통

다. 자동제어계통

라. 소음계통

마. 자연풍평가

바. 종합보고서작성

(6) 수행주요내용

가. 환기계통

(가) 시스템 검토

(나) 시뮬레이션

(다) 터널내 환기계통 장비의 풍량, 풍속 측정 및 조정

(라) 설계사양에 맞는 시스템의 풍량측정 및 조정

(마) 기타 환기시설 최적운전을 위한 각종 측정

나. 제연설비계통

(가) 제트팬 단계별 터널 내부 풍속측정을 통한 승압력 및 효율분석 및 방재 시 임계풍속 적정성 분석

(나) 화재발생 위치별 운전상태 검토

(다) 제연설비 위치별 운전효과 검토

(라) 제연설비 운전시 자연풍 영향도 검토

(마) 피난환경을 고려한 제연운전 방법 검토

(바) 기타 제연설비 최적운전을 위한 각종 측정

다. 자동제어계통

(가) 각 단계별 운전상태 전환 확인

(나) 터널내 감지기의 정상작동 확인

(다) 자동제어기기의 작동상태 확인

(라) 각종시설 연동작동상태 확인

라. 소음계통

(가) 제트팬 가동시 발생되는 장비 소음

(나) 터널내 소음측정

(다) 터널 외부 환경의 소음측정

마. 자연풍평가

(가) 터널 내･외부 풍향, 풍속을 측정하여 설계적용 역풍의 적정성평가

(나) 터널 관통 직후부터 자연풍에 대한 평가를 실시하여 계절별 자연풍을 측정

(최소기간 : 1년, 1회 측정시간 : 연속24시간 이상, 계절별 6일 이상)

(다) 자연풍 평가는 터널 시.종점부의 압력, 온도, 터널 내 통과풍속 등을 측정하여 실시

(라) 계절별 자연풍 평가 완료시 감독자에게 자연풍 평가에 대한 보고서를 제출

(7) 수행자 자격제한

터널 기계설비의 시험, 조정 및 평가(T.A.B)를 수행하고자 하는 업체는 엔지니어링 산업 진흥법 제21조 같은 법 시행령 제3조 엔지니어링 기술 설비부문의 설비 전문 분야로 신고된 업체 또는 기술사법 제6조 및 같은 법 시행령 제2조 설비부문의 설비 전문분야로 등록완료한 자로

(사)한국소방기술사회 혹은 (사)티에이비커미셔닝협회에서 정한 절차에 따라 T.A.B능력을 확인 받은 업체로서 터널 T.A.B용역  수행 능력을 갖춘 업체로 한다.

입찰공고일 전일부터 입찰일까지 주된 영업소의 소재지가 서울시에 소재한 업체

(8) 수행필수장비

시험, 조정 및 평가 수행에 사용되는 장비는 다음과 같으며 적절한 허용오차 범위내에서 작동되어야 하

고  공인교정기관 의하여 주기적으로 교정되어야 한다.

장 비	측 정 범 위	허 용 오 차	교 정 주 기
회전수 측정장비	0~5,000rpm	0±2%	12개월
온도측정장비	-20~105℃	최소눈금의 1/2범위	12개월
전기측정장비	0~600VAC 0~100A 0~30VDC	전체눈금의 3%	6개월
소음측정계	25~130dB	±2dB	12개월
공기압력 측정장비	0~125Pa 0~250Pa 0~1250Pa 0~4500Pa	0±2%	24개월
피토튜브	1,200mm 1,500mm	해당없음	해당없음
풍속측정장비	0.5~15m/s	±10%	12개월
습도측정장비	0~90%RH	2%RH	12개월
직독식측정장비	0~2,300 m3/h	±5%	12개월
매연, CO가스 측정계	매연: 0~100% CO : 0~300ppm		12개월
AV(풍향,풍속 측정계)	0~20m/s		12개월
AP(대기압 측정계)			12개월

2.2 수행절차

2.2.1 계통검토

수행자는 T.A.B 대상설비에 관련되는 설계도면, 설계계산서 및 설계에 참고된 자료를 활용하여 터널내 T.A.B 대상설비 System의 적합성 여부를 확인 검토하여 시험, 조정 및 평가가 원활히 수행될 수 있도록 하여야 하며 그 내용에는 아래 사항이 포함된다.

2.2.2 사전검토

(1) 시스템검토

가. 시뮬레이션 분석

나. 터널주변 환경조사(기류, 주거지 등)

다. 각 단계별 환기운전 모드 분석

라. 터널내 풍속 검토 및 분석

(2) 설계자료를 통한 터널 특성 파악

(3) 설계기준치의 극한값 적용 확인

(4) 설계값 혹은 예상치 못한 환경을 Simulation을 통해 미리 예측하여 각종 기계설비의 가능성 확인

(5) T.A.B 대상설비에 대한 계측 및 검측장비 준비

(6) 계절별 자연풍 평가에 대한 계측위치 선정 및 측정일정 검토

2.2.3 현장검토

(1) T.A.B 대상설비의 청결 상태 확인 및 구동부 윤활 상태 확인

(2) 장비 시운전 완료 상태 확인

2.2.4 기타 T.A.B 세부업무

(1) 각 장비별 전류와 풍량을 측정 기록하고운전과부하 여부를 점검한다.

(2) 대수제어별, 거리별, 풍속ㆍ풍압을 측정하고이상유무를 확인한다.

(3) 소음 발생 여부를 점검한다.

(4) 외기 풍향ㆍ풍속을 측정 기록하여 분석자료로 활용한다.

(5) 터널내 환기력, 벽면 마찰손실을 분석 한다.

(6) 측정자료를 통한 각 운전 모드별 특성을분석한다.

2.3 종합보고서 작성

(1) 측정기록항목

가. 현장명 및 측정일자

나. 장비번호 및 설치위치

다. 명판의 설계치 및 측정기록

라. 댐퍼(Port)의 풍량

마. 환기시설(제트팬 등) 가동수에 따른 터널내 풍압, 풍속 분포

(제연운전시의 상,하터널간 압력차를 포함)

바. 터널외부 풍속,풍향 조사자료

사. 설치된 각종 계측기의 적합성 여부

(2) 보고서 작성요령

모든 제품은 최종검사가 끝난후 송기 취출구 댐퍼의 조정된 위치를 분명하게 표시하여 영구적으로 참고

할 수 있도록 하여야 하며, T.A.B 종합보고서 구성은 T.A.B 대상설비 성능 및 향후 설비 운영을 위한

기본 지침이 될 수 있도록 정확히 기술하여 향후 터널 기계설비 운전관리에 긴요한 자료가 되도록 한다.

가. 보고서 내용

(가) 시스템 검토

(나) 측정기록

(다) 장비류 시험 성적 자료

(라) 측정결과 분석 및 검토

(마) 환기설비 운전시 고려사항

(바) 제연설비 운전시 고려사항

(사) 현장 T.A.B 수행 사진

(아) 계절별 자연풍 평가 결과 수록(자연풍 평가완료시 우선 제출)