장산 1터널 제연설비 설치공사(소방)   T.A.B 용역

설            계           서

2023. 09.

	부산광역시 건설본부
	건축시설부 기계1팀

목    차

설  계  설  명  서

특  기  시  방  서

설  계  내  역  서

단  가  대  비  표

설  계  설  명  서

설  계  설  명  서

1. 용 역 명 : 장산1터널 제연설비 설치공사(소방 - TAB용역)

2. 용역의 배경 및 목적

본 과업은 부산광역시 해운대구 좌동 해운대 신시가지 우회도로상에 위치한 장산1터널의 방재등급 재분석에 따른(장산1터널 : 방재2등급) 제연설비 설치공사 실시설계로서, 이용차량의 안전운행, 쾌적한 교통 환경 등 터널 화재에 대비한 각종 시설의 적정 규모 선정 및 효율적인 방재시스템 구축과 기능별로 소요되는 각종시설의 경제적이고 효율적인 운전 및 유지관리를 하기 위함에 그 목적이 있다.

3. 용역의 범위

구분	장산1터널
	광안대교방향	송정방향
도로구분	국도
도로설계속도	80 km/h
교통통행방식	일방향 3차로
터널연장	543.5 m	547.5m
경사	-0.50 %	+0.50 %
내공단면적	92.70 m2
과업범위	◎ 수배전반 및 비상발전설비 ◎ 정보표지판 및 터널진입 차단설비 ◎ 방재 및 제연설비 ◎ 자동제어설비

4. 용역의 현황(행정구역 : 부산광역시 해운대구 좌동 신시가지우회도로)

특  기  시  방  서

특  기  시  방  서

1. T.A.B

1.1	목적 및 필요성

본 과업은 부산광역시 해운대구 좌동 해운대 신시가지 우회도로상에 위치한 장산1터널의 방재등급 재분석에 따른(장산1터널 : 방재2등급)

제연설비 설치공사 실시설계로서, 이용차량의 안전운행, 쾌적한 교통 환경 등 터널 화재에 대비한 각종 시설의 적정 규모 선정 및 효율적인

방재시스템 구축과 기능별로 소요되는 각종 시설의 경제적이고 효율적인 운전 및 유지관리를 하기 위함에 있음.

1.2	적용범위

터널 T.A.B 대한 작업 적용범위는 다음 사항들이 포함된다.

1) 시스템검토(환기 및 제연)

2) 환기량 및 승압력 측정

3) 팬 수량에 의한 설계 환기량을 유지할 수 있는 전체계통의 측정

4) 전기계측

5) 소음측정

1.3  T.A.B 수행업체의 자격

T.A.B 수행업체의 자격은 다음과 같은 조건을 갖춘 업체로 한다.

터널 환기설비의 시험, 조정 및 평가(T.A.B)를 수행하고자 하는 업체는 엔지니어링 활동주체신고 및 터널 T.A.B 용역 수행실적이 있는 업체

로서 터널 T.A.B 수행에 필요한 측정 계측기를 보유하고 있는 업체.(3.5항 참조)

1.4	일반사항

1) 모든 기계공사 및 전기공사의 기자재가 설치 완료되고 계약자의 단독 시운전이 완료된 후 정상적인 T.A.B(시험,조정,평가)가 가능할

시 계약자는 감독원의 입회하에 감독원의 지시에 따라 전체 시설의 T.A.B(시험,조정,평가)를 하여야 한다.

2) T.A.B의 수행기간은 전체 검사 준공일 내에 완료될 수 있도록 하고, T.A.B 수행기간이 고려된 전체 공사 완료 및 단독 시운전에 대한

일정이 공정표로 작성되어야 하며, T.A.B 수행계획서를 작성 제출하여 승인을 득하여야 한다.

3) 터널 환기 시운전에 따른 전력비, 용수비를 제외한 약품비, 안전관리비, 장비, 공구, 기타 부대비용 등의 일체의 비용을 계약자가

부담한다.

4) T.A.B 수행기간이 명백한 계약자의 귀책사유로 추가 또는 연기될 경우, 계약자는 안전관리비, 장비, 공구, 기타 부대비용 등의 일체의

비용을 부담하여야 하고, 여타의 경우에는 발주처와 협의하여 결정한다.

5) T.A.B가 완료되면, 계약자는 T.A.B 결과보고서 3부를 작성하여 30일내 제출한다.

2.  업무내용

2.1  대상설비

터널 환기 및 제연설비

2.2	수행항목

1) 터널환기계통

2) 제연설비계통

3) 자동제어계통

4) 소음계통

5) 종합보고서작성

2.3 수행내용

1) 환기계통

① 터널내 환기계통 장비의 댓수별 풍량, 풍속 측정

② 설계에서 산출된 환기시스템의 풍속측정

③ 터널외부 풍향, 풍속측정

2) 제연설비계통

① 화재시 운전상태 검토

② 화재시 산출된 제연시스템 풍속 측정

3) 소음계통

① 터널내 소음 측정

② 터널 외부 환경의 소음측정

4) 종합보고서작성

① 각 계통별 자료정리

② 각 데이터 분석

2.4	세부업무

1) SYSTEM 검토

설계도면, 설계계산서 및 설계에 참고된 자료를 활용하여 터널내 기류분포, 농도분포, 제연시 기류분포 등 환기량 측정이 원활히

수행될수 있도록 검토한다.

2) 예비보고서작성

SYSTEM 검토 결과치를 작성하고 T.A.B작업 절차에 대한 내용 등을 정리하

여 보고서를 작성한다.

3) 현장점검

시공도면 및 장비 제작사 사양에 나타난 사항이 일치하는지의 여부와 시공상태가 업무수행기준에 부합되는지 여부를 확인 점검한다.

4) 전원점검

전원이 적절히 공급되고 있는가를 측정하여 전기기계의 정격용량과 측정치를 대조 확인한다.

5) 환기량 측정

본격적인 T.A.B 수행하기 전에 보정계수 산출을 위한 자연풍 측정을 실시한다.

모든 사항이 완료된 후 수행 절차서에 따라 T.A.B 작업을 실시한다.

6) 자동제어 계통 점검

설치위치의 적절성 및 설계의도에 적합하게 작동되는지 확인한다.(터널내 풍속계)

7) 소음측정

장비에서 발생하는 소음을 장비가동 및 정지시로 나누어 측정하며 장비가동시 제트팬 소음의 외부 영향을 측정한다.

8) 종합보고서 작성

상기 측정 결과치를 종합 분석하여 터널에서의 승압력과 환기저항 자연환기량 등을 상세히 기술하여 향후 터널 운전 관리시 필요한

자료가 되도록 한다.

3.  수행절차

3.1	예비절차

1) 자료수집

① 설계도면 및 계산서

② FAN의 기술사양서

③ 모터의 명판사양

④ 자동제어 계통도

⑤ 기타자료

2) 계통도면작성

① FAN의 번호부여

② 터널 내부 측정지점 확정

3) 자료 및 계통검토

① 측정점 및 방법검토

② 외기 온, 습도와 고도에 따른 보정필요 여부 검토

3.2	계획수립

1) 장비운전관계

① 수전 일정

② 시운전 일정

2) 수행 일정 수립

수집한 자료를 검토하여 다음 사항의 계획을 수립한다

① 수행 인원투입

② 측정 일정

③ 보고서 작성일정

3.3	사전준비점검

시공자가 장비를 완전히 설치한 후 용역수행자는 작업을 수행하기 전에 다음사항을 점검한다.

1) 장비검사

① 검사 및 확인

㉠ FAN의 고정상태

㉡ 회전방향

② 전원 수전관계

③ 자동제어 계통

2) 일반사항

① 터널내 T.A.B작업의 가능 여부(토목, 전기작업의 마무리 상태)

② 전원투입 및 운전의 권한

③ 차량 통제

3.4  참조기술기준

대한설비공학회 발행 ‘공기조화설비의 시험, 조정, 평가 기술기준’

한국도로공사 발행 ‘도로터널 설계기준’

국토해양부 발행 ‘도로설계편람 제6편 터널’

3.5  터널 T.A.B 수행장비

※ 장비목록

장 비	측 정 범 위	허 용 오 차	비 고
MULTY 열선풍속계	0~15m/s 0~20m/s	±0.3m/s+4%	15개
온습도측정기	-20~80℃ 5~95%	±0.2℃ ±2% RH	2개
		±0.2℃ ±1.5% RH	2개
풍향풍속계	0~50m/s 0~360。	-	2개
차압측정기	0~2 hpa	-	1개
회전수측정기	6~30,000rpm	±1 rpm	1개
소음측정기	25~130dB	±0.5 dB	1개
풍속측정기	0.2~15m/s	±0.3 m/s	VANE 타입
온습도측정기	-20~70℃	±0.5℃	1개
	0~100%	±2% RH
풍속측정기	0.2~40m/s	±0.3 m/s	VANE or 열선타입

4.  측정방법

4.1	일반사항

이 절은 터널 현장에서의 T.A.B 측정방법의 일반사항을 다루며 이는 다음과 같다.

1) 용역수행자는 환기량 측정을 실시하려는 터널에 대하여 적절한 측정기구 및 전문 기술자를 투입하여야 한다.

2) 측정계기는 진동, 충격 및 습기 또는 부정확의 원인이 되는 기타 조건으로부터 손상되지 않도록 운송 보관하여야 한다.

4.2	자연통풍력 측정

이 절은 자연통풍력 측정에 대한 측정방법을 다루며 기본적 사항은 다음각항에 따른다.

1) 풍속계는 측정대상에 적합한 것을 사용하여야 한다.

2) 측정된 풍속이 적절한 값인가를 측정 중 바로 확인 하여야하며 종합적으로 판단한다.

3) 측정치가 이상이 있을 시는 철저히 조사하여 수정 후 재측정한다.

4) 풍속측정위치는 터널내 평균풍속에 이르는 지점에서 측정하여야 하며 최소 2점 이상으로 한다.

5) 풍향계는 터널의 입, 출구 방향을 지시할 수 있는 것으로 한다.

6) 모든 계측장비는 계측값이 일정한 시각별 자동측정 기록이 유지되어야 한다.

7) 측정된 값은 종합분석시 보정계수로 활용되어야 한다.

4.3	풍속측정

이 절은 터널내 풍속측정에 대한 측정방법을 다루며 기본적 사항은 다음 각항에 따른다.

1) 풍속계는 측정대상에 적합한 것을 사용한다.

2) 측정된 풍속이 적절한 값인가를 측정 중 현장에서 바로 확인하며 종합적으로 판단한다.

3) 측정치가 이상이 있을 시는 철저히 조사하여 수정 후 재 측정하여야 한다.

4) 모든 계측장비는 계측 값이 일정한 시각별 자동측정 기록이 유지되어야 한다.

5) 풍속계는 다접점(최소15POINTS 이상)계측기를 사용하여 동시 측정이 가능하여야 한다.

4.4	운전모드별 풍속측정

이 절은 운전모드별 풍속측정에 대한 측정방법을 다루며 기본적 사항은 다음각항에 따른다.

1) 횡단면 풍속분포측정 - 댓수별 운전기동 풍속측정(환기와 제연모드는 반드시 포함)

2) 정회전 - 운전대수별

3) 역회전 - 운전대수별

4) 역회전과 기동, 정지 - 운전대수별

5) 방재시

4.5	온, 습도 측정

이 절은 온, 습도 측정에 대한 측정방법을 다루며 그 기본적 사항은 다음과 같다.

1) 온도계 및 습도계는 측정대상에 적합한 범위의 것을 선정하여야 한다.

2) 온도측정에 영향을 미치는 것은 배제한 후 측정한다.

3) 모든 측정값은 일정한 시각별 자동기록이 유지되어야 하며 측정된 계측값이 적절한 값인가를 측정 중 바로 확인하여야 하며 종합적으로

판단하여야 한다.

4.6	외기 측정

이 절은 외기 측정에 대한 측정사항을 다루며 그 측정치는 터널 내부 풍속 및 풍압 측정시와동일 시각으로 측정되어야 한다.

1) 풍향 측정

2) 풍속 측정

3) 외기 온도 측정

4) 외기 습도 측정

5) 측정값은 일정한 시각별 자동기록이 유지되어야 하며 측정된 계측값이 적절한 값인가를 측정 중 현장에서 바로 확인하여야 하며

종합적으로 판단하여야 한다.

4.7	전기계측(전압 및 전류)

이 절은 터널에 필요로 하는 장비의 전기계측방법을 다루며 기본적 사항은 다음각항에 따른다.

1) 계측기는 측정대상에 적합하고 인정기준에 따라 검증된 것으로 선정하여야 한다.

2) 전류측정은 모든 상이 측정되어져야 한다.

3) 전압은 각 상간의 변위량을 측정하여야 한다.

4) 역률은 필요시 측정하여야 한다.

4.8	회전속도 측정

이 절은 회전기기의 회전속도를 측정하는 방법으로 기본적 사항을 다음 각항에 따른다.

1) 회전속도 측정기는 측정에 적합한 것을 선택하여야 한다.

2) 속도는 매 측정 시마다 기록하여야 하며, 그 기록은 보고서에 기재되어야 한다.

3) 인정기준에 따라 검증된 것으로 하여야 한다.

4.9 소음측정

이 절은 소음 및 진동측정 방법으로 기본사항은 다음과 같다.

1) 소음측정은 옥타브 밴드별로 측정하여야 한다.

2) 소음계는 사용전 보정되어야 한다.

3) 소음측정은 장비운전과 정지중에 각각 행한다.

(만약 암소음과 장비운전중의 소음측정 차이가 10dB 이거나 그 이상이면 암소음은 고려치 않

으며 7dB 이하일 경우 대상장비의 소음레벨 결정은 측정소음레벨에서 암소음 영향으로 인한

증가치를 감한다.)

4) 장비 가동시의 진동 측정을 한다.

5.  종합보고서 작성

5.1	개 요

보고서의 양식과 내용에는 구체적인 정보들이 포함되어야 하며 이를 내용에 포함되는 시험결과는 전체보고서의 배경이 되도록 한다.

보고서는 설계자료, 초기측정자료, 그리고 최종시험자료가 포함되어야 하며 측정결과와 설계치 사이의 차이점을 표출하고 분석한다.

5.2	보고서 내용

보고서는 아래와 같은 내용으로 구성한다.

1) 설비 개요의 기술

2) 설계치와 측정치와의 비교검토

3) 설계, 시공상태의 문제점 표출 및 대안 제시

4) 측정순서, 진행 및 결과의 기술

5.3	보고서 세부사항

보고서 작성은 머리말, 목차, 약어설명, 참고문헌에 이어 다음과 같은 순서로 작성 돠어야 한다.

1) 용역목적

장비의 성능을 측정한 후 설계의도에 맞게 시공되었으며 유지되고 있는지 확인하기 위함이며 향후 운전 및 보수지침이 될 수 있는 자료를

제시하는데 목적이 있어야 한다.

2) 용역범위 및 내용

① 터널내 풍속, 풍량측정

② 전기계측

③	자동제어장치의 성능에 대한 확인

④ 소음측정

⑤ 보고서 작성

3) 시설개요 및 기능

① 시설개요

② 기능

4) 용역기간 및 일정

용역수행을 위한 전체일정을 표를 이용하여 제시한다.

5) 용역수행조직

용역수행에 참여한 인원구성에 관한 조직표를 작성한다.

6) 결과의 요약 및 분석

용역수행 결과를 정량적으로 요약 기술한 후 근본적으로 문제가 되고 있거나 개설의 여지가 있는 부분에 대한 항목을 조사 검토하고

분석하여 개선 안을 제시하여야 한다.

7) 설계개요 기술

제반설비에 관하여 기술한다.

8) 측정범위, 측정방법 및 측정결과

측정된 자료를 모드별 구분집계하고 분류하여 결과를 기술한다.

9) 문제점 및 특기사항

문제점 발생시는 문제점을 파악하고 구분하여 원인과 결과를 기록한다.

10) 측정기록

용역수행을 위한 풍속, 풍향, 온도, 습도의 측정은 측정위치 마다 측정자료가 자동기록이 유지되어야 하며, 이 기록을 이용하여

종합분석하고, 결과를 도출한다. 또한 이 기록은 종합보고서에 포함하여 작성한다.

설  계  내  역  서

단  가  대  비  표