관 리 번 호

사 본 번 호

2023년 엄재터널(상·하행)제연설비 설치사업 실시설계용역

설계서

(제연설비T.A.B)

2023. 11

	전라북도 도로관리사업소

목      차

Ⅰ.	설 계 설 명 서
Ⅱ.	공 사 시 방 서
Ⅲ.	예 정 공 정 표
Ⅳ.	설 계 예 산 서

Ⅰ. 설 계 설 명 서

Ⅰ. 설 계 설 명 서

1. 공 사 목 적

본 과업은 국지도49호선 완주군 구이면 백여리 일원 엄재터널의 화재에 대비한 각종 시설의 적정 규모와 효율적 시스템 선정을 통한 방재시스템 구축을 통해 화재 사고 시 운전자들에게 신속하고 안전한 대피환경 제공하는데 목적이 있다.

2. 공 사 명

2023년 엄재터널(상·하행) 제연설비 설치사업 실시설계용역

3. 공 사 위 치

○ 국지도49호선 완주군 구이면 백여리 일원

4. 공사 범위

시 설 명	노선명	위 치	연 장(m)	차 로 수	제연설비	비 고
엄재터널(상행)	국지도49호선	완주군 구이면 백여리	570	2	8
엄재터널(하행)	국지도49호선	완주군 구이면 화죽리	580	2	4

5. 공사 개요

○제연설비 T.A.B (testing, adjusting, balancing) 성능검증 용역

6. 설계 적용 기준

가. 노임단가 : 대한건설협회에서 조사 공표한 2023년 하반기 시중노임단가

나. 자재단가 : 조달청 가격정보 및 시중 물가자료지.(물가자료, 물가정보, 유통물가)

마. 수량 및 단가산출은 표준품셈 등에 의하여 산출하고 이에 준할 수 없는 특수사항에 대하여는 현실에 맞는 적정단가를 감독자와 협의하여 산출하여야 한다.

7. 보안대책

본 설계도서의 보안관리 철저를 기하여야 하며 공사 착공후 다음과 같이 보안대책을 이해하여야 한다.

가. 설계도서는 보관함을 감독 지시에 따라 제작하여 보관하여야 한다.

나. 설계도서는 일반문서와 분리하여 보관하여야 하며 공사현장 이외의 외부로 유출되는 일이 없도록 보관 관리를 철저히 하여야 하며 준공후 발행 부서에 반납조치 하여야 한다.

다. 설계도서를 복사하여 외부에 반출시에는 감독자의 승인을 득한 후 사용하여야 한다.

8. 설계변경조건

가. 설계시 조사 불가능한 부분으로 시공 조사후의 변경에 대하여는 실지에 맞추어 변경

나. 시공결과 터널단면 변경 및 라이닝이음부와 겹칠 경우 실지에 맞추어 변경

다. 하치장의 위치 및 기타의 운반거리등이  변경될 경우

라. 공법이 변경될 경우

마. 본 공사용 자재규격 및 인도지의 변경이 있을 경우

바. 천재지변 등으로 인하여 설계변경이 불가피한 경우

사. 기타 정당한 설계변경 사유가 발생할 경우

9. 계약변경조건

공사계약 일반조건 제23조의 기타 계약내용의 변경으로 인한 계약금액의 조정

1) 계약담당자는 공사계약에 있어서 제20조 및  제22조의 규정에 의한 경우외에 공사기간․운반거리의 변경등 계약내용의 변경으로 계약 금액을 조정하여야 할 필요가 있는 경우에는 그 변경된 내용에 따라 실비를 초과하지 아니하는 범위안에서 이를 조정한다.

2) 제1항의 규정에 의한 계약내용의 변경은 변경되는 부분의 이행에 착수하기전에 완료하여야 한다.

다만, 계약담당자는 계약이행의 지연으로 품질저하가 우려되는 등 긴급하게 계약을 이행하게 할 필요가 있는 때에는 계약상대자와 협의하여 계약내용 변경의 시기 등을 명확히 정하고, 계약내용을 변경하기전에 계약을 이행하게 할 수 있다.

3) 제1항의 경우에는 제20조제4항을 준용한다.

4) 제1항의 경우 계약금액이 증액될 때에는 계약상대자의 신청에 의거 조정하여야 한다.

5) 제1항 내지 제4항의 규정에 의한 계약금액조정의 경우에는 제20조제7항․제8항의 규정을 준용한다.

10. 공사기간

공사의 공기는 착공일로 부터 180일로 하고 다음의 경우에 한하여 시행청의 승인을 득하고 그 기간을 연장할 수 있다.

1) 천재지변으로 작업이 불가능 할때

2) 발주처의 지시에 의하여 작업이 중단되었을 때(단, 부적정한 시공에 따른 작업중지는 제외)

3) 계약이후 당초 과업 수행량이 현저하게 증감되었을때

4) 당초 과업수행에서 예기치 못했던 사항의 발생으로 변경이 불가피하게 될때

5) 기타 과업과 관련 통념상 인정되는 부득이한 사유가 발생되었을 때

11. 본 공사 시공 중 수급자의 고의 또는 과실로 인하여 발생되는 모든 피해보상은 수급자가 책임처리한다.

Ⅱ. 공 사 시 방 서

[소 방  분  야]

목 차

	제1장		시험, 조정 및 평가 (T.A.B)

1. 일반사항	1

1.1 수행목적	1

1.2 수행계획서	1

2. 수행절차	4

2.1 계통검토	4

2.2 사전검토	5

2.3 현장검토	5

3. 종합보고서 작성	6

Ⅱ -

제1장 시험, 조정 및 평가 (T.A.B)

1. 일반사항

Ⅱ -

제1장  시험, 조정 및 평가 (T.A.B)

1.1 수행목적

터널환기 및 방재설비의 T.A.B는 환기설비의 실제 설치시 환기 및 방재설비 설계의도에 최대한 근접할 수 있는 성능이 발휘되도록 시험, 조정 및 평가하며, 그에 따른 문제점과 해결방안을 제시함으로서 환기시스템을 최적의 상태로 운전되도록 하여, 에너지 절감, 장비수명연장, 유지비절감, 환기효율의 극대화를 유지하도록 하는 데 그 목적이 있다.

1.2 수행계획서

수행자는 작업전 수행계획서를 제출하여 감독자의 승인 후 작업에 임하여야 하며 수행계획서에는 다음 항목이 포함되어야 한다.

1) 자료수집

(1) 설계도면 및 계산서

(2) Fan 및 Pump류의 성능자료

(3) 자동제어계통도

(4) 기타 필요 자료

2) 자료 및 계통검토

(1) 측정점 및 측정방법

(2) 자동제어 구성 및 운전방법

3) 현장여건 조사

(1) 토목공사 등 기반시설 일정

(2) 공종별 시운전 일정

(3) 전기공급 일정 등

4) 세부수행계획

(1) 측정 인원

(2) 측정 일정

(3) 측정 기기

(4) 측정 방법

(5) 보고서 작성

5) 수행항목

(1) 제연설비계통

(2) 자동제어계통

(3) 소음계통

(4) 자연풍평가

(5) 종합보고서작성

6) 수행주요내용

(1) 제연설비계통

가. 화재발생 위치별 운전상태 검토

나. 제연설비 위치별 운전효과 검토

다. 제연설비 운전시 자연풍 영향도 검토

라. 피난환경을 고려한 제연운전 방법 검토

마. 기타 제연설비 최적운전을 위한 각종 측정

(2) 자동제어계통

가. 각 단계별 운전상태 전환 확인

나. 터널내 감지기의 정상작동 확인

다. 자동제어기기의 작동상태 확인

라. 각종시설 연동작동상태 확인

(3) 소음계통

가. 터널내 소음측정

나. 터널 외부 환경의 소음측정

(4) 자연풍평가

가. 터널 관통 직후부터 자연풍에 대한 평가를 실시하여 계절별 자연풍을 측정 (최소기간 : 1년, 1회 측정시간 : 연속24시간 이상, 계절별 6일 이상)

나. 자연풍 평가는 터널 시.종점부의 압력, 온도, 터널 내 통과풍속 등을 측정하여 실시

다. 계절별 자연풍 평가 완료시 감독자에게 자연풍 평가에 대한 보고서를 제출

7) 수행자 자격제한

터널 기계설비의 시험, 조정 및 평가(T.A.B)를 수행하고자 하는 업체는 엔지니어링 활동주체와 공기조화 냉동공학회에서 정한 절차에 따라 확인을 받은 업체로서 터널설계 와 터널 T.A.B용역 수행 능력을 갖춘 업체로 한다.

8) 수행필수장비

시험, 조정 및 평가 수행에 사용되는 장비는 다음과 같으며 적절한 허용오차 범위내에서 작동되어야 하고 공인교정기관 또는 공기조화 냉동공학회에서 인정하는 기관에 의하여 주기적으로 교정되어야 한다.

장 비	측 정 범 위	허 용 오 차	교 정 주 기
회전수 측정장비	0~5,000rpm	0±2%	12개월
온도측정장비	-20~105℃	최소눈금의 1/2범위	12개월
전기측정장비	0~600VAC 0~100A 0~30VDC	전체눈금의 3%	6개월
소음측정계	25~130dB	±2dB	12개월
공기압력 측정장비	0~125Pa 0~250Pa 0~1250Pa 0~4500Pa	0±2%	24개월
피토튜브	1,200mm 1,500mm	해당없음	해당없음
풍속측정장비	0.5~15m/s	±10%	12개월
습도측정장비	0~90%RH	2%RH	12개월
직독식측정장비	0~2,300 m3/h	±5%	12개월
매연, CO가스 측정계	매연: 0~100% CO : 0~300ppm		12개월
AV(풍향,풍속 측정계)	0~20m/s		12개월
AP(대기압 측정계)			12개월

2. 수행절차

2.1 계통검토

수행자는 T.A.B 대상설비에 관련되는 설계도면, 설계계산서 및 설계에 참고된 자료를 활용하여 터널내 T.A.B 대상설비 System의 적합성 여부를 확인 검토하여 시험, 조정 및 평가가 원활히 수행될 수 있도록 하여야 하며 그 내용에는 아래 사항이 포함된다.

2.2 사전검토

1) 시스템검토

(1) 시뮬레이션 분석

(2) 터널주변 환경조사(기류, 주거지 등)

(3) 각 단계별 환기운전 모드 분석

(4) 터널내 풍속 검토 및 분석

2) 설계자료를 통한 터널 특성 파악

3) 설계기준치의 극한값 적용 확인

4) 설계값 혹은 예상치 못한 환경을 Simulation을 통해 미리 예측하여 각종 기계설비의 가능성 확인

5) T.A.B 대상설비에 대한 계측 및 검측장비 준비

6) 계절별 자연풍 평가에 대한 계측위치 선정 및 측정일정 검토

2.3 현장검토

1) T.A.B 대상설비의 청결 상태 확인 및 구동부 윤활 상태 확인

2) 장비 시운전 완료 상태 확인

3.  종합보고서 작성

1) 측정기록항목

가. 현장명 및 측정일자

나. 장비번호 및 설치위치

다. 명판의 설계치

라. 댐퍼(Port)의 풍량

마. 환기시설(제트팬 등) 가동수에 따른 터널내 풍압, 풍속 분포

(제연운전시의 상,하터널간 압력차를 포함)

바. 터널외부 풍속,풍향 조사자료

사. 설치된 각종 계측기의 적합성 여부

2) 보고서 작성요령

모든 제품은 최종검사가 끝난후 송기 취출구 댐퍼의 조정된 위치를 분명하게 표시하여 영구적으로 참고할 수 있도록 하여야 하며, T.A.B 종합보고서 구성은 T.A.B 대상설비 성능 및 향후 설비 운영을 위한 기본 지침이 될 수 있도록 정확히 기술하여 향후 터널 기계설비 운전관리에 긴요한 자료가 되도록 한다.

3) 보고서 내용

가. 시스템 검토

나. 측정기록

다. 장비류 시험 성적 자료

라. 측정결과 분석 및 검토

마. 제연설비 운전시 고려사항

바. 현장 T.A.B 수행 사진

사. 계절별 자연풍 평가 결과 수록(자연풍 평가완료시 우선 제출)

Ⅲ. 예 정 공 정 표

▣ 예 정 공 정 표

본 공사는 착수일로부터 1개월(30일)간으로 하고 예정공정은 다음과 같다                                                (단위 : 일)

구 분	공 사 기 간 (100%)
	20	40	60	80	100	120	140	160	180
- 제연설비 설치 선공사 -
제연설비 시운전 및 T.A.B
준공 및 검사