서울특별시 도시기반시설본부 공고 제 2019 - 33(전자입찰)

전자공개 수의계약 공고

1. 입찰에 부치는 사항

가. 용  역  명 : G밸리 근로자 문화복지센터 건립 설비공사 TAB용역

나. 용 역 금 액 : 금22,000,000원(추정가격 : 20,000,000원)

다. 입 찰 방 법 : 제한경쟁입찰(지역제한)

라. 용 역 기 간 : 착수일로부터 2020.7.13.까지

마. 용 역 개 요

○ 위 치 : 서울시 금천구 가산디지털1로 118(가산동 345-58)

○ 시설규모 : 지하 2층, 지상 10층, 연면적 5,958㎡

○ 용역내용

- 공기 분배 계통 : 송풍기 등 90여 개소

- 물 분배 계통 : 지열히트펌프 등 132여 개소

- 기 타 : 유량 분배 측정, 소음측정 등

2. 입찰서 제출(투찰) 및 개찰

가. 공고기간 : 2019. 12. 2.(화) ~ 12. 9.(월)

나. 입찰서 제출(투찰)기간 : 2019. 12. 2.(화) 09:00 ~ 12. 9.(월)10:00

다. 개찰일시 : 2019. 12. 9.(월) 11:00

라. 개찰장소 : 입찰집행관 PC(서울시청 청계별관 11층 도시기반시설본부 재무예산과)

마. 본 입찰은 전자입찰로만 집행하며 한번 제출한 입찰서는 취소하거나 수정할 수 없습니다. 단, 국가종합전자조달시스템 전자입찰 특별유의서 제8조의 규정에 따라 입찰의 취소를 신청할 수 있습니다.

바. 입찰서는 반드시 국가종합전자조달시스템(http://www.g2b.go.kr)을 이용하여 제출해야 하며, 입찰서 제출기간 중에는 24시간 제출이 가능합니다.

※ 전자입찰시스템 『보낸 문서함』에서 입찰서 제출을 반드시 확인

사. 본 입찰은 "지문인식 신원확인 입찰"이 적용되므로 개인인증서를 보유한 대표자 또는 입찰  대리인은 국가종합전자 조달시스템 전자입찰특별유의서 제10조 제1항 제6호 및 제7호의 절차에 따라 예외적으로 개인인증서에 의한 전자입찰서 제출이 가능합니다.

아. 전자입찰서의 제출마감 시간에 장애가 발생할 수 있으므로 가능한 한 마감 1시간 전까지 투찰을 완료하여 주시기 바랍니다.

3. 입찰참가자격

가. - 공고일 전일부터 입찰일(낙찰자는 계약체결일)까지 서울특별시에 주된 영업소(본사)를 두고 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제92조에 의한 입찰참가자격을 제한받고 있지 아니한 자

- 엔지니어링산업진흥법 제21조에 따라 설비부분(설비) 엔지니어링사업자로 신고한 업체 또는 기술사법 제6조에 의한 기술사사무소(설비) 개설 등록한 업체로,

-「(사)티에이비 커미셔닝협회」로 부터 공기조화설비 시험·조정·평가  (TAB) 수행자격 확인증을 받은 업체

나. 조달청 전자입찰 참가자격 등록업체이어야 합니다. 조달청 입찰참가자격 미등록 업체는 조달청 입찰참가자격 등록규정에 따라 입찰집행일 전일까지 조달청 콜센터(☎1588-0800)에 문의하여 등록하여야 합니다.

다. 입찰참가수수료는 없습니다.

4. 낙찰자 결정방법

가. 본 공개 수의견적 입찰의 예정가격은 『지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준(행정자치부 예규 제23호) 제2장 예정 가격 작성요령』에 의거 기초금액의 ±3%범위 내에서 정한 복수예비가격 15개를 작성하여 입찰참가자가 2개씩 전자추첨하여 가장 많이 선택된 4개의 예비가격을 산출 평균한 가격으로 합니다.

나.	본 공개수의 견적 입찰은 『지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 제5장 수의계약 운영 요령』에 따라 예정가격 이하로서 예정가격 대비 견적가격을 88% 이상으로 제출한 자 중 최저 가격을 제출한 자부터 순서대로 〈별표 1〉의 결격사유에 해당하지 아니한 자를 계약당사자로 결정하며, 적격심사는 실시하지 않습니다.

다. 동일가격으로 입찰한 자가 2인 이상인 때에는 국가종합전자조달시스템 전자입찰특별유의서 제15조에 의하여 전자조달시스템을 통한 낙찰자 자동 추첨 방식을 이용하여 낙찰자를 결정합니다.

5. 입찰보증금

입찰보증금은 면제하되, 전자입찰참가신청서식에 따라 납부확약 내용이 명기된 전자지급각서 제출로 갈음하며 낙찰자가 정당한 사유없이 소정의 기한내 계약을 체결하지 아니할 때에는 관계 법령에 따라 낙찰금액 5/100에 해당하는 입찰보증금을 우리시에 납부하여야 하며, 부정당업자로 입찰참가자격제한처분을 받게 됩니다.

6. 입찰의 무효

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제39조 및 동법 시행규칙 제42조, 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준, 전자입찰특별유의서, 국가조달시스템 조달입찰이용약관 등에 의합니다.

※ 입찰에 참여하는 자는 조달청 경쟁입찰 참가자격 등록증의 정보와 “법인등기부등본”상의 정보가 정확히 일치하는지의 여부를 반드시 확인하신 후 입찰에 참여하여 주시기 바랍니다. (대표자, 상호, 면허사항 등) 위의 등록사항에 변경이 있을 경우에는 반드시 경쟁입찰 참가자격 등록증을 변경하여야 하며, 변경등록을 하지 아니하고 입찰에 참여한 경우에는 『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙 제42조』에 의하여 입찰무효 사유에 해당됩니다.

※ 한 업체의 소속 대표자 중 1인이 다른 업체의 대표자를 겸임할 경우 해당 업체들이 하나의 입찰에 동시 참여하면 동일인이 2통의 입찰서를 제출한 것으로 간주되어, 모두 무효 입찰로 처리됩니다. 이에 따라 대표자가 2인 이상인 업체의 경우 조달청 입찰 참가자격 등록시 대표자 전원을 등록하여야 하고, 현재 1인만 등록된 경우에는 변경등록을 하여야 하며, 변경등록을 하지 아니하고, 입찰에 참가한 자는 지방계약법 시행규칙 제42조 제5호 나목에 의하여 입찰 무효 사유에 해당됩니다.

7. 청렴계약이행준수

본 입찰에 참가하고자하는 자는 서울특별시 청렴계약이행을 위한 입찰특별유의서 및 특수조건을 숙지하고 입찰에 응하여야 하며, 입찰서를 제출한 자는 청렴계약이행서약서를 제출한 것으로 간주합니다.

8. 근로자 권리보호 이행 서약서 제출

본 입찰에 참가하고자 하는 자는 근로자 권리보호를 위한 근로자 권리보호 이행 서약서를 숙지한신 후 입찰에 응하여야 하며, 입찰서를 제출한 자는 근로자 권리보호 이행 서약서를 제출한 것으로 간주합니다. 다만 계약 체결시에는 낙찰업체의 대표자가 서명한 근로자 권리보호 이행 서약서를 제출하여야 합니다.

9. 기타사항

① 본 입찰은 조달청전자입찰시스템을 이용한 입찰로서 전자입찰참가희망업체의 전산장비 부족이나 운영미숙으로 발생되는 모든 책임은 입찰참가자에게 있으며, 개찰과정을 당일 서울특별시 도시기반시설본부 경리과에서 공개합니다.

② 입찰에 참가하고자 하는 자는 지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준, 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준, 국가종합전자도달시스템전자입찰특별유의서, 지방자치단체 공사계약일반조건, 입찰자이용약관, 지방계약법령, 회계예규, 서울특별시 공사계약특수조건 등 입찰관련 필요한 모든 규정 사항을 숙지한 후 응찰하시기 바라며, 이를 숙지하지 못한 책임은 입찰자에게 있습니다.

③ 적격심사기준 및 청렴계약 관련 자료는 서울시 홈페이지(http://www.seoul.go.kr) → 뉴스․소식 → 공고 → 입찰공고에서 관련 자료를 다운로드 받을 수 있으며, 입찰결과에 대한 정보는 조달청 국가종합전자시스템 홈페이지(http://www.g2b.go.kr)의 입찰정보 → 공사 → 개찰결과를 확인하시기 바랍니다.

④ 조달청 국가종합전자조달시스템 장애로 인하여 예정된 입찰집행이 어려운 경우 입찰을 연기할 수 있으며, 연기의 공고는 조달청 국가종합전자시스템 홈페이지(http://www.g2b.go.kr)의 “연기공고” 게재에 의합니다.

⑤ 기타 사업내용에 대한 상세한 사항은 서울특별시 도시기반시설본부 설비부(담당 이병돈 주무관 (☎3708-8627)로 입찰에 관한 사항은 서울특별시 도시기반시설본부 총무부(담당 봉지은 주무관 ☎02-3708-2372)로 문의하시기 바랍니다.

위와 같이 공고합니다.

2019. 12. 2.

서울특별시 도시기반시설본부 분임재무관

『G밸리 근로자 문화 복지 센터 건립 설비공사』

TAB 기술 용역 과업 내용서

2019. 10.

서울특별시 도시기반시설본부

과 업 내 용 서

□ 과업개요

1. 과 업 명 : G밸리 근로자 문화 복지 센터 건립 설비공사 TAB 기술용역

2. 목    적

「G밸리 근로자 문화 복지 센터 건립 설비공사」시스템에 대하여 시험․조정․평가하여 기계설비 장비, 시스템이 설계도서에서 의도한 대로 운전되는지 측정을 통해 판단하고 이를 조정, 평가하여 설비의 성능과 품질을 확보, 에너지의 효율적 운영과 쾌적한 실내 환경을 조성하는데 있음

3. 용역개요

3.1  위  치 : 서울특별시 금천구 가산디지털1로 118(가산동 345-58)

3.2  규  모 : 지하 2층, 지상 10층, 연면적 5,958㎡

- 공기 분배 계통 : 송풍기 등 90여 개소

- 물 분배 계통 : 지열히트펌프 등 132여 개소

- 기 타 : 유량 분배 측정, 소음측정 등

3.3 과업기간 : 착수일로부터 2020. 7.13.까지

3.4 주요 과업 내용

1) 대상 설비 및 기구

2) 시스템 검토

3) 공기 및 물 분배 계통 성능 측정 및 조정

4) 장비 및 기구 소음 측정

5) 장비 및 기구 점검 및 조정

6) 최종 보고서 작성

□ 과 업 내 용

1.  일반사항

1.1  적용범위

1.1.1 요  약

이 절은 냉난방설비의 공기분배계통, 공기조화용 냉온수 물 분배 계통 및 전체 공조시스템에 대한 시험, 조정 및 평가(Testing, Adjusting and Balancing)를 시행하여, 설계목적에 부합되도록 모든 계통을 시험, 조정 및 평가하는 것에 관하여 적용한다.

1.1.2  주요내용

(1) 계통 검토

(2) 공기분배계통의 성능 측정 및 조정

(3) 물분배계통의 성능 측정 및 조정

(4) 자동제어계통의 작동 성능 확인

(5) 소음측정 및 조정

(6) 최종(종합) 점검 및 조정

(7) 종합보고서 작성

1.2  참조규격

다음 규정은 이 절에 명시되어 있는 범위 내에서 이절의 일부를 구성하고 있는 것으로 본다.

(1) (사)대한설비공학회, “공기조화 설비의 시험·조정·평가 기술기준”

(2) (사)대한설비공학회, “시험·조정·평가(TAB) 수행자의 자격에 관한 규정”

1.3  시험·조정·평가(TAB) 수행업체의 자격

공기조화설비의 시험, 조정 및 평가를 수행하고자 하는 자는 엔지니어링사업자 또는 기술사사무소를 개설한 자로서 대상 공기조화설비의 규모에 필요한 보유 장비와 기술 인력 등을 확보하고 (사)대한설비공학회의 ‘공기조화설비의 시험·조정·평가(TAB) 기술기준’의 수행자의 자격에 적합한 업체로 한다.

1.4  시험·조정·평가(TAB) 수행기준

수행기준은 본 시방서 및 (사)대한설비공학회 발행 ‘공기조화설비의 시험·조정·평가(TAB) 기술기준’에 의한다

1.5  제출물

다음 사항은 서울시 전문시방의 공무행정 및 제출물에 따라 제출한다.

1.5.1  시험·조정·평가(TAB) 용역 착수계

TAB 수급인은 계약 후 1개월 이내에 아래 사항을 포함하는 시험·조정·평가(TAB) 용역 착수계를 공사감독자에게 제출한다.

(1) 전담기술요원의 지정신고서

(2) 전담기술요원에 대한 조직표 및 인력투입계획(재직증명 및 주요경력사항 포함)

(3) TAB수행 공정표

(4) TAB시행순서 및 방법

(5) 사용 장비 일람표

(6) 각종 보고서 양식 및 제출시기

(7) TAB 용역계약서 사본

(8) 기타 필요사항

1.5.2  시험·조정·평가(TAB) 용역 수행 계획서

수급인은 시운전 10일 전까지 아래 사항을 포함하는 시험·조정·평가(TAB) 수행 계획서를 공사감독자에게 제출한다.

(1) 시험·조정·평가(TAB) 수행업체 인원 및 측정 장비현황

(2) 시험·조정·평가(TAB) 수행내용 및 일정계획

(3) 시험·조정·평가(TAB) 수행에 따른 보수 및 지원 대책

(4) 계통 검토결과 예비보고서

1.5.3  시험·조정·평가(TAB) 종합보고서

수급인은 시 운전 완료 후 시험·조정·평가(TAB) 용역 종합보고서 3부를 공사 감독자에게 제출한다.

2.  재료 (측정 장비)

2.1  측정 장비

시험, 조정 및 평가(TAB) 수행에 사용되는 장비는 다음과 같으며, 적절한 허용오차 범위 내에서 작동되어야 하고 공인 교정 기관 또는 (사)대한설비공학회에서 인정하는 기관에 의하여 주기적으로 교정되어야 한다.

2.1.1  측정 장비 준비

(1) TAB에 사용할 장비에 대한 목록을 작성한다.

(2) TAB에 사용되는 장비는 적절한 허용오차 범위 내에서 작동되어야 하며 공인 교정 기관에 의하여 주기적으로 교정되어야 한다.

2.1.2  공통장비

공기 및 물계통의 측정에 공동으로 사용되는 대표적인 장비들에 관한 측정 범위, 허용오차 및 교정주기는 아래 표에 따른다.

장 비	측 정 범 위	허 용 오 차	교 정 주 기
회전수 특정 장비	0～5,000rpm	지시치의 ±2%	12개월
온도 측정 장비	-40～50℃	지시치의 ±0.5℃	12개월
	-20～105℃
전기계측장비	0～600VAC 0～100A 0～30VDC	전체눈금의 ±3%	12개월
소음 측정계	25～130dB	±2dB	12개월

2.1.3 공기 계통장비

공기계통 측정에 사용되는 대표적인 장비들에 관한 측정범위, 허용오차 및 교정 주기는 아래 표에  따른다.

장 비	측 정 범 위	허 용 오 차	교 정 주 기
공기 압력 측정 장비	0 ～ 125㎩	지시치의 ±2%	24개월
	0 ～ 250㎩
	0 ～ 1,250㎩
	0 ～ 4,500㎩
피토관	450㎜, 900㎜ 1,200㎜, 1,500㎜	해당사항 없음	해당사항 없음
풍속 측정 장비	0.5～15m/s	지시치의 ±10%	12개월
습도 측정 장비	10～90%RH	지시치의 ±2%RH	12개월
후드형 풍량계	0～600L/s	지시치의 ±5%	12개월

2.1.4  물 계통장비

물 계통 측정에 사용되는 대표적인 장비들에 관한 측정범위, 허용오차 및 교정주기는 아래 표에 따른다.

장 비	측 정 범 위	허 용 오 차	교 정 주 기
온도 측정 장비	-20～120℃	지시치의 ±0.5℃	12개월
압력 측정 장비	0～400㎪	지시치의 ±1%	12개월
	0～1,400㎪
	-100～400㎪
차압 측정 장비	0～100㎪	전체눈금의 ±1%	12개월
초음파유량계	0～6m/s	전체눈금의 ±3%	12개월

3. 시   공

3.1  시스템 계통 검토

수급인은 모든 공기조화설비에 관련되는 설계도면, 설계계산서 및 설계에 참고된 자료를 활용하여 시험, 조정 및 평가가 원활히 수행될 수 있도록 공기조화설비의 전체 시스템 계통을 숙지하여야 하며 그 내용에는 아래 사항이 포함된다.

3.1.1  시스템검토보고서 작성

설계도면 및 관련자료를 토대로 하여 시험, 조정 및 평가 작업이 원활히 수행되도록 공기조화설비를 검토하여 개선사항이 사전에 조치될 수 있도록 시스템 검토 보고서를 작성한다.

3.1.2  현장점검

시험, 조정 및 평가를 실시하기 이전에 각 계통이 시공도면 및 장비 제작자 규격에 나타난 사항과 일치하는지의 여부를 현장에서 확인하고 점검한다.

3.1.3  전원 점검

전력이 공급되는 장비류의 모터 등 전기 기기에 공급되는 전원을 측정하여 정격 용량과 측정치를 확인한다.

3.2  예비점검

(1) 공기 및 물 분배 계통에 관한 각종 도면과 사양 등 자료를 수집하여, 그 내용을 검토하고, 적절한 계측기의 선정 확보

(2) 설비의 안전하고, 정상적인 운전가능 여부 점검

(3) 공조기의 필터(filter) 청결상태 점검

(4) 닥트 계통 청소상태 점검

(5) 팬(fan)의 회전방향 적정여부 점검, 확인

(6) 방화 댐퍼(damper) 및 풍량 조절 댐퍼(damper)의 개폐상태 점검

(7) 코일(coil)의 청소상태 및 변경여부 점검

(8) 각종 배관의 청소상태 및 물체움 및 공기빼기 상태 점검

(9) 각종 펌프의 회전방향 점검 및 확인

(10) 스트레이너(strainer) 상태점검

(11) 지열, 공조기, 보일러, 송풍기등 주요설비의 가동 상태점검

(12) 주변청소 정리 및 기타 TAB 시행에 앞서 점검해야 할 사항

(13) 시공 상태가 도면과 일치하는지의 여부

3.3  TAB 일반

(1) 공기조화기 검사를 위하여 팬(fan) 검사항목에 따라 윤활유 상태, 벨트(belt) 장력, 회전체와 케이싱(casing)의 간격, 진동방지, 모터(motor) 회전, 필터(filter) 상태를 검사한 후 시험, 조정 및 밸런싱(balancing) 한다.

(2) 케이싱 누설과 각종 댐퍼(damper) 작동상태를 검사하고, 닥트 치수의 적정여부 및 공기흐름의 상태를 점검 조정한다.

(3) 물 계통설비 및 배관계통 검사를 위하여 펌프등 각종 설비와 냉수, 냉각수, 온수배관 계통의 이상 유무를 검사한 후 전체 계통을 점검 조정한다.

(4) 실내공간의 소음 발생여부를 점검하고 조정한다.

(5) 공조기 및 팬의 기동정지 장치를 점검하고, TAB 시행을 위한 전기에너지 이상 유무를 점검한다.

(6) 공기계통의 풍량 댐퍼와 방화 댐퍼가 완전 개방위치에 놓여 있는지 확인한다.

(7) 모든 공기터미널이 설치되고, 개방위치에 있는지 점검한다.

(8) 피토튜브, 이송측정 위치를 확인하고, 이상 유무를 확인한다.

(9) 칸막이, 문, 창문, 천장등과 같은 건축구조물이 완성된 후 모든 공기순환이 정상적으로 되는지 점검한다.

(10) 급기, 배기 및 환기계통이 설계대로 작동되는지 점검하고 조정한다.

(11) 시스템의 자동제어기기가 시스템에 적합하게 작동되는지 점검한다.

(12) 팬의 흡입정압, 토출정압, 전류 및 풍량을 측정, 기록하고, 구동 모터 과부하 여부를 점검한다.

(13) 각 실의 공기 순환경로를 검사하고, 급·배기 계통의 밸런싱 여부를 점검한다.

(14) 급기 메인(main), 서브 메인 및 분기 메인에서의 공기흐름과 분배 상태를 점검한다.

(15) 터미널을 조정하지 않은 상태에서 시스템내의 각 터미널 공기흐름을 측정하고, 이를 비교, 검토하여 분기 밸런싱 순서를 계획한다.

(16) 분기로부터 가장 먼 터미널에서 시작하여 분기 메인 쪽으로 진행하면서 풍량을 조정한다.

(17) 시스템이 밸런싱 될 때까지 풍량 조절 작업을 되풀이한다.

(18) 팬 풍 량과 작동상태를 점검하고 조정한다.

(19) 팬 회전수는 제작사 설정 최대허용 회전수를 초과하지 않으며, 어떠한 운전방식에서도 구동모터에  과부하가 걸리지 않도록 풀리(pulley)를 조정한다.

(20) 최대 축동력 일 때 팬 구동모터의 전류를 측정한다.

(21) 시스템 밸런싱 후 팬 회전수, 모터전압, 전류 및 입·출구 정압 등을 측정하고 기록한다.

(22) 팬 최종 회전수는 냉방 시 최소 외기량 상태에서 요구된 풍량이 나오도록 맞춘다.

(23) 팬 출구 정압은 실제적으로 팬 하류측으로 부터 적정한 이격 거리를 띄워서 측정하거나 닥트 내의 장해물 상류측에서 측정한다.

(24) 팬 출구나 신축이음, 캔버스를 통하여 정압을 직접적으로 측정해서는 안된다.

(25) 취출구의 기류는 드래프트(draft) 현상이 발생하지 않도록 터미널 공기분배를 조정한다.

(26) 최종 밸런싱의 입·출구 정압 및 각 코일의 입출구 정압을 측정하고, 모든 창과 문이 닫힌 상태에서 건물정압을 측정한다.

(27) 공기조화와 물계통 설비의 배관계통은 상호연관 관계가 있으므로 통합된 개념으로 밸런싱을 해야 한다.

(28) 물계통 설비 밸런싱을 위해 시스템 충수, 배관 청소상태, 관내 공기 제거, 각종 밸브 개방, 여과기 내부 청소상태, 2방 제어 밸브, 관련배관 코일배관 정확성, 드레인 팬의 청결과 변형 유무, 압력계, 온도계 등 계측기 위치, 자동제어 시스템의 운전상태 및 기타 필요사항을 점검한다.

(29) 유량 밸런싱은 정밀하게 보정된 유량계를 사용하여 최초 밸런싱 후의 최종 계기 지시치를 기록한다.

3.4  계통성능 측정 및 조정

3.4.1  공기분배계통

공기분배계통의 성능측정 및 조정에는 다음 항목들 중 필요사항의 성능측정 및 조정이 포함된다.

(1) 공기조화기

(2) 송풍기

(3) 가열 및 환기 유닛

(4) 환기 유닛

(5) 냉방기 및 항온 항습기

(6) 닥트 및 닥트기구

3.4.2  물 분배계통

물분배계통의 성능측정 및 조정에는 다음 항목들의 성능측정 및 조정이 포함 된다.

(1) 보일러, 냉동기, 냉각탑,

(2) 지열

(3) 저탕조

(4) 펌프

(5) 열교환기

(6) 냉각코일 및 가열코일

(7) 배관 및 반송 관련기기

3.4.3  자동제어계통

자동제어계통의 관련 기기인 자동댐퍼, 자동제어밸브, 공기조화기 인터록 장치 등에 대하여 동작 상태를 점검하고 실내 온습도 제어 상태, 배관 및 닥트의 압력 제어 상태 등이 적절한지 확인한다.

3.4.4  소음계통

장비 또는 설비에서 발생하는 소음을 측정하는 것으로 장비 가동 시와 정지 시로 나누어 측정한다.

3.5  평가 및 보고서

3.5.1  조정 및 평가항목

실별 온도, 습도 및 소음의 실측값이 설계 값에 벗어나면 수행자는 다음 항목들은 종합적으로 검토하여 전체 계통이 원활히 운전될 수 있도록 재조정한 후 최종적인 평가를 행한다.

(1) 공기분배계통

(2) 물 분배계통

(3) 자동제어계통

3.5.2  종합보고서

종합보고서의 구성은 (사)대한설비공학회 발행 ‘공기조화 설비의 시험·조정·평가 기술기준’에 명시된 바와 같이 전 항목을 종합 정리하여 제출함으로써 향후 공조 설비운전 관리에 유용한 자료가 되도록 한다.

3.5.3  보고서 포함 내용

보고서에는 해당공사의 공사내용에 따라 아래항목을 측정, 명기하여야 한다. 세부사항은 공사 시방서에 따른다.

(1) 공기분배시스템

① 현장명 및 측정일자

② 장비번호 및 설치위치

③ 장비명판에 기재된 용량 및 설계치

④ 팬 정압

⑤ 팬의 회전수 및 모터의 회전수

⑥ 모터의 전압 및 전류

⑦ 각종필터, 코일 및 댐퍼간의 차압

⑧ 급기, 환기 및 외기의 건습구 온도

⑨ 코일 통과 전후의 건습구 온도

⑩ 급기 메인 풍량

⑪ 외기 풍량

⑫ 분기 풍량

⑬ 서비스 구역

(2) 물 분배 시스템

① 현장명 및 측정일자

② 장비번호 및 설치위치

③ 모터의 전압 및 전류

④ 펌프의 흡입압력 및 토출 압력

⑤ 펌프 유량

⑥ 펌프 회전수

⑦ 관련기기의 입출구 온도

⑧ 코일 및 관련기기의 순환 수량

⑨ 관련기기의 입출구 압력

(3) 소음

① 현장명 및 측정일자

② 현장위치

③ 운전 시 소음 레벨

④ 정지 시 소음 레벨 (암 소음)

(4) 종합보고서

① 머리말, 목차, 약어설명, 참고문헌

② 사업목적

③ 사업 범위 및 내용

④ 건물개요 및 기능

⑤ 용역기간 및 일정

⑥ 용역 수행조직

⑦ 결과요약 및 분석

⑧ 설비설계 개요

⑨ 측정범위, 측정방법 및 측정결과

⑩ 문제점 및 특기사항

⑪ 측정 기록지

⑫ TAB 운전관리지침

⑬ 기타 : 측정 장비 사진, TAB 작업관련 사진

3.5.4 TAB 보고서 검증

(1) 최종 TAB보고서 현장검증에 필요한 인력 및 계측기를 제공한다.

(2) 검증은 무작위 10%를 선정하고, 검증에 필요한 계측기는 당초 TAB 수행 시 사용한 계측기를 이용한다.

(3) 소음도를 제외한 모든 측정값이 보고서 값의 10% 이내이면 합격으로 하고 소음도는 3dB 이내로 한다.

(4) 검증대상 항목 중 불합격률이 10% 이상이면 최종 TAB보고서는 반려되고 해당 시스템을 재수행한 후 재검증을 실시한다. 이에 수반되는 비용은 TAB수행자가 부담한다.

3.6 운전관리자 교육

운전관리자에 대하여 TAB와 관련한 교육을 실시한다. 교육 강사는 당해 현장의 공조시스템을 충분히 이해하고 설명할 수 있는 강사를 선정한다. 교육일정은 발주자 또는 운전관리자와 협의하고, 교육은 가능한 통상적인 근무 시간에 당해 현장에서 이루어져야 한다. 교육 교재는 승인된 유지관리지침서 및 준공도면을 사용하며 교육 시작 전 피교육자에게 제공한다.