시험,조정 및 평가(TAB) 규 격 서

품     명 :  ICT 재해복구센터 신축공사

시험,조정 및 평가(TAB)용역 규격서

품질등급 : S등급

한수원중앙연구원 연구지원실 신규부지건설팀

-  목    차  -

1.0 개  요 -------------------------------------------------------- 1

2.0 적용규격 ----------------------------------------------------- 1

3.0 적용등급 ----------------------------------------------------- 1

4.0 시험,조정 및 평가 수행자의 자격--------------------------- 1

5.0 적용범위 ----------------------------------------------------- 1

6.0 일반사항------------------------------------------------------- 2

7.0 수행장비 ----------------------------------------------------- 3

8.0 수행내용 ----------------------------------------------------- 4

9.0 종합보고서 작성 --------------------------------------------- 9

10.0 수량 산출서 ------------------------------------------------ 10

공기조화설비의 시험·조정·평가(Testing, Adjusting and Balancing)규격서

1. 개 요

가. 공 사 명 : ICT 재해복구센터 신축공사

나. 용 역 명 : ICT 재해복구센터 신축공사 T.A.B 용역

다. 위    치 : 대전 유성구 장동 449번지(현 중앙연구원 전면)

라. 기    간 :  착수일로부터 2021년 12월 03일까지

* 본 공사의 공사 중지, 지연 또는 단축 등으로 인하여 용역기간의 변경이 필요한 경우 계약금액 변경

없이 용역기간을 변경할 수 있다.

마. 건축규모 : 연면적 7,740㎡(지하 1층, 지상 6층)

2. 목 적

냉난방 및 공기조화설비의 시험‧조정‧평가(Testing, Adjusting & Balancing 이하 ‘T.A.B’라 함) 작업을 통해

설계 목적에 부합되도록 장비 및 공조계통을 검토하고 조정하여 건물 내의 모든 냉난방 및 공기조화설비가

소기의 기능을 발휘하여 쾌적하고 안락한 실내 환경을 유지함으로써 그 용도에 부합되는 환경조건을 제공

하도록 하며, 운전 동력 낭비를 최소화하고, 장비의 수명이 최대한 연장될 수 있도록 하여 기계설비공사의

최종 품질확보 및 완벽한 설비의 운영이 되도록 하고자 함.

3. 적용 규격

측정방법 및 수행절차, 기타 제반사항은 대한설비공학회의 “공기조화 설비의 시험‧조정‧평가(‘T.A.B‘) 기술

기준”에 의한다.

4. 적용 등급

품질등급은 S등급을 적용한다.

5. 시험, 조정 및 평가(T.A.B) 수행자의 자격

엔지니어링산업진흥법령에 의하여 엔지니어링사업(설비) 또는 기술사법령에 의하여 기술사사무소(설비)로

등록한 업체로서, (사)티에이비커미셔닝협회로부터 TAB 수행자격 확인증을 받은업체이어야 하며, 수행자격

확인증은 유효기간 내에 있어야 한다.

가. 본 용역은 공동수급체 구성을 불허한다.

나. 유사이행실적은 계약일자와 납품기한에 관계없이 이행 완료된 시점을 기준으로 하며, 건축법 시행령

3조의 4[별표1]용도별 건축물의 종류 중 교육연구시설, 업무시설에 한하여 수행한 공기조화설비 T.A.B

용역에 한한다.

6. 적용 범위

본 규격서는 ICT 재해복구센터 신축공사의 품질관리 일환으로서 공기조화 설비에 대하여 관련계통의 각종

시험. 조정. 평가 (Testing, Adjusting and Balancing)를 통해 설계 목적에 부합되도록 하는 것으로 다음

사항들이 포함된다.

가. 시스템 검토보고서 작성

공기조화설비의 TAB가 원활히 수행될 수 있도록 관련되는 설계도면, 설계계산서 및 설계에 참고 된 자료를

검토하여 시스템 검토보고서를 작성한다.

나. 현장점검

현장측정 및 조절작업을 실시하기 이전에 각 계통이 시공도면 및 장비 제작자 규격에 나타난 사항과 일치

하는지의 여부를 현장에서 확인하고, 덕트 업체에서 수행하는 덕트 누기시험이 적절하게 수행되었는지 확인한다.

다. 전원점검

전력이 공급되는 공기조화장비에 있어서 모터 등 전기 기기에 공급되는 전원이 적절히 공급되고 있는가를

점검하여 이상이 있을 때에는 담당자에게 통보하여 조치하도록 한다.

라. 공기분배계통의 성능 측정 및 조정

위 사항의 모든 작업이 완료되고 건축시공이 완료되면 해당 공조용 팬을 가동시킨 후 풍량이 설계 값과

일치하도록 밸런싱을 실시한다. 우선 팬의 풍량을 측정한 후 각 메인에서의 풍량을 측정, 조정하고 마지막에

각 실 디퓨저에서의 풍량을 측정하고 조정한다. 용역을 수행하면서 발생되는 설계 및 시공상의 문제는 감독

원과 시공사간의 협의에 의해 수정하도록 한다.

마. 물분배계통의 성능 측정 및 조정

모든 작업이 완료되면 펌프를 가동시켜 펌프와 각 터미널에서의 유량 및 압력을 측정하여 설계값에 맞도록

조정한다.

바. 자동제어계통의 작동 성능 확인

외기상태의 변화와 실내조건의 변경에 적절히 대응될 수 있는 계통인지를 파악하고 설계 의도에 적합하게

설치되었는지 점검한다.

사. 온습도 확인

실내 또는 덕트에 설치된 센서에 의하여 실내 온습도가 적절히 유지되고 있는지 확인한다.

아. 소음 측정

장비 또는 설비에서 발생하는 소음을 측정하는 것으로 장비 가동 시와 정지 시로 나누어 측정한다.

자. 최종점검 및 조정

측정된 자료를 바탕으로 설계값에 맞도록 최종점검 및 조정을 완료한다.

차. 종합보고서 작성

보고서의 구성은 대한설비공학회 발행 “공기조화설비의 시험조정평가(TAB) 기술기준”을 참조하여 해당 항목을

종합 정리함으로써 향후 공조설비 운전관리에 필요한 자료가 되도록 작성한다.

7. 일반사항

가. 본 규격서는 공기조화설비 TAB 용역에 한하여 적용하며 본 시방서에 명시되지 아니한 사항 및 해석상       의견 차이가 있을 때에는 감독원의 지시 및 해석에 따라야 한다.

나. 용역관리

1) 용역현장의 관리는 관계법규에 따라 이행하고 자재등 주위환경을 정리하여 화재, 도난 기타 사고

방지에 최선을 다해야 한다.

2) 인명 피해가 없도록 안전, 위해방지에 노력하며 용역 완료 후에는 청소 및 뒷정리를 신속하게 한다.

3) 공정관리에 필요한 공정사진과 용역의 진척, 기타 필요한 사항을 기재한 보고서를 수시로 작성하고

종합보고서에 포함하여 제출하여야 한다.

4) 그 외 본 시방서에 기재되지 않는 사항은 발주처의 용역계약일반조건 및 관련 규정에 의한다.

다. 안전관리

1) 계약자는 착공에 앞서 안전관리책임자를 선임하고 세부공정표 및 현장기술자 지정신고서, 안전관리계획서

(위험성 평가표포함), 공정별 인력투입계획서, 착공 전 현장사진등 기타 관련 서류 등을 작성하여 발주처에

제출하고 담당감독원의 승인을 받아야 한다.

2) 현장대리인 및 재해방지 책임자는 현장에 반드시 상주하여야 하고 감독원의 지시에 따라 안전 관리

업무를 성실히 수행하여야 한다.

3) 계약자는 과업 중 재해 및 안전사고가 발생하지 않도록 사전교육 및 제반사항을 점검하여야 하며, 만약

작업감독으로부터 불량하다고 판전을 받았을 시는 즉시 불량개소를 수정하여야 한다.

4) 본 기간 중 발생되는 모든 인적, 물적 사고의 민, 형사상 책임은 전적으로 계약자가 지며, 기존시설에

손상을 주었을 경우에는 즉시 원상 복구하여야 한다.

5) 업무수행 중 안전준수의무 등 안전과 관련된 사항은 한국수력원자력 안전계약 특수조건에 준하여 적용

한다.

라. 용역준공

용역이 완료되고 제반서류의 제출등 계약상의 계약자가 수행하여야 할 의무가 모두 이행되었을 때에는

감독원 확인을 받아 준공 검사를 요청한다.

마. 제출서류

1) 계약체결 후 조속한 시일 내 계약자는 회사명, 전문기술사 성명, 공인된 엔지니어링 활동주체 신고필증

(또는 기술사사무소 등록필증)등 자격요건 관련서류를 제출하여 발주처의 승인을 받아야 한다.

2) 계약자는 공기조화설비에 대한 TAB 개시 전에 TAB 공정표, 절차서, 도면, 사용 계측기류, 종사자 인적

사항, 보고양식 및 ‘공기조화설비의 시험, 조정, 평가 기술기준(대한설비공학회)’을 사전 제출하여 감독원의

검토를 받아야 한다.

3) 계약자는 TAB 진행과정을 매주 및 매월 서면보고하며 TAB 시행이 완료되면 최종 조정된 TAB 보고서를

제출해야 한다.

4) 기타 감독관이 필요하다고 판단되어 관련서류를 제출하도록 요구할 경우 계약자는 이에 즉시 응해야 한다.

7. 수행장비

시험, 조정 및 평가 수행에 사용되는 장비는 대한설비공학회 T.A.B 기술기준에서 정한 계측기를 보유하여야

하며, 또한 허용오차 범위 내에서 작동되어야 하고 공인교정기관 또는 대한설비공학회에서 인정하는 기관에

의하여 주기적으로 교정되어야 한다.

가. 공통 장비

공기 및 물계통의 측정에 공동으로 사용되는 대표적인 장비들에 관한 측정 범위, 허용오차 및 교정주기는     아래 표에 따른다.

장 비	측 정 범 위	허 용 오 차	교 정 주 기
회전수 측정장비	0～5,000 rpm	지시값의 ±2 %	12 개월
온도 측정장비 (물 계통)	-40～50 ℃	지시값의 ±0.5 ℃	12 개월
	-20～105 ℃
온도 측정장비 (공기 계통)	-40～50 ℃	지시값의 ±0.5 ℃	12 개월
	-20～105 ℃
전기 계측장비	0～600 VAC 0～100 A 0～30 VDC	최대값의 ±3 %	12 개월
소음 측정계	25～130 dB 옥타브밴드필터포함	지시값의 ±2 dB	12 개월

나. 공기계통 장비

공기계통 측정에 사용되는 대표적인 장비들에 관한 측정범위, 허용오차 및 교정주기는 아래 표에 따른다.

장 비	측 정 범 위	허 용 오 차	교 정 주 기
공기압력 측정장비	0～125 Pa 0～250 Pa 0～1,250 Pa 0～4,500 Pa	지시값의 ±2 %	24 개월
피토 튜브	450 mm, 900 mm 1,200 mm, 1,500 mm	해당 없음	해당 없음
풍속 측정장비	0.5～15 m/s	지시값의 ±10 %	12 개월
습도 측정장비	10～90% RH	지시값의 ±2 %RH	12 개월
직독식풍량 측정장비	0～2,300 m3/h	지시값의 ±5 %	12 개월

다. 물 계통 장비

물 계통 측정에 사용되는 대표적인 장비들에 관한 측정범위, 허용오차 및 교정주기는 아래 표에 따른다.

장 비	측 정 범 위	허 용 오 차	교 정 주 기
온도 측정장비	-20～120 ℃	지시값의 ±0.5 ℃	12 개월
압력 측정장비	0～200 kPa 0～400 kPa 0～1,400 kPa -100kPa～200 kPa -100kPa～40 kPa	최대값의 ±1 %	12 개월
차압 측정장비	0～100 kPa	최대값의 ±1 %	12 개월
초음파 유량계	0～6 m/s	최대값의 ±3 %	12 개월

8. 수행내용

가. 사전준비 점검

시공자가 T.A.B. 작업 수행 전에 장비와 계통을 완전히 설치한 후, T.A.B. 용역 수행자는 측정 작업을

수행하기 전에 다음 사항을 점검한다.

1) 공기분배계통

가) 장비검사

(1) 팬

(가) 검사 및 확인

- 베어링의 윤활유 주입상태

- 팬의 회전방향 및 벨트 장력

- 모터 고정 상태

- 구동체 고정 및 조정상태

- 청결상태

- 방진기구의 설치상태

- 벨트 보호덮개 적정 부착 여부

- 모터 풀리와 팬 풀리의 정열상태 (alignment)

(나) 전원 계통을 확인한다.

(다) 팬에 연결된 덕트의 상태를 검사한다.

(라) 옥외에 설치된 장비의 수밀상태를 점검한다.

(2) 공기조화기 및 항온항습기

(가) 검사 및 확인은 팬의 사항에 따른다.

(나) 외기 및 환기 도입부에서 급기팬 출구까지의 공기흐름 상태를 검사한다.

(다) 필터의 청결상태를 점검한다.

(라) 코일, 필터 및 댐퍼에서의 공기누설을 검사한다.

(마) 응축수 제거 장치를 확인한다.

나) 덕트 계통 검사

덕트 계통 검사에서는 아래의 사항을 검사하고 확인한다. 덕트 누기 시험은 건설교통부 제정 “건축기계       설비공사 표준시방서” 제3장 제3절 3.7.3항 “공기조화 및 환기용 덕트의 누기시험”에 의거 덕트 시공업체       에서 실시되어야 하므로 T.A.B. 용역 범위에서 제외한다.

(1) 모든 외기 댐퍼, 환기댐퍼 및 배기 댐퍼의 작동 상태

(2) 풍량조절 댐퍼와 방화댐퍼가 완전 개방위치에 놓여져 있는지 여부

(3) 점검구 설치 및 누설상태

(4) 터미널의 설치 및 터미널 댐퍼의 완전 개방 여부

(5) 피토 튜브의 투입구멍 설치 여부

(6) 천정구조물의 견고성 여부

(7) 실내 건축구조가 공기흐름을 방해하는지 여부

(8) 터닝 베인 및 덕트 연결부의 제작공법 적합 여부

2) 물 분배 계통

가) 장비검사

(1) 펌프

아래사항을 검사 및 확인한다.

(가) 펌프설치의 기초 및 커플링 연결 상태

(나) 펌프 케이싱의 공기 배출

(다) 방진기구 설치 상태

(라) 펌프와 모터의 윤활유 주입 상태

(마) 펌프의 회전방향

(바) 커플링 카바 고정

(2) 냉동기

제작자가 시운전 및 검사를 수행할 시 용역수행자는 입회하여 그 상태를 확인한다.

(3) 열교환기

수량과 온도측정을 위한 배관설비를 확인하고, 아울러 밸브의 개방 상태를 확인한다.

(4) 코일

코일의 배열이 공기흐름을 방해하는지 검사한다.

(5) 보일러

제작자가 시운전 및 검사를 수행할 시 용역수행자는 입회하여 그 상태를 확인한다.

나) 배관 계통 검사

(1) 설계사양에 규정된 압력으로 수압 시험되고 내부 이물 제거, 물채움 및 공기빼기가 되었는지 확인한다.

(2) 스트레이너가 청소되어 있는지 확인한다.

(3) 각종 밸브 주변의 구성상태 점검 및 개폐상태가 적정한지 확인한다.

(4) 모든 밸브의 조작이 가능한 위치에 있는지 확인한다.

(5) 팽창 탱크의 수위를 검사한다.

(6) 플렉시블이음 또는 팽창접수의 고정볼트 제거를 확인한다.

나. 시험 및 조정절차

시험 및 조정절차는 다음 각 항에서 정한대로 실시하도록 한다.

1) 공기분배계통

가) 일반사항

(1) 사전준비 점검이 완료되었는지 확인한다.

(2) 공기순환이 정상적으로 되도록 칸막이, 문, 창문등 건축 구조물이 제대로 설치되어 있는지 확인한다.

(3) 급기, 배기 및 환기계통이 설계 사양대로 작동되는지 확인한다.

(4) 냉방시를 기준하여 계통조건이 공기흐름의 최대 상태가 유지되었는지 확인한다.

(5) 계통에서 자동제어 기기 들이 정상적으로 작동되는지 확인한다.

(6) 급기팬, 배기팬 및 환기팬의 연동관계를 재확인한다.

(7) 팬 풍량과 설계회전수가 제대로 나오는지 확인한다.

나) 급기 계통

(1) 피토 튜브(pitot tube) 이송법을 이용하여 메인 및 서브메인의 공기분배 상태를 확인한다.

(2) 메인 및 서브메인의 풍량조절 댐퍼를 조정하여 개략적인 풍량을 맞춘다.

(3) 터미널 기기를 조정하지 않은 상태에서 계통의 각 터미널의 공기 흐름을 측정하여 기록한다.  또한

기본조건을 조사하여 터미널 기기 풍량을 정하며, 분기 밸런싱의 순서를 계획한다.

(4) 최대 용량 분기에서 최저 용량 분기까지 측정하여 각 분기를 다음과 같이 조정한다.

(가) 분기 연결부에서 가장 먼 터미널에서 시작하여 분기 연결지점 쪽으로 진행하여 각 터미널의 풍량을             조정한다.

(나) 필요시 제작자가 제의한 특별한 측정계기 또는 보정계수(k)를 이용한다.

(5) 계통이 밸런싱 될 때까지 조정을 되풀이한다.

(6) 팬 풍량과 작동상태를 필요에 따라 재조정한다.

(7) 냉각코일이 제습기능을 포함하여 설계되었다면 급기계통의 풍량은 가능한 습코일 조건에서 검사되어야           한다.

(8) 급기, 배기 및 환기계통이 밸런싱 된 후 급기팬의 풍량이 100% 외기 조건으로 설계가 고려되었는지           확인한다.

(9) 필요한 보고서를 작성하여 제출한다.

다) 배기 계통

배기계통은 (1)항의 일반사항 및 (2)항의 급기계통에 준하여 시행한다.

라) 환기계통

환기계통과 이에 관련된 급기계통이 조정되고 난 후 환기덕트의 댐퍼가 닫히고 연동된 배기덕트 댐퍼가       열려서 환기팬의 정압, 풍량을 다시 측정하여야 할 경우를 제외하고는 (2)항의 급기계통의 절차를 따른다.

필요하다면 계통 정압을 증가시키고 송풍기 풍량을 감소시키기 위하여 배기 댐퍼를 100% 개방상태

이하에서 최대위치로 조정한다.

2) 물 분배 계통

가) 일반사항

(1) 사전준비 점검이 완료되었는지 확인한다.

(2) 필요한 전기배선, 온도제어 및 유체회로가 기능을 발휘하는지 필요시 계절을 고려한 보정이 이루어졌

는지 확인한다.

(3) 배관 및 스트레이너가 세척되고 충수되었는지 확인한다.

(4) 수동밸브와 자동밸브가 요구대로 개방되거나 조정되었는지 확인한다.

(5) 회로상의 모든 자동제어 기기 등이 반대로 작동하여 밸런싱 절차에 영향을 주지 않는지 확인한다.

(6) 장비를 작동시킨 후 계통내의 공기를 제거하여 유동상태를 일정하게 유지시킨다.

(7) 운전전압과 전류를 기록하고 명판의 정격치와 비교한다.

(8) 펌프의 회전수를 기록한다.

(9) 펌프운전과 함께 펌프 토출계통의 밸런싱 밸브를 천천히 잠그면서 펌프에 부착된 게이지의 토출 및

흡입압력을 읽는다.  차압 측정용 게이지는 하나를 사용하도록 하고 두 개의 게이지를 사용하게 될

때는 게이지의 눈금을 교정하여 사용한다.

(10) 토출측 밸런싱 밸브를 완전개방 위치까지 천천히 열고 토출압력, 흡입압력 및 전 헤드를 기록하며

전 헤드를 사용하여 설정한 교정된 펌프 성능 곡선에서 수량을 측정한다.  전 헤드가 설계치 보다

낮으면 수량은 선정된 정격치 보다 많아질 것이다.  어느 경우든 수량이 개략 설계치의 110%보다

많으면 밸런싱 밸브를 닫아서 펌프 토출압력을 증가시켜야 한다.  그때 압력과 수량을 기록하고

펌프모터의 전류치를 검사해서 기록하되 전류치는 모터 명판 정격치 이내이어야 한다.

(11) 장비 (냉동기, 열교환기 및 코일 등)의 밸런싱 밸브를 조정하기 전에 모든 장비의 압력 강하치를 측정           하고 제출된 자료와 비교 검토한다.

(12) 수량이 많은 유닛의 밸런싱 밸브에서 예비조정을 실시해서 설계 수량보다 10% 이상 많도록 조정한다.

(13) 펌프 계통에 대하여 압력과 전류를 다시 측정하고 조정한다. 펌프의 전 수량이 설계 수량보다 떨어지           면 밸런싱 밸브와 펌프 토출측을 열어서 수량을 설계치의 105～110% 범위 내로 유지시킨다.

(14) 설계수량 이하인 유닛에서의 수량을 증가시키기 위하여 설계수량보다 10% 이상 되는 모든 유닛의 밸           런싱 밸브를 재조정한다.

(15) 실제의 각 장치 수량이 설계치의 +10% 이내가 될 때까지 이 과정을 반복한다.

(16) 오리피스관, 벤추리관 및 다른 수량 측정기기 또는 제어 기기가 회로상에 설치되었다면 각 계통을 통           과하는 수량분배의 최초 측정치는 조정없이 기록한다.  계통을 검토하고 나서 분배분기 또는 입상관을           조정하여 평형회로를 만든 후 각 분기에 있는 터미널도 함께 진행한다.

(17) 펌프와 장비의 압력 및 펌프모터의 전류치를 최종적으로 점검하고 기록한다.

(18) 3방 밸브를 사용하는 경우에는 바이패스 계통의 밸런싱 밸브를 조정해서 코일, 열교환기, 다른 터미널의           최대 요구량의 90%로 바이패스 수량을 제한시킨다.

(19) 밸런싱이 완료되고 계통이 설계수량의 ±10% 이내에서 작동되면 모든 밸런싱 밸브, 게이지 및 온도계를

최종 조정지점에 표시한다.

(20) 모든 수량, 안전, 폐쇄 및 제어작동을 확인한다.

(21) 보고서를 작성하여 제출한다.

나) 냉수 및 온수계통

(1) 냉동기, 코일 및 열교환기를 통과하는 수량의 측정은 제작자가 보증하는 압력강하 선도에 따르거나 더        욱 정확하게는 자동제어 밸브, 수량감지기 또는 시험 기기의 압력 강하 특성에 따라 시행한다.

(2) 모든 팬과 코일을 작동상태로 두고 코일통과 공기량을 맞추고 나서 냉동기, 열교환기 및 코일의 입․출구         수온을 측정하여 기록하고 설계조건과 비교한다.

(3) 코일이 여러 구획일 때 각 코일을 통과하는 적정수량의 압력 강하를 설정하여 각 코일을 통과하는 수량을

밸런싱한다. 표면온도는 삽입식 온도계를 사용해서 수온을 측정하고 일정 수온이 얻어질 때까지

밸런싱 밸브를 조절한다.

(4) 상기 공정을 완성한 후 자료를 기록하고 보고서를 작성한다.

다. 자동제어

1) 자동댐퍼의 점검

구동부(actuator)의 부착 상태를 점검하기 위하여 수동 또는 자동으로 구동기를 동작시켜 댐퍼가 완전히        열리고 닫히는지를 확인한다.

2) 자동조절 밸브의 점검

구동부의 부착상태와 밸브의 설치방향 및 밸브의 동작상태를 점검한다.

3) 공조기 인터록 상태점검

공조기의 가동 및 정지상태와 연결된 댐퍼 및 조절밸브 등이 설계 의도대로 작동되는지를 확인한다.          또한 급기팬과 리턴팬의 순차기동이 적절한지를 점검한다.

4) 제어시스템의 작동상태 점검

실내 온․습도 제어상태가 적절한지 확인한다. 또한 배관 및 덕트의 압력제어 상태가 적절한지를 확인한다.

라. 소음

건물의 구조와 그것이 점유하는 공간에서는 설비가 만족할 정도로 운전되고 있다는 것을 보증하기 위하여

소음측정을 할 필요가 있다.  소음레벨의 측정은 선택된 방 또는 지역에 대하여 운전하지 않을 때의          계통 전체 소음과 비교하여 운전시 계통의 전체적인 임의 소음도를 설정해야 한다.  암 소음 이상으로

증가하는 계통은 A 및 C 스케일에 의하여 (dB)로 기록하며 소음측정은 아래의 절차에 따라 수행한다.

1) 소음 계측기는 각기 사전에 보정한다.

2) 측정과 관련 없는 장애요소 또는 외부소음이 기록되지 않도록 시험자를 제외한 모든 사람이 없는

상태로 측정한다.

3) 시험자는 모든 창문이나 문을 닫은 상태에서 측정한다.

4) 측정 공간 내에는 평상적인 상태를 유지하도록 하고 실내 흡음조건에 영향을 주는 모든 집기류 등 (커튼,         가구, 카페트 등)이 구비되도록 한다.

5) 시험은 실내에 사람이 없고 외부 소음레벨이 최대가 아닐 때 수행한다.

6) 소음계는 음원과 마이크로폰(microphone)간의 직선상에 방해물이 없도록 하고 똑바로 서서 측정한다.

7) 측정 시 계기 제조회사의 권장에 따라서 바닥면 1.5미터 위치에서 측정한다.

(디퓨져에서는 45°각도의 선상 바닥 위 1.5미터 위치에서 측정하며 기계실에서는 기계에서 1미터 떨어진       지상 1.5미터 위치에서 측정한다.)

8) 소음측정은 장비 운전 시와 정지 시로 구분하여 수행한다.

9. 종합보고서 작성

종합보고서의 구성은 대한설비공학회 발행 “공기조화 설비의 시험․조정․평가(T.A.B.) 기술 기준”에 명시된       바와 같이 전 항목을 종합 정리하여 제출함으로써 향후 공조설비 운전관리에 긴요한 자료가 되도록

하여야 하며 아래 사항이 포함되어야 한다.

가. 최종보고서에 포함 되어야 할 내용

1) 머리말, 목차, 약어설명, 참고문헌

2) 용역 목적

3) 용역범위 및 내용

4) 건물 개요 및 기능

5) 용역기간 및 일정

6) 용역 수행 조직

7) 결과 요약 및 분석

8) 설비 개요

9) 측정범위, 측정방법 및 측정결과

10) 문제점 및 특기사항

11) 측정 기록지

12) 측정 계측장비 검교정 성적서, T.A.B. 작업 관련 사진

13) 별도 발주처에서 요구하는 지시사항 등

나. 납품도서 목록

- 최종보고서 : 3부

10. 수량산출서

구 분	품 명	설계규격	품셈규격	단위	수량	비 고
1	시스템검토	7,740㎡	10,000 ㎡이하	식	1
2	공조기 (냉수식 항온항습기)	9,600CMH	10,000 CMH이하	대	2
		11,200~17,000CMH	20,000 CMH이하	대	17
3	항온항습기 (공랭식)	4,800~7,200CMH	10,000 CMH이하	대	6
4	항온항습기 (공랭식)	1,980~2,880CMH	5,000 CMH이하	대	2
5	전열교환기 (환기유니트)	250~800CMH	30,000 CMH이하	대	24
6	송풍기	25,080CMH	30,000 CMH이하	대	2
7	송풍기	16,620CMH	20,000 CMH이하	대	1
8	송풍기	4,500~9,900CMH	10,000 CMH이하	대	5
9	송풍기	3,900CMH	천정형, 유인휀	대	6
10	공기취출구	디퓨져, 그릴	디퓨져, 그릴	개	177
11	풍량조절댐퍼	수동식(VD,FVD)	수동식(VD,FVD)	개	48	FVD(7), VD(40)
12	프리쿨링 냉동기	110USRT	150 RT이하	대	4
13	펌프	100~200mm	냉수펌프(50~200mm)	대	4	냉수순환용
14	유량조절밸브	복합,차압,정유량밸브	유량조절밸브	개	24	복합(19),차압(1), 정유량(4)
15	유량분배측정	7,740㎡	10,000 ㎡ 미만	식	1
16	소음측정	7,740㎡	10,000 ㎡ 미만	식	1