19-충-공-15 T.A.B 설계용역사업

과업지시서

2020.   .   .

00부대 시설대대

Ⅰ. 일반사항

1.1 과업목적

일부 신축 건물에서 오염물질 돌출, 급∙배기계통의 불균형 등의 개선방안으로 최소한의 경비와 기간으로 실내공기환경을 개선하기 위한 목적임.

1.2 과업대상 : 20전비 실내사격장

1.3 과업완료 후 제출 서류

도급자는 용역 완료 후 완료보고서 2부를 발주자에게 제출하여야 한다.

1) 완료계는 공사 준공보고서에 준하여 작성

2) 사전조사 및 측정결과 보고서각 10부

3) CD : 2개

4) 과업관련 참고문헌 및 카다로그 일체

1.4 주요업무의 사전승인 등

계약상대자는 다음의 사항에 대해서는 사전에 감독원의 승인을 받아 과업을 수행하여야 한다.

1) 과업수행계획서 및 착수신고서의 내용변경

2) 주요방침의 설정 또는 변경

3) 기타 감독원의 지시(구두 또는 서면지시 포함)나 계약상대자의 판단에 따라 승인 받아야 할 사항

1.5 착공 및 공정보고(공사계약일반조건 제17조)

계약상대자는 계약문서에서 정하는 바에 따라 공사를 착공하여야 하며 착공시에는 다음 각호의 서류가 포함된 착공신고서를 발주기관에 제출하여야 한다.

1. 「건설기술 진흥법령」 등 관련법령에 의한 현장기술자지정신고서 <개정 2016.1.1.>

2. 공사공정예정표

3. 안전·환경 및 품질관리계획서

4. 공정별 인력 및 장비투입계획서

5. 착공 전 현장사진

6. 기타 계약담당공무원이 지정한 사항

1.6 계약문서의 사본제출

계약상대자는 착수신고서 제출시 계약서, 기술용역 입찰유의서, 기술용역 계약일반조건, 기술용역 계약특수조건, 과업요청서, 산출내역서 등을 합본한 계약문서 사본 2부를 감독원에게 제출하여야 한다.

1.7 월간 진도보고

계약상대자는 과업수행기간 중 다음 사항을 포함한 월간 진도보고를 매월 말 기준으로 하여 다음 달 5일까지 사업책임기술자의 확인을 받아 감독원에게 제출하여야 하며, 또한 감독원의 요구가 있을 시 필요한 자료를 준비하여 성실하게 수시 보고를 하여야 한다.

1) 과업추진내용 및 공정현황

2) 과업수행상 중요 문제점 및 대책

3) 참여기술자 현황

4) 다음 달 과업수행 계획

※ 자료의 신뢰도 및 정밀도 확인을 위하여 월간 진도보고 후 감독원이 현장확인을 실시하며 오류 발생시 재조사하여야 한다.

1.8 중간보고 및 최종보고

계약상대자는 감독원의 요구가 있거나 다음 각각의 경우에는 관련 자료를 제출하고 담당 분야별 책임기술자로 하여금 설명토록 하여야 하며, 감독원의 요청사항(구두 및 서면요청서 포함)에 대하여는 성실히 수행하고 조치결과를 서면으로 제출하여야 한다.

1) 주요 단계별 과업이 종료되었을 때

2) 주요계획 및 방침의 설정과 변경시

3) 전체과업 중 50%완료시 중간보고회, 과업완료 15일 전에 최종보고회 실시

- 구체적 일자는 감독원과 협의하여 결정한다.

- 최종보고는 공사에서 주관하는 자문회의 시 책임기술자가 직접 실시토록 하며, 자문회의에서 제시된 의견 및 조치사항은 보고서에 그 내용을 수록하여야 한다.

1.9 관련 부서(대) 협의 등

계약상대자는 관련부서(대)근무자․이해당사자 의견수렴 및 관계기관 협의 등 과업수행기간중 발주처(이하 용역)가 시행하는 업무를 충실히 지원하여야 하며, 용역의 요구에 의해 필요한 경우 용역를 대행하여야 한다.

1.10 용역감독 등

1) 용역감독

공사는 이 과업을 수행함에 있어 수시로 계약상대자에 대하여 다음의 계약관련 업무내용을 확인․감독할 권한을 가지며 계약상대자는 이에 적극 협조하여야 한다.

① 기술인력 참여현황

② 자료의 수집, 정리 등에 관한 사항

③ 보고서 작성현황 및 과업수행 상태

④ 기타 확인에 필요한 사항

2) 용역점검

공사는 용역업무 수행에 대한 정기 또는 수시점검을 실시할 수 있으며 특별한 사유가 없는 한 계약상대자는 감독원과 협의하여 지적사항을 시정하여야 한다.

1.11 계약상대자의 책임

1) 계약상대자의 책임범위

계약상대자는 공사의 승인을 받아 작성한 도서라 할지라도 그 내용이 미비하거나, 과오류 등으로 인한 과업수행상 발생한 모든 하자에 대하여, 계약상대자의 책임이 면제되는 것은 아니며, 계약상대자는 용역준공 후에도 이러한 사항에 대한 공사의 수정․보완요구가 있을 때에는 계약상대자 부담으로 시정 조치하여야 한다.

1.12 성과품에 대한 재조사

이 과업수행에 있어 감독원이 조사과정 및 성과를 인정할 수 없다고 판단할 경우 재조사를 요청할 수 있으며, 계약상대자는 이에 따라야 하고, 이에 따른 소요경비는 계약상대자가 부담하여야 한다.

1.13 문서의 기록비치

계약상대자는 이 과업을 수행함에 있어 발생하는 관계기관과의 협의사항, 공사의 지시 및 조치사항 등 과업추진에 따른 주요내용을 문서로 작성․비치하여야 하며, 발주처의 제출요구가 있을 경우에는 이에 따라야 한다.

1.14 안전관리의 의무

1) 안전관리 증빙서류

- 계약상대자는 계약과 동시에 산업재해보상보험법, 고용보험법 등에 의한 보험에 가입 하여야 한다.

- 계약상대자는 장비 및 조사 직원의 안전관리에 철저를 기하여야 하며, 계약기간 중 불의의 사고발생시 이에 대한 일체의 책임은 계약상대자가 진다.

- 계약상대자는 엔지니어링산업진흥법 및 제31조, 동 령 42조에 의거 엔지니어링 손해보험이나 공제에 가입하고, 가입증서를 제출하여야 한다.

2) 안전관리 일반

- 계약상대자는 산업안전보건법에 의거 현장 안전관리에 최우선을 기해야 하며, 현장의 안전은 물론 공공의 안전을 위해 인원, 장비 및 기기 등을 안전하게 운용하고 작업을 안전하게 수행하도록 안전관리계획을 수립하여야 한다.

- 계약상대자는 현장조사 착수 전에 종사자 전원이 참석하여 안전관리 교육을 받아야 한다.

3) 종사자의 안전

- 계약상대자는 안전모, 작업복, 작업화와 필요한 경우 청각, 시각 및 안면 보호장비 등을 포함한 개인용 보호장구를 항시 착용하여야 하며, 측정장비 및 기기를 항상 최적의 상태로 정비하여야 한다.

- 안전관리조직 : 계약상대자는 종사자를 중심으로 안전관리 조직을 구성하도록 하며, 협력업체가 있는 경우에는 협력업체를 포함하도록 하고, 안전관리 책임자를 선임하도록 한다.

- 안전교육 : 조사대상 시설물의 특성과 현장조사의 난이도, 위험도를 고려하여 안전수칙 등을 제정하고 이에 따라 안전교육을 실시하도록 한다.

- 보호구 : 현장조사에 종사하는 자는 고용노동부장관 검정합격품을 사용하고, 적정한 보호구를 착용하며, 적합한 안전시설을 설치하여 사용한다. 다음의 각 사항의 작업 시에는 반드시 보호구를 착용하여야 한다.

• 높이 2m이상의 추락의 위험이 있는 장소에서는 안전벨트를 착용한다.

• 낙하물에 의한 위험이 있는 장소에서는 안전모 및 안전화를 착용한다.

• 분진 등이 현저하게 발생되는 장소에서는 방진 마스크를 착용한다.

• 유해물질 및 가스발생 등 질식위험이 있는 장소에서는 방독 마스크 또는 방독면을 착용한다.

• 비산물에 의한 위험이 있는 작업은 보안경 또는 보안면을 착용한다.

• 현저한 소음이 발생되는 작업 장소에서는 귀마개를 착용한다.

• 수상 부분에서 작업을 할 때에는 구명장구 및 비상로프를 착용, 휴대한다.

• 기타 위험 요소가 있는 장소에서의 작업 시에는 적절한 보호용구를 사용한다.

- 안전사고 처리 : 안전관리자는 안전사고 발생 시 응급조치를 취하고 신속하게 인근 병원으로 후송하며, 관련법의 규정에 따라 처리한다.

- 안전수칙

• 일기 조건으로 작업 수행이 곤란한 경우에는 작업을 하지 아니한다.

• 위험한 작업 시에는 안전관리자가 입회하도록 하며, 특별교육을 실시한다.

• 작업 실시 전에 작업에 지장을 주는 요인이 있을 경우 시설물 관리자의 협조를 얻어 안전조치를 취한 후에 작업을 실시한다.

• 안전관리자는 위험물 저장소, 통제구역 등의 출입에 대하여는 시설물 관리자와 사전협의를 하여야 하며, 시설물 관리자는 이에 적극 협조 한다.

• 야간 또는 어두운 곳에서의 작업 시에는 충분한 밝기의 조명 시설을 갖추어야 하고 식별이 용이하도록 조치를 하여야 하며, 수시로 작업자 상호간에 연락을 취할 수 있도록 한다.

• 밀폐된 장소에서의 산소결핍이 예상되는 장소는 작업 전에 반드시 산소농도를 측정하고 적절한 조치를 취한다.

• 유해 가스 발생 및 잔류가 예상되는 장소는 반드시 사전에 정밀 정기에 의한 측정 및 확인, 안전조치를 한 후에 작업한다.

• 전기를 사용 할 경우에는 감전사고 예방 조치를 취한다.

• 현장조사 수행시 독사, 독충, 독초 등 유해 동식물로부터 신체를 보호 할 수 있는 보호구를 착용해야 한다.

• 각종 장비의 사용 시 주의사항을 숙지하여야 하며, 무리한 사용과 조작을 하지 않는다.

• 장비사용에 있어 취급 자격이 요구되는 장비는 유자격자 이외에는 사용하지 않아야 한다.

- 공공의 안전 : 공공과 관계가 있을 때에는 안전측면에서 계약상대자는 시설물의 조사용역 실시 기간 동안 적절한 조치(출입금지, 접근금지 등의 표지판 설치치, 교통신호수 배치 등)를 하여야 한다.

- 보호구의 착용 및 안전수칙, 기타 과업요청서에 명시되지 않은 내용에 관하여는 관련법령, “지침” 및 “세부지침”에 따른다.

4) 법률준수의 의무

- 계약상대자는 관계법규에 의한 안전수칙의 준수 등 안전관리에 최선을 다하여야 하며, 계약상대자의 과실이나 부주의로 인하여 발생하는 사고 및 손해에 대하여 책임을 져야 한다.

- 계약상대자는 이 과업을 수행함에 있어 관계 법률에 저촉되는 행위로 인한 모든 피해사항에 대하여 책임을 져야 한다.

1-15 보안 및 비밀유지

1) 보안관계 법규의 준수

계약상대자는 정부 또는 공사가 정한 모든 보안관계법규 등에 저촉되는 일이 없도록 세심한 주의와 의무를 다하여야 하며, 불이행으로 인한 모든 책임은 계약상대자가 져야 한다.

2) 과업성과품 발간시 유의사항

계약상대자는 중간 및 최종보고서 등 과업성과물을 감독원과 협의하여 내용의 중요도에 따라 대외비로 분류, 관리하여야 하고, 대외비로 분류되는 자료의 발간시는 감독원과 협의하여 정부에서 인가한 비밀문서 발간업체에서 발간하되 계약상대자는 발간과정에 입회하여 원지, 폐지 등을 회수․소각하여야 한다.

3) 보안관리의 책임

계약상대자는 관계법규에 의해 보안관리에 최선을 다하여야 하며, 계약상대자의 과실이나 부주의로 인하여 발생한 손해에 대하여 책임져야 한다.

4) 성과물의 관리

이 과업 수행중 또는 완료후 도출된 일체의 성과 및 저작권은 발주처에 귀속되며 대내외로 유출 및 인용 시에는 감독원의 승인을 받아야 한다.

1-16 용어의 해석

과업요청서상의 용어해석의 차이가 있을 경우에는 감독원과 계약상대자가 상호 협의하여 결정하여야 한다.

1-17 용역수행자의 관리

1) 이 과업에 참여하는 기술자는 충분한 학력, 경험 및 자격을 갖추어야 하며, 감독원이 과업의 적정한 수행에 부적격하다고 판단되는 경우, 그 교체를 요구할 수 있으며, 계약상대자는 이에 따라야 한다. 또한, 감독원의 요청이 있을 경우 해당 참여기술자는 감독원이 지시하는 장소에 상주하며 과업을 수행하여야 한다.

2) 이 과업에 참여하는 기술자가 퇴직 혹은 기타 사유로 과업을 수행할 수 없을 때에는 그와 동등한 자격을 갖춘 기술자로 즉시 교체하고 감독원의 승인을 받아야 한다.

3) 계약상대자는 이 과업에 관련하여 외국인 기술자를 고용할 경우에는 엔지니어링기술진흥법 및 관련법령의 규정에 의한 제반 법적․행정적 조치를 취하여야 하며, 출입국 시기에 대하여 사전에 감독원에게 보고하여야 한다.

1-18 기타

1) 인력투입

계약상대자는 공정별 조사량에 따라 적절한 수의 조사 인력을 동시에 투입하여 계약 기간 내 과업을 완수하여야 한다.

2) 자료수집 및 협조

① 계약상대자는 이 과업 수행에 필요한 공사 보유 기초자료의 제공을 감독원에게 요청할 수 있다.

② 용역 수행과정에서 수집된 제반 국내외 지하수 자료 및 중간 분석결과는 과업 완료후 전량 반납하여야 한다.

③ 감독원은 이 과업의 수행을 위하여 필요할 경우 정부 및 공공기관에 대하여 협조 조치를 취한다.

④ 계약상대자는 감독원이 과업의 내용을 수시로 파악할 수 있도록 관련 자료를 작성, 제출하고 그 내용을 상세히 설명하여야 한다.

⑤ 계약상대자는 이 과업 수행 과정에서 도입, 활용된 제반 기술을 감독원에게 전수하고 관련된 자료를 제출한다.

⑥ 계약상대자는 이 사업의 시행에 따른 관계기관과 협의 또는 제출용 자료가 필요할 경우 감독원이 요구하는 서식 및 시점에 맞추어 제출하여야 하며, 감독원이 자료의 보완을 요구할 경우에는 즉시 이에 응하여야 한다.

3) 적용기준 및 기술

① 이 과업의 수행과정에서 일반적으로 적용되는 기준 및 분석 기법 또는 기술 등은 검증된 보편적인 것이어야 한다.

② 계약상대자는 본 과업에 적용할 수 있는 최신 분석 기법 또는 특수한 기술 등을 적극 검토, 활용토록 한다.

4) 지적소유권 등의 사용

계약상대자는 이 과업의 수행에 있어 제3자의 권리 대상으로 되어 있는 지적소유권, 특허권 등을 사용할 때에는 그 사용에 대한 일체의 책임을 져야한다.

5) 단위

제반 분석 및 보고서 작성시 사용되는 단위는 국제단위계(SI 기본단위)를 기본으로 한다.

6) 자료입력

계약상대자는 공사에서 제공하는 DB형식(Excel, mdb), GIS공간 및 속성정보에
따라, 용역완료 후에도 년내에 정보화자료를 감독원에게 제출하여야 하며, 감독원의 검수결과 이상이 없어야 한다.

Ⅱ. 특기사항

2-1 적용범위

본 시방서는 기계 설비에 대한 T.A.B용역에 적용 된다.

T.A.B 기술용역은 대한 시험조정평가협의회의 수행능력 인증을 받은 업체로 하며, 대한
설비공학회 “T.A.B 기술기준”에 따라 수행한다.

2-2 목적

공기조화 설비의 시험, 조정, 평가작업을 통해 설계의도에 부합되도록 환경 시스템을
검토, 조정하고 에너지절감과 최적의 실내 환경을 조정하는데 그의 목적이 있다.

2-3 용역 범위 및 대상 설비

1) 용역 범위

가. 계통검사(시스템 검토)

나. 계산서 및 도서검토

다. 공기 분배 계통의 성능 측정 및 조정

라. 물분배 계통의 성능 측정 및 조정

마. 자동제어 계통의 검측

바. 각종 기계 및 기기, 기구의 성능 측정 및 조정

사. 소음, 온, 습도 측정

아. 종합 검진 및 조정  자. 종합보고서 작성

2-4 대상 설비

1) 공기계통

가. 덕트시스템

나. 송풍기 (FAN), 집진기

다. 디퓨저, 그릴, 레지스터, 외기루버, 배기루버

라. VD, FVD

마. 기타

2) 물계통

가. 배관 시스템

나. 급수/급탕

다. 기타

2-5 T.A.B 수행 절차

1) 시스템 검토

가. 환기설비에 대한 각종 설계도면을 정밀 검토하여 설계 오류등을 설비 시공 전에

수집하여, 공사원가 및 유지관리비 절감방안을 강구하고 과학적인 방법으로

환기설비에 대한 시험과 조정을 통하여 최적의 실내 환경을 조성하여야 한다.

나. 관계 법령 및 기준 준수여부 검토

(1) 각종 시스템의 적정성 및 시스템 상호간 연계의 적정성 검토

(2) 계산서의 적정성(장비용량, 냉난방 부하, 환기 설비등) 검토

(3) 자동제어 기기류 설치지점의 적정성 검토

(4) 시설물 유지 관리의 편리성 검토

(5) 공사원가 절감 및 유지 관리비 절감 검토

(6) 설계도면, 시방서, 계산서의 내용 일치 여부 검토

2-6 현장 예비점검

가. T.A.B  준비작업

(1) 물계통설비 및 배관계통 검사를 위하여 펌프 등 각종 설비의

이상유무를 검사한 후 전체계통을 점검 조정한다.

(2) 팬의 기동정지 장치를 점검하고, T.A.B 시행을 위한 전기에너지

이상 유무를 점검한다.

(3) 공기계통의 풍량조절댐퍼와 방화댐퍼가 완전 개방위치에 놓여있는지 확인
한다.

(4) 모든 공기터미널이 설치되고, 개방위치에 있는지 점검한다.

(5) 피토튜브 이송측정 위치를 확인하고, 이상유무를 점검한다.

(6) 칸막이, 문, 창문, 천정등과 같은 건축구조물이 완성된 후 모든 공기순환이

정상적으로 되는지 점검한다.

나. 공기 및 물계통 T.A.B

(1) 급기, 배기 및 환기계통이 설계대로 작동되는지 점검하고 조정한다.

(2) 시스템의 자동제어 기기가 시스템에 적합하게 작동되는지 점검한다.

(3) 팬의 흡입정압, 토출정압, 전류 및 풍량을 측정, 기록하고, 구동모터 과부하
여부를 점검한다.

(4) 각실의 공기순환 경로를 검사하고, 급, 배기 계통의 균형여부를 점검한다.

(5) 급기 주덕트, 분기주덕트 및 분기 덕트에서의 공기흐름과 분배상태를 점검
한다.

(6) 터미널을 조정하지 않은 상태에서 시스템내의 각 터미널 공기흐름을 측정
하고, 이를 비교, 검토하여 분기 균형작업의 순서를 계획한다.

(7) 분기로부터 가장 먼 터미널에서 시작하여 분기 주 덕트 쪽으로 진행하면서
풍량을 조정한다.

(8) 시스템의 균형이 유지될 때까지 풍량조절작업을 되풀이 한다.

(9) 팬 풍량과 작동상태를 점검하고 조정한다.

(10) 팬 회전수는 제작자 설정 최대허용 회전수를 초과하지 않으며, 어떠한

운전방식에서도 구동 모터에 과부하가 걸리지 않도록 풀리를 조정한다.

(11) 최대 제동 마력시 팬 구동모터의 전류를 측정한다.

(12) 시스템 균형유지후 팬 회전수, 전동기 전압, 전류 및 입출구 정압등을

측정하고 기록한다.

(13) 팬 출구 정압은 실제적으로 팬 하류 측으로부터 적정한 이격거리를 띄워서

측정 하거나  덕트 내의 장해물을 상류측에서 측정한다.

(14) 팬 출구나 신축이음, 캔버스를 통하여 정압을 직접적으로 측정해서는
안 된다.

2-7 T.A.B 수행 절차 1단계

가. 공기분배시스템

(1) 설계치에 대한 팬 시험 및 조정

(2) 외부 공기량을 시험하고, 설계대로 조정한다.

(3) 모든 지역의 공기량을 설계대로 조정한다.

(4) 디퓨저, 그릴을 테스트하며, 설계요구치에 가깝게 조정한다.

만약 네개 이상의 기구가 한 공간을 위해 작동되는 경우는 각 기구를 시험
하여 설계 요구치의 85～115%로 이내의 차이로 조정한다.

(5) 디퓨저, 그릴은 반드시 위치와 치수가 표시되어야 한다.

(6) 디퓨저, 그릴 또는 측정한 모든 장비는 규격, 형태, 수량 및 제조회사를

기록 하여야 한다.

(7) 디퓨져, 그릴에 대한 점검 및 측정은 설계 풍속 및 풍량, 실측풍속 및

풍량을 포함하여야 한다.

(8) 자동제어 제조회사의 기술자와 협조하여 각종 자동작동 조절기가 규정된대로

작동하도록 조정한다.

(9) 필터 오염도가 초기일 때에는 설계풍량의 110%을 초과하지 않도록 한다.

나. 물 계통

(1) 물계통 작동중 정상적으로 폐쇄되야 하는 밸브를 제외한 모든밸브를 개방
해야 한다.

(2) 측정 전에 모든 여과기의 청결상태를 확인한다.

(3) 시스템에 사용되는 물의 청정 여부를 점검한다.

(4) 펌프의 개별 및 복합작동상태를 점검한다.

(5) 시스템내에 공기함유상태 또는 물의 양을 점검하기 위해 팽창탱크를 확인
한다.

(6) 시스템의 최고점에서 공기의 배출여부를 점검하고, 관련장비의 작동상태를
확인한다.

2-8 최종 보고서 작성

가. 모든 계통은 최종검사가 끝난 후 모든 밸브와 공기 댐퍼 및 조절기의 조정된

위치를 분명하게 표시하여 유지관리에 영구적으로 참고할 수 있도록 한다.

나. T.A.B수행자는 T.A.B 결과 보고서를 최종 검사전에 제출하여야 한다.

다. T.A.B수행자는 T.A.B 최종 검사 계획을 제출하여야 하며, 감리자와 최종 검사에

대한 긴밀한 협조를 하여야 한다.

라. 최종 검사 시는 모든 시스템이 운전되고 있어야 된다. 이때, 시스템 운전에 소요
되는 에너지는 사업주가 제공한다.

마. 최종검사가 진행되는 동안 용역자는 다음의 테스트를 병행하여 수행 하여야 한다.

(1) 소음 측정

(2) 실내 냉난방 온도 및 습도 측정

2-9 측정기록지에 포함되어야 할 사항

가. 공기분배 시스템

(1) 현장명 및 측정일자

(2) 장비번호 및 설치위치

(3) 장비명판에 기재된 용량 및 설계치

(4) 팬 정압

(5) 팬 회전수 및 모터 회전수

(6) 모터의 전압 및 전류

(7) 각종 필터 및 댐퍼간의 차압

(8) 급기, 환기 및 외기의 건습구 온도

(9) 급기 주 풍량

(10) 외기풍량

(11) 담당구역

나. 물분배시스템

(1) 현장명 및 측정일자

(2) 장비번호 및 설치위치

(3) 관련기기 입, 출구 온도

(4) 관련기기 입, 출구 압력

다. 소음

(1) 현장명 및 측정일자

(2) 측정위치

(3) 암 소음 수위

(4) 운전시 소음 수위

2-10 T.A.B 종합 보고서

가. 사업목적

(1) 사업내용

(2) 건물개요 및 기능

(3) 용역기간 및 일정

(4) 용역수행조직

(5) 결과요약 및 분석

(6) 설비설계개요

(7) 측정범위, 측정방법 및 측정결과

(8) 문제점 및 특기사항

(9) 측정기록지