파일럿플랜트 공조설비 시험조정 및 평가 용역

과업지시서

2020.  6.

한국식품산업클러스터진흥원

1. 사업개요

가. 본 과업지시서는 “파일럿플랜트 공조설비 시험조정 및 평가 용역”에 대하여 적용한다.

나. (용 역 명) 파일럿플랜트 공조설비 시험조정 및 평가 용역

다. (설계금액) 금92,620,000원(금구천이백육십이만원, 부가세 포함)

라. (건물위치) 전라북도 익산시 왕궁면 국가식품로 100 한국식품산업클러스터진흥원 파일럿플랜트

마. (건물면적) 연면적 3628m2 (실제 용역 수행면적: 2990m2)

바. (용역기간) 용역 착수일로부터 90일간

사. (용역목적) 파일럿플랜트 내부 실간 차압 측정 및 조정을 통하여 실내 환경을 설계목적(GMP 시설기준)에 부합시키며 에너지를 절감과 동시에 장비의 수명을 연장시켜 설비의 운전 및 관리에 소요되는 유지관리비를 최소화하기 위함

아. (과업범위요약) 파일럿플랜트 내․외부 공조설비 온습도·차압·소음·청정도 측정 및 풍량 조정

자. (입찰자격) 「엔지니어링산업진흥법」제21조에 의한 엔지니어링사업(설비)로 신고한 자 또는 기술사법 제6조에 의한 기술사사무소(설비부문) 개설 등록을 마친 업체로서 T.A.B분야(건축기계설비, 공조냉동기계)의 기술사(책임기술자) 1인을 포함한 T.A.B전문기술자 10인 이상을 보유하고 「3. 특기사항, 라. 시험·조정·평가(T.A.B) 수행장비 기준」에 따른 수행(계측) 장비를 보유한 업체

차. (관련규정) 본 과업지시서에 명기되지 않은 사항은 다음사항을 준용한다.

1) (사)대한설비공학회 T.A.B 기술기준,

2) 국토교통부 국가건설기준 시험조정 및 평가(KSC 31 25 25)

3) 한국표준(KS)규격 및 기타 T.A.B에 대하여 적용되는 규정이나 기준

4) 에너지이용 합리화법 및 산업통상자원부 고시 관련규정

2. 일반사항

가. 용역수행사의 의무

1) 용역업체는 파일럿플랜트 현장여건, 과업지시서, 관련 기준 등을 충분히 파악한 후 T.A.B 용역을 실시한다.

2) 계약상대자는 사업관리책임자를 지정하여 발주처에 통지하여야 하며, 용역 착수계 제출 시 투입인원 명단에 표시한다.

3) 사업관리책임자는 용역사업이 성공적으로 완수되도록 다음 사항을 책임있게 수행한다.

가) 용역수행 관리, 용역수행 인력관리, 용역수행 품질관리

나) 기타 용역사업 수행과 관련된 사항의 조치

4) 용역수행사는 T.A.B를 이해하고 용역 업무를 수행할 수 있는 전문요원을 선정하여 용역수행 및 문서업무 처리에 불편이 없도록 하여야 하며, 전문요원의 업무능력이 현저하게 미달되는 등의 사유로 해당 요원의 교체를 요구하였을 경우 특별한 사유가 없는 한 교체하여야 한다.

5) 계약상대자는 용역수행 중 발생한 어떠한 내용도 보안을 유지하여야 한다. 또한 용역결과물의 소유권은 발주자 측에 있으며, 발주처의 사전 승인 없이 제3자에게 공개 또는 대여할 수 없다.

6) 용역수행사는 수행 용역 난이도와 위험도를 고려하여 안전수칙을 제정하고 이에 따라 안전교육을 실시하여야 하며, 용역수행인원의 자필서명이 포함된 교육보고서(사진 포함)를 착공계 제출시 원본으로 제출하여야 한다.

7) 용역수행사는 T.A.B 수행시 적절한 안전보호구(안전모, 안전화, 절연장갑, 안전벨트, 손전등 등)를 착용하고 작업하여야 한다.

8) 고소 작업 등과 같은 위험한 작업시에는 안전관리자가 입회하여 검사를 실시하여야 하며, 작업 수행전 특별교육을 실시한 후 보고서(자필서명, 사진 포함)를 발주처에 원본으로 제공한다.

9) 측정현장에서 전기를 사용할 경우에는 발주처에 충분한 예방조치를 실시한 후 발주처의 허가를 받아 시행한다.

나. 감독 및 검사

1) 본 용역의 업무 수행시 책임자 참여 및 협조사항은 필요시 발주처 담당감독관이 요청할 수 있다.

2) 계약상대자는 공기조화설비 설치 현장 및 설계도서등을 사전에 면밀히 검토, 조사하여 착수계와 함께 다음사항이 포함된 용역 수행 계획서를 발주처에 용역 계약 10일 이내에 제출하여야 한다.

가) 조직표 및 인력투입계획

나) 수행 공정표

다) 수행순서 및 방법

라) 측정장비 현황(계측장비 교정확인서 필수 첨부)

마) 기타 필요사항(발주처가 요구하는 자료)

3) 용역수행사는 검사 완료 후 종합보고서를 발주처에 서면(PDF 파일은 별도 메일 송부)으로 3부를 제출하여야 하며, 담당감독관이 지적한 과업내용 및 보고서 확인 후 지적되는 부적합 사항에 대한 보완조치는 기한내(담당감독관 지정) 조치를 완료하여야 한다.

4) 용역수행사는 용역 수행 중 발생하는 제반 문제점 및 이에 대한 해소방안 등을 발주처에 보고 및 협의하여 문제를 해결해야 한다.

다. 대금지급

1) 계약상대자는 준공 또는 기성실적이 발생하였을 경우 서면으로 발주처에 제출하고 검사를 신청하여야 하며, 검사서류를 포함하여 용역대금을 청구할 때 아래 서류를 제출하여야 한다.

가) 용역준공(기성)계

나) 용역준공(기성) 검사원

다) 용역준공(기성)조서

라) 용역준공(기성) 내역서

마) 세금계산서(대금청구시 제출)

바) 기타 증빙서류 및 용역이행 확인서류

라. 용역의 중지, 변경 및 완료

1) 발주처는 용역수행사의 용역수행 중에도 아래와 같은 사항이 발생하였을 경우 용역계약을 중지 또는 변경될 수 있다.

가) 천재지변 또는 불가항력적 사태로 인하여 용역수행이 불가능한 경우

나) 발주처의 방침에 의하여 용역수행이 중단되었을 경우

다) 용역수행이 불가능한 상황(덕트 누설 등)으로 용역 중단이 필요한 경우

라) 발주처의 사업계획 변경으로 용역내용이 변경되었을 경우

마) 용역수행사의 사정 및 용역수행 미이행 등으로 용역수행이 불가한 경우

2) 관련법규에 의하여 계약상대자가 관련 면허를 상실하였을 경우 또는 기타 계약상대자의 귀책사유 발생시 발주처는 계약을 중지할 수 있으며, 영업정지 등을 받았을 때는 지체 없이 발주처에 이 사실을 통보하여야 한다.

마. 하자보증 등

1) 용역수행사는 용역 업무수행 중 서비스 품질유지에 중요한 영향을 미치는 사항에 대해서는 발주처의 검토 및 승인을 받아 용역을 수행한다.

2) 용역수행사는 용역 수행시 고의나 과실로 인하여 해당 설비에 고장이 발생되었을 경우 지체 없이 원상 복구하여야 한다.

3) 용역완료 후 2년 이내에 차압이 맞지 않는 경우에는 용역사와 일정을 협의(최대 24시간 이내)하여 재조정을 실시하여야 한다.

3. 특기사항

가. 과업 주요내용

1) 공기분배계통 검토

2) 공기분배계통의 성능 측정 및 조정

3) 자동제어계통의 작동 성능 확인

4) 소음, 청정도 및 온습도 측정 및 조정

5) 덕트 기밀시험 및 공조기 성능분석

6) 최종 점검 및 조정

7) 종합보고서 작성 및 보고서 내용 설명회 개최

8) 기타 사무공간 풍량 조절 및 발주처가 지정하는 사항

9) 주요 설비개요

구 분	규 격	단위	수량	비고
1. 공기분배계통
공 조 기 (R/F 내장형)	10,000CMH 이하	대	6
	20,000CMH 이하		2
	30,000CMH 이하		3
	40,000CMH 이하		1
댐 퍼	수동식	개	245
	자동식		36
디 퓨 저			470	Hepa필터 165개 포함
2. 클 린 룸	Clean Class 100,000	개소	75	2990m2
3. 일 반 실		개소	55

나. 시험·조정·평가(T.A.B) 수행기준

1) 본 과업지시서의 과업 필요사항

2) (사)대한설비공학회, “공기조화 설비의 시험, 조정, 평가 기술기준”

3) (사)대한설비공학회, “시험, 조정, 평가(TAB) 수행자의 자격에 관한 규정”

다. 시험·조정·평가(T.A.B) 수행업체의 자격

1) 기계설비의 시험·조정·평가(TAB)를 수행하고자 하는 자는 국가기술자격법에 의해 당해 기술분야(TAB)의 기술사(건축기계설비 또는 공조냉동기계)를 포함한 10인 이상의 전문인력과 「라. 시험·조정·평가(T.A.B) 수행장비 기준」에 부합하는 수행장비를 보유한 업체여야 한다.

라. 시험·조정·평가(T.A.B) 수행장비 기준

1) 공통장비

장 비	측정범위	허용오차	교정주기
회전수 측정장비	0∼5,000rpm	지시값의 ±2%	12개월
온도 측정장비	- 40∼50 ℃	지시값의 ±0.5℃	12개월
	- 20～105 ℃
전기 계측장비	0～600 VAC	지시값의 ±3%	6개월
	0～100 AMPS
	0～30 VDC
소음측정계	25～130dB	±2dB	해당 없음

2) 공기계통장비

장 비	측정범위	허용오차	교정주기
공기압력 측정장비	0～125 Pa	지시값의 ±2%	24개월
	0～250 Pa
	0～1,250 Pa
	0～4,500 Pa
피토관	450mm, 900mm 1,200mm, 1,500mm	해당 없음	해당 없음
풍속 측정장비	0.5～15 m/s	지시값의 ±10%	12개월
습도 측정장비	10～90 %RH	지시값의 ±2%RH	12개월
파티클 카운터	0.1㎛～1.0㎛	지시값의 ±30%	12개월
직독식 풍량 측정장비	0～2,300 CMH	지시값의 ±5%	12개월

마. 시험·조정·평가(T.A.B) 수행절차

1) 계통 검토: 용역수행사는 모든 공기조화설비에 관련된는 설계도면, 설계계산서 및 설계에 참고된 자료를 활용하여 시험, 조정 및 평가가 원활히 수행될 수 잇도록 공기조화 설비의 전체계통을 숙지하여야 하며 그 내용에는 아래 사항이 포함된다.

가) 용역이 원활히 수행되도록 공기조화 설비를 검토하여 개선사항이 시공 전에 해결될 수 있도록 시스템검토 보고서 작성하여 발주처에 보고한다.

나) 시험, 조정 및 평가를 실시하기 이전에 각 계통이 시공도면 및 장비 규격에 나타난 사항과 일치 여부를 현장에서 확인하고 점검한다.

2) 예비점검

가) 공조설비의 안전성과 정상적인 운전가능 여부 점검

나) 공조기 필터의 청결상태 점검

다) 덕트 계통 청소상태 및 누설 여부 점검

라) 팬(Fan)의 회전방향 적정여부 점검, 확인

마) 방화 댐퍼 및 풍량 조절 댐퍼 개폐상태 점검

바) 공조기, 송풍기 등 주요설비의 가동 상태 점검

3) 시험, 조정 및 평가 수행

가) 공조기 검사를 위하여 팬(Fan) 검사항목에 따라 윤활유 상태, 벨트 장력, 회전체와 케이싱의 간격, 진동방지, 모터회전, 필터상태를 검사한 후 시험 조정 및 발란싱한다.

나) 각종 댐퍼의 작동상태를 검사하고, 덕트 치수의 적정여부 및 공기흐름의 상태를 점검 조정한다.(과업범위 외의 사무실 공간(2개실) 포함)

다) 실내공간의 소음 발생여부를 점검하고 조정한다.

라) 공조기 및 팬의 기동정지 장치를 점검하고, T.A.B 시행을 위한 전기에너지 이상유무를 점검한다.

마) 실내 모든 공기순환이 설계 자료와 같이 정상적으로 되는지 점검하고 조정한다.

바) 급기, 배기 및 환기계통이 설계대로 작동되는지 점검하고 조정한다.

사) 시스템의 자동제어기기가 시스템에 적합하게 작동되는지 점검한다.

아) 팬의 흡입정압, 토출정압, 전류 및 풍량을 측정, 기록하고 구동모터 과부하 여부를 점검 및 적정 풍량으로 조정한다.

자) 각 실의 공기 순환경로를 검사하고, 급·배기 계통의 밸런싱 여부를 점검 및 조정한다.

(1) 터미널을 완전 개도한 상태에서 시스템내의 각 터미널 공기 흐름을 측정한 후 이를 비교, 검토하여 분기의 밸런싱 댐퍼를 조정한다.

(2) 분기로부터 가장 먼 터미널에서 시작하여 분기 메인 쪽으로 진행하면서 풍량을 조절한다.

(3) 시스템이 밸런싱 될 때까지 풍량 조절 작업을 되풀이한다.

(4) 시스템 밸런싱 후 팬 회전수, 모터전압, 전류 및 입출구 정압등을 측정하고 기록한다.

차) 급기 메인, 서브 메인 및 분기 메인에서의 공기흐름과 분배상태를 점검 및 조정한다.

타) 각 실의 온습도 및 청정도(Clean Class 100,000)를 점검한다.

파) 최종 밸런싱된 조건하에서 각 필터의 입출구 정압 및 각 코일의 입출구 정압을 측정하고 모든 창과 문이 닫힌 상태에서 실내 정압을 측정한다.

하) 각 실별 환기횟수를 측정하여 설계값으로 조정한다.

(1) 청정구역: 20회 이상

(2) 일반구역: 10회 이상

4) 측정 및 조정

가) 공기분배시스템

(1) 공기순환이 정상적으로 되도록 칸막이, 문, 창문 등 건축 구조물이 제대로 설치되어 있는지 확인한다.

(2) 급기, 배기 및 환기시스템이 설계 사양대로 작동되는지 확인한다.

(3) 냉방시를 기준하여 시스템 조건이 공기흐름의 최대상태가 유지되었는지 확인한다.

나) 급기시스템

(1) 피토튜브 이송법을 이용하여 메인 및 서브메인의 공기분배 상태를 확인한다.

(2) 터미널 기기를 조정하지 않은 상태에서 시스템의 각 터미널의 공기 흐름을 측정하여 기록한다. 또한 기본조건을 조사하여 터미널기기 풍량을 정하며, 분기 밸런싱의 순서를 계획한다.

(3) 급기 시스템이 건식 코일 표면에서 시험되었을 때 제습을 하도록 설계되어 있으면 풍량은 습식 코일조건에서 검사되어야 한다.

(4) 급기, 배기 및 환기시스템이 밸런싱된 수 급기팬의 풍량이 100% 외기 조건의 시스템으로 설계가 고려되었는지 확인한다.

다) 배기 및 환기 시스템

(1) 급기 시스템에 준하여 시행한다.

(2) 환기시스템과 연관된 급기 시스템이 조정된 후 환기덕트의 덤퍼가 닫히고 인터로크된 배기덕트 댐퍼가 열려서 환기팬의 정압, 풍량을 다시 측정하여야 할 경우를 제외하고는 급기 시스템의 절차를 따른다. 필요하다면 시스템 정압을 증가시키고 송풍기 풍량을 감소시키기 위하여 배기 댐퍼를 100% 개방상태 이하에서 최대위치로 조정한다.

바. 종합보고서 작성 및 교육

1) 종합보고서에는 아래 사항이 포함되어야 한다.

가) 머리말, 목차, 약어설명, 참고문헌

나) 건물개요, 사업목적, 사업 범위

다) 용역일정 및 수행조직

라) 결과요약 및 분석

(1) 공기분배시스템

(가) 현장명 및 측정일자

(나) 장비번호 및 설치위치

(다) 장비명판에 기채된 용량 및 설계치

(라) 팬정압, 회전수 및 모터 회전수

(마) 모터의 전압 및 전류

(바) 각종필터, 코일 및 댐처간의 차압

(사) 급기, 환기 및 외기의 건습구 온도

(아) 코일 통과 전후의 건습구 온도

(자) 급기 메인 풍량 및 외기 풍량

(차) 분기 풍량 및 서비스 구역

(타) 각 실별 청정도

(2) 소음

(가) 현장명 및 측정일자

(나) 현장위치

(다) 실별 차압조정 후 소음비교

마) 설비 설계 개요

바) 측정범위, 측정방법 및 측정결과

사) 문제점 및 특기사항

아) 측정 기록지, 측정 장비사진, T.A.B 작업 사진대지

2) 용역수행사는 최종보고서 작성 후 설명회를 개최하여 발주처에 교육을 1회 실시하여야 한다.

붙임  파일럿플랜트 평면도 1부.  끝.

<파일럿플랜트 평면도>